## Taxa de Crescimento
Descrição | Cód. de Ident | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 | Outubro 2023 | Pot. Máxima 2023 | Carregamento | Ultrapassagem | Tipo | Pot. Máxima 2022 | Tx_crescimento | Tx_crescimento_mensal
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 9446 | 12418 | 12488 | 10841 | 10516 | 10884 | 10653 | 11594 | 12114 | 0 | 12488 | 99.9 | 8 | Transformador | 11581.84 | 7.82 | 1.187
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | 1648 | 2058 | 1867 | 1911 | 1781 | 1697 | 1870 | 1947 | 2102 | 2131 | 2131 | 34.1 | 8 | Transformador | 1921.26 | 10.92 | 1.2204
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 15966 | 22725 | 23002 | 23755 | 22234 | 21395 | 20734 | 22584 | 25197 | 23934 | 25197 | 100.79 | 8 | Transformador | 23895.44 | 5.45 | 1.1518
Barra do Garças | A.Boa TR-02 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | 7163 | 10938 | 11359 | 11594 | 10863 | 11343 | 8372 | 9414 | 11929 | 11139 | 11929 | 63.62 | 8 | Transformador | 11703.91 | 1.92 | 1.0559
Barra do Garças | A.Boa TR-02 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | 7163 | 10938 | 11359 | 11594 | 10863 | 11343 | 8372 | 9414 | 11929 | 11139 | 11929 | 63.62 | 8 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-03 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | [12 empty] | 8 | Transformador | 11703.91
Barra do Garças | A.Boa TR-03 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | [12 empty] | 8 | Transformador
Barra do Garças | Araguainha | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 28000 | 19738 | 21408 | 19809 | 22637 | 19223 | 18044 | 19044 | 23417 | 26168 | 24350 | 26168 | 93.46 | 8 | Transformador | 31976.82 | -18.17
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 4279 | 4905 | 5131 | 5209 | 5190 | 5145 | 5341 | 5221 | 5814 | 6171 | 6171 | 98.74 | 8 | Transformador | 5672.46 | 8.79 | 1.1986
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 14791 | 17076 | 16146 | 16970 | 14784 | 13680 | 14164 | 17714 | 20912 | 20934 | 20934 | 83.74 | 8 | Transformador | 25366.3 | -17.47
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 779 | 899 | 830 | 888 | 867 | 843 | 806 | 944 | 1036 | 1539 | 1539 | 51.3 | 8 | Transformador | 1471.72 | 4.57 | 1.135
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 955 | 1099 | 1061 | 1077 | 1119 | 1099 | 1121 | 1255 | 1264 | 1338 | 1338 | 44.6 | 8 | Transformador | 1233.25 | 8.49 | 1.1951
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1748 | 2119 | 1981 | 1775 | 1284 | 1245 | 1322 | 1464 | 1676 | 1700 | 2119 | 105.95 | 8 | Transformador | 2196.9 | -3.55
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 11555 | 14496 | 13258 | 12958 | 11296 | 11695 | 12181 | 11799 | 12165 | 14796 | 14796 | 59.18 | 8 | Transformador | 13488.35 | 9.69 | 1.2084
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 2753 | 4556 | 4925 | 3414 | 3036 | 3450 | 3477 | 2681 | 0 | 1520 | 4925 | 39.4 | 8 | Transformador | 4592.86 | 7.23 | 1.1792
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 21024 | 27416 | 28370 | 14034 | 14477 | 19074 | 15851 | 13076 | 14925 | 15851 | 28370 | 113.48 | 8 | Transformador | 24542.82 | 15.59 | 1.2572
Barra do Garças | Confresa TR-02 | 206TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Transformador | 11625 | -100
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500 | [12 empty] | 8 | Transformador
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2128 | 2765 | 2578 | 2430 | 2206 | 2303 | 2256 | 2528 | 3131 | 2938 | 3131 | 62.62 | 8 | Transformador | 2589.4 | 20.92 | 1.2884
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 636 | 374 | 1494 | 1835 | 1500 | 741 | 655 | 1141 | -146 | 0 | 1835 | 6.12 | 8 | Transformador | 10775.12 | -82.97
Barra do Garças | Luciara TR-01 | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 535 | 593 | 561 | 623 | 631 | 590 | 638 | 673 | 701 | 740 | 740 | 24.67 | 8 | Transformador | 700.38 | 5.66 | 1.1554
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [12 empty] | 8 | Transformador | 679.1
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1113 | 1322 | 1261 | 1258 | 1198 | 1120 | 1102 | 1334 | 1472 | 1594 | 1594 | 79.7 | 8 | Transformador | 1400.36 | 13.83 | 1.2447
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 6475 | 8032 | 7533 | 7704 | 6673 | 6463 | 6206 | 8111 | 9466 | 9471 | 9471 | 75.77 | 8 | Transformador | 8440.11 | 12.21 | 1.2319
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Transformador
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | 1925 | 2524 | 2487 | 2673 | 2461 | 2692 | 2523 | 2508 | 2488 | 2557 | 2692 | 42.73 | 8 | Transformador | 2777.4 | -3.07
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-01 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 9835 | 11882 | 11426 | 11276 | 10140 | 10291 | 10195 | 11010 | 12217 | 12085 | 12217 | 40.72 | 8 | Transformador | 12218.42 | -0.01
Barra do Garças | Querência TR-02 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 7701 | 11077 | 11003 | 9239 | 11558 | 15766 | 17546 | 15549 | 17240 | 17361 | 17546 | 58.49 | 8 | Transformador | 16647.46 | 5.4 | 1.1509
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 8 | Transformador | 3104.64
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 0 | 631 | 582 | 436 | 597 | 603 | 579 | 629 | 748 | 772 | 772 | 25.73 | 8 | Transformador
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [12 empty] | 8 | Transformador | 336.69
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1301 | 1657 | 1670 | 1604 | 1591 | 1548 | 1790 | 1732 | 1943 | 1987 | 1987 | 66.23 | 8 | Transformador
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1574 | 2021 | 1855 | 1955 | 1895 | 1814 | 1813 | 2089 | 2175 | 2265 | 2265 | 75.5 | 8 | Transformador | 2077.14 | 9.04 | 1.2014
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 7078 | 8417 | 8466 | 8265 | 8227 | 8283 | 8325 | 9021 | 9468 | 9554 | 9554 | 38.22 | 8 | Transformador | 9150.59 | 4.41 | 1.1316
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 | 231TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 1826 | 2175 | 2229 | 2073 | 2168 | 2097 | 2187 | 2107 | 2434 | 2437 | 2437 | 38.99 | 8 | Transformador | 2304.77 | 5.74 | 1.1568
Cáceres | Araputanga TR-01 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | 13096 | 13041 | 0 | 12304 | 11516 | 10726 | 11719 | 13574 | 14816 | 17438 | 17438 | 93 | 8 | Transformador | 15920.59 | 9.53 | 1.2067
Cáceres | Araputanga TR-02 | 017TR02 | 138 | 34.5 | 10000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Cáceres | C. Do Oeste | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 96 | 96 | 288 | 288 | 336 | 336 | 336 | 384 | 432 | 96 | 432 | 14.4 | 8 | Transformador | 576 | -25
Cáceres | Cáceres TR-01 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 21003 | 22926 | 23162 | 21110 | 21967 | 18188 | 18819 | 25184 | 28184 | 28331 | 28331 | 94.44 | 8 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-02 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 13030 | 14155 | 13928 | 13813 | 13690 | 12953 | 13759 | 16622 | 18707 | 18245 | 18707 | 62.36 | 8 | Transformador | 16600.31 | 12.69 | 1.2358
Cáceres | Cáceres TR-03 | 037TR03 | 138 | 13.8 | 9375 | 6269 | 6661 | 6641 | 6046 | 5910 | 5308 | 5981 | 7579 | 8520 | 8551 | 8551 | 91.21 | 8 | Transformador | 7543.94 | 13.35 | 1.2411
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 90 | 83 | 84 | 87 | 84 | 86 | 92 | 180 | 91 | 93 | 180 | 18 | 8 | Transformador | 986.69 | -81.76
Cáceres | Comodoro TR-01 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | 1358 | 436 | 953 | 780 | 1127 | 1634 | 3683 | 3979 | 3477 | 4079 | 4079 | 27.19 | 8 | Transformador | 4438.47 | -8.1
Cáceres | Comodoro TR-02 | 273TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 0 | -719 | 487 | -1503 | -1517 | -149 | 760 | 959 | 967 | 1200 | 1200 | 19.2 | 8 | Transformador | 3939.79 | -69.54
Cáceres | Figueiróp. TR-01 | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1460 | 1413 | 1442 | 1356 | 1354 | 1154 | 1279 | 1483 | 1625 | 1724 | 1724 | 57.47 | 8 | Transformador | 1478.58 | 16.6 | 1.2638
Cáceres | Indiavaí TR-01 | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 540 | 513 | 548 | 495 | 508 | 502 | 495 | 566 | 630 | 677 | 677 | 67.7 | 8 | Transformador
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [12 empty] | 8 | Transformador | 6080
Cáceres | Mineradora TR-01 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 2204 | 2582 | 1561 | 1549 | 1386 | 2628 | 2669 | 2726 | 2639 | 2776 | 2776 | 11.1 | 8 | Transformador | 2979.35 | -6.83
Cáceres | Mirassol TR-01 | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | 8 | Transformador | 9561.18
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1381 | 1477 | 1421 | 1568 | 1567 | 1684 | 1656 | 1696 | 2174 | 2448 | 2448 | 81.6 | 8 | Transformador | 1008 | 142.86 | 1.5121
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 20990 | 20677 | 21449 | 22266 | 116240 | 125387 | 126199 | 129121 | 131068 | 28080 | 131068 | 524.27 | 8 | Transformador | 26149.07 | 401.23 | 1.648
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 13441 | 13828 | 13763 | 13777 | 13692 | 11762 | 12060 | 13068 | 15723 | 17134 | 17134 | 57.11 | 8 | Transformador | 14082.89 | 21.67 | 1.2922
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 13835 | 13516 | 13540 | 15901 | 12741 | 11725 | 12153 | 14732 | 16781 | 17663 | 17663 | 70.65 | 8 | Transformador | 16079.54 | 9.85 | 1.21
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 14225 | 14594 | 15149 | 14961 | 14106 | 12738 | 14848 | 17310 | 20243 | 20948 | 20948 | 69.83 | 8 | Transformador | 18201.15 | 15.09 | 1.2538
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 591 | 586 | 577 | 622 | 611 | 0 | 0 | 672 | 707 | 723 | 723 | 72.3 | 8 | Transformador | 651.84 | 10.92 | 1.2204
Cáceres | Rondolândia TR-01 | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 854 | 912 | 834 | 812 | 878 | 835 | 906 | 1080 | 988 | 1019 | 1080 | 36 | 8 | Transformador | 1048.16 | 3.04 | 1.0971
Cáceres | V. Bela TR-01 | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Transformador | 3044.57
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 17116 | 19762 | 21530 | 19974 | 19694 | 16413 | 18745 | 23585 | 26404 | 26213 | 26404 | 105.62 | 8 | Transformador | 23868.12 | 10.62 | 1.2176
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 12716 | 14599 | 13323 | 12507 | 12463 | 13525 | 12212 | 17303 | 18801 | 20399 | 20399 | 81.6 | 8 | Transformador | 16967.24 | 20.23 | 1.2848
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | 26540 | 28285 | 28957 | 27754 | 27596 | 23392 | 26419 | 32418 | 34956 | 39390 | 39390 | 98.48 | 8 | Transformador | 33438.44 | 17.8 | 1.2712
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 29090 | 33506 | 34370 | 30513 | 30330 | 26118 | 29189 | 39320 | 43626 | 42526 | 43626 | 96.95 | 8 | Transformador | 38973.95 | 11.94 | 1.2296
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1400 | 1384 | 1429 | 1498 | 1516 | 1329 | 1260 | 1506 | 1589 | 0 | 1589 | 52.97 | 8 | Transformador
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 25873 | 27243 | 29348 | 27781 | 26432 | 22782 | 24994 | 30286 | 34962 | 34446 | 34962 | 77.69 | 8 | Transformador | 33005.48 | 5.93 | 1.1599
Metropolitana | Cangas TR-01 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | 8 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-01 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 9411 | 9487 | 8876 | 11092 | 9367 | 10096 | 10439 | 12404 | 11393 | 11429 | 12404 | 99.23 | 8 | Transformador | 11332.86 | 9.45 | 1.2058
Metropolitana | Chapada TR-02 | 005TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [12 empty] | 8 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 9154 | 9524 | 10380 | 9384 | 9259 | 7780 | 8801 | 11215 | 12752 | 11158 | 12752 | 51.01 | 8 | Transformador | 16727.26 | -23.77
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 16868 | 17602 | 18183 | 17052 | 17334 | 15202 | 15718 | 19553 | 19630 | 24431 | 24431 | 97.72 | 8 | Transformador | 20423.33 | 19.62 | 1.2815
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 19093 | 20505 | 21472 | 19973 | 20139 | 17680 | 20809 | 23505 | 27605 | 27028 | 27605 | 110.42 | 8 | Transformador | 27056.58 | 2.03 | 1.0608
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 17118 | 18451 | 19283 | 18661 | 17763 | 15502 | 17170 | 20814 | 25454 | 27366 | 27366 | 60.81 | 8 | Transformador | 21655.98 | 26.37 | 1.3135
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 15983 | 17693 | 16249 | 16057 | 16072 | 14386 | 15389 | 24502 | 26814 | 26971 | 26971 | 59.94 | 8 | Transformador | 26938.82 | 0.12 | 0.83804
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 22070 | 25190 | 25102 | 22760 | 22680 | 24710 | 21424 | 26001 | 24591 | 25920 | 26001 | 104 | 8 | Transformador | 28304.11 | -8.14
Metropolitana | CPA TR-01 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 32388 | 36840 | 37618 | 32737 | 33209 | 35745 | 31353 | 41363 | 45588 | 48695 | 48695 | 108.21 | 8 | Transformador | 42083.34 | 15.71 | 1.258
Metropolitana | CPA TR-02 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 10977 | 12206 | 10946 | 10773 | 11104 | 9478 | 10531 | 14361 | 19559 | 24841 | 24841 | 55.2 | 8 | Transformador | 19321.81 | 28.56 | 1.3222
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 19654 | 20035 | 18407 | 19727 | 19495 | 16030 | 7580 | 10396 | 11658 | 11732 | 20035 | 80.14 | 8 | Transformador | 22851.68 | -12.33
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 16375 | 17105 | 16679 | 17663 | 17144 | 0 | 13852 | 17222 | 19033 | 19463 | 19463 | 43.25 | 8 | Transformador | 21438.66 | -9.22
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 28925 | 31363 | 31399 | 28866 | 28848 | 25601 | 28029 | 32498 | 36867 | 38755 | 38755 | 86.12 | 8 | Transformador | 35969.29 | 7.74 | 1.1859
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 18843 | 23767 | 23492 | 22000 | 22645 | 20659 | 21293 | 24573 | 25434 | 29958 | 29958 | 66.57 | 8 | Transformador | 30073.59 | -0.38
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 29568 | 31711 | 34865 | 31453 | 30753 | 26331 | 30259 | 36494 | 40857 | 42226 | 42226 | 93.84 | 8 | Transformador | 40901.8 | 3.24 | 1.1029
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 | 170TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 3674 | 3879 | 4007 | 4071 | 3939 | 3955 | 3951 | 4279 | 5029 | 5610 | 5610 | 59.84 | 8 | Transformador | 10967.81 | -48.85
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 15469 | 16679 | 18169 | 16139 | 15625 | 13712 | 15088 | 18438 | 21158 | 21775 | 21775 | 48.39 | 8 | Transformador | 28510.92 | -23.63
Metropolitana | Jangada TR-01 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 8649 | 9619 | 12650 | 10979 | 11139 | 11378 | 11756 | 13520 | 16013 | 13304 | 16013 | 106.75 | 8 | Transformador | 15311.48 | 4.58 | 1.1352
Metropolitana | Lavandeira TR-01 | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1066 | 1025 | 1173 | 1133 | 1112 | 1085 | 1088 | 846 | 898 | 976 | 1173 | 58.65 | 8 | Transformador | 1422.69 | -17.55
Metropolitana | Manso TR-01 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | 2829 | 3007 | 3020 | 3873 | 3291 | 2809 | 2777 | 3535 | 3914 | 3534 | 3914 | 52.19 | 8 | Transformador | 3728.44 | 4.98 | 1.1431
Metropolitana | Nobres TR-01 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 11690 | 14155 | 18425 | 20766 | 20837 | 21176 | 18907 | 22555 | 23857 | 19317 | 23857 | 95.43 | 8 | Transformador | 23310.05 | 2.35 | 1.0738
Metropolitana | Nobres TR-03 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 8242 | 10250 | 14133 | 15750 | 16869 | 15596 | 15621 | 16778 | 16801 | 14332 | 16869 | 56.23 | 8 | Transformador | 16949.26 | -0.47
Metropolitana | Poconé TR-01 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 16724 | 17518 | 18602 | 18012 | 17308 | 17220 | 19215 | 21884 | 23286 | 23928 | 23928 | 79.76 | 8 | Transformador | 23772.28 | 0.66 | 0.96597
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 12744 | 13577 | 13271 | 12781 | 12746 | 11176 | 12722 | 16891 | 22008 | 21870 | 22008 | 73.36 | 8 | Transformador | 18211.11 | 20.85 | 1.288
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 31391 | 34792 | 35777 | 33017 | 32733 | 30521 | 31243 | 38590 | 38240 | 40517 | 40517 | 90.04 | 8 | Transformador | 40540.84 | -0.06
Metropolitana | S.Antônio TR-01 | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 31461 | 33059 | 35453 | 31440 | 31143 | 27100 | 29060 | 36720 | 41178 | 41398 | 41398 | 92 | 8 | Transformador | 39456.81 | 4.92 | 1.142
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 19217 | 19421 | 20471 | 18915 | 18101 | 15827 | 16483 | 20430 | 22630 | 23706 | 23706 | 94.82 | 8 | Transformador | 23875.94 | -0.71
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 25173 | 26773 | 28447 | 26519 | 25735 | 22875 | 24034 | 30874 | 34289 | 36076 | 36076 | 80.17 | 8 | Transformador | 29749.33 | 21.27 | 1.2902
Metropolitana | V.Grande TR-04 | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 7881 | 8594 | 8121 | 8825 | 8832 | 7546 | 6838 | 8679 | 9590 | 10156 | 10156 | 108.33 | 8 | Transformador | 8919.92 | 13.86 | 1.2449
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | 8 | Transformador
Rondonópolis | A.Garças TR-01 | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2796 | 3384 | 3468 | 3528 | 2916 | 3126 | 3564 | 3576 | 3522 | 3414 | 3576 | 71.52 | 8 | Transformador
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Rondonópolis | Anhumas TR-01 | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1397 | 2686 | 2159 | 1895 | 1867 | 1629 | 2064 | 1654 | 1455 | 1684 | 2686 | 89.53 | 8 | Transformador | 3206.36 | -16.23
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 15459 | 15663 | 15311 | 15320 | 15960 | 15553 | 15299 | 16371 | 16053 | 16264 | 16371 | 65.48 | 8 | Transformador | 18851.78 | -13.16
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 14364 | 14249 | 14655 | 14605 | 14406 | 13481 | 14333 | 16132 | 17004 | 17744 | 17744 | 70.98 | 8 | Transformador | 17010.65 | 4.31 | 1.1295
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 | 085TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 1739 | 2659 | 3576 | 3090 | 3065 | 2744 | 3777 | 3484 | 3303 | 3260 | 3777 | 40.29 | 8 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 15058 | 13747 | 12968 | 14542 | 15622 | 17630 | 21041 | 21264 | 27513 | 12281 | 27513 | 110.05 | 8 | Transformador | 20812.86 | 32.19 | 1.3355
Rondonópolis | C.Verde TR-02 | 012TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 4673 | 4888 | 3955 | 3392 | 4028 | 2842 | 5918 | 8002 | 9607 | 2863 | 9607 | 102.47 | 8 | Transformador | 10469.03 | -8.23
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 17054 | 16195 | 16208 | 16672 | 14917 | 10561 | 17437 | 21280 | 8024 | 0 | 21280 | 85.12 | 8 | Transformador | 22351.28 | -4.79
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 12062 | 13846 | 12782 | 12301 | 12248 | 11946 | 13479 | 14508 | 14456 | 14217 | 14508 | 58.03 | 8 | Transformador | 14721.03 | -1.45
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [12 empty] | 8 | Transformador
Rondonópolis | Itiquira TR-01 | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 9162 | 9755 | 9622 | 6735 | 7104 | 6087 | 7764 | 10393 | 11434 | 11521 | 11521 | 92.17 | 8 | Transformador | 11732.5 | -1.8
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 1103 | 1182 | 2127 | 573 | 4905 | -1057 | 112 | 2917 | 3916 | 4679 | 4905 | 19.62 | 8 | Transformador | 22301.69 | -78.01
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Rondonópolis | Noble TR-01 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 9642 | 11797 | 14577 | 13129 | 14469 | 14049 | 15675 | 16922 | 20122 | 19937 | 20122 | 80.49 | 8 | Transformador | 15731.72 | 27.91 | 1.3197
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 | 271TR02 | 138 | 13.8 | 7500 | 5128 | 5942 | 5550 | 5624 | 5231 | 5068 | 5050 | 6346 | 7168 | 7138 | 7168 | 95.57 | 8 | Transformador | 6374 | 12.46 | 1.2339
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | 8517 | 9146 | 10073 | 8849 | 8532 | 6529 | 7233 | 9073 | 10962 | 10787 | 10962 | 58.46 | 8 | Transformador | 10842.16 | 1.11 | 1.0087
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 6939 | 13183 | 12104 | 10288 | 8754 | 7726 | 11355 | 14086 | 12244 | 11188 | 14086 | 56.34 | 8 | Transformador | 13640.43 | 3.27 | 1.1038
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 92 | 94 | 90 | 92 | 92 | 88 | 97 | 104 | 111 | 118 | 118 | 3.93 | 8 | Transformador
Rondonópolis | Poxoreo | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Rondonópolis | Primavera Rural | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 1199 | 3531 | 4992 | 6919 | 8152 | 7404 | 9229 | 12057 | 16024 | 17861 | 17861 | 59.54 | 8 | Transformador | 19742.71 | -9.53
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 1534 | 2651 | 3163 | 4583 | 4410 | 1694 | 4371 | 6721 | 10859 | 12850 | 12850 | 102.8 | 8 | Transformador | 5742.82 | 123.76 | 1.4941
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | 30443 | 34768 | 35449 | 33276 | 32643 | 29512 | 35490 | 35500 | 39225 | 41102 | 41102 | 102.76 | 8 | Transformador | 40866.4 | 0.58 | 0.95562
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 7605 | 9068 | 8995 | 13199 | 21091 | 18172 | 26491 | 21265 | 26571 | 28173 | 28173 | 112.69 | 8 | Transformador | 23903.71 | 17.86 | 1.2715
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 14252 | 14760 | 15895 | 14801 | 14433 | 12006 | 13859 | 17597 | 18772 | 20047 | 20047 | 80.19 | 8 | Transformador | 18031.77 | 11.18 | 1.2228
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 17227 | 19669 | 20070 | 18540 | 18521 | 15691 | 17510 | 20678 | 23025 | 24895 | 24895 | 99.58 | 8 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 11669 | 14537 | 13367 | 12341 | 12073 | 9647 | 11738 | 13606 | 18916 | 18105 | 18916 | 63.05 | 8 | Transformador | 16848.71 | 12.27 | 1.2324
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 17890 | 20518 | 20926 | 19586 | 18578 | 15670 | 16986 | 21441 | 25279 | 24822 | 25279 | 84.26 | 8 | Transformador | 23625.76 | 7 | 1.176
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | 13931 | 15972 | 16191 | 15259 | 14566 | 12468 | 15860 | 16654 | 20094 | 22051 | 22051 | 110.26 | 8 | Transformador | 17343.82 | 27.14 | 1.3166
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 18057 | 21869 | 22009 | 21093 | 18057 | 15897 | 21049 | 21909 | 26362 | 28323 | 28323 | 94.41 | 8 | Transformador | 32518.02 | -12.9
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 18099 | 20350 | 20917 | 19824 | 19095 | 16285 | 18111 | 22627 | 27149 | 27781 | 27781 | 92.6 | 8 | Transformador | 22602.47 | 22.91 | 1.2982
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1249 | 1412 | 1396 | 1355 | 1410 | 1309 | 1380 | 1643 | 1557 | 1630 | 1643 | 32.86 | 8 | Transformador
Rondonópolis | Selma TR-01 | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Transformador | 0
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 4527 | 9099 | 9526 | 979 | -1120 | -2466 | 2134 | 2106 | 6372 | 1801 | 9526 | 38.1 | 8 | Transformador | 17761.5 | -46.37
Rondonópolis | Taquari I TR-01 | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 4437 | 4528 | 4207 | 4317 | 4271 | 4857 | 4547 | 4812 | 4792 | 4791 | 4857 | 16.19 | 8 | Transformador | 5534.67 | -12.24
Rondonópolis | Tesouro TR-01 | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Transformador | 0
Sinop | A.Floresta TR-01 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18060 | 19440 | 18761 | 18914 | 19596 | 19478 | 20029 | 23236 | 22643 | 23750 | 23750 | 95 | 8 | Transformador | 19800.02 | 19.95 | 1.2833
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 7445 | 8474 | 8008 | 8451 | 9010 | 8975 | 9075 | 9689 | 9892 | 11024 | 11024 | 44.1 | 8 | Transformador | 10096.09 | 9.19 | 1.203
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR03 | 138 | 34.5 | 9375 | 4780 | 5336 | 4974 | 3696 | 3371 | 3161 | 3056 | 4710 | 4729 | 5101 | 5336 | 56.92 | 8 | Transformador | 4913.24 | 8.6 | 1.1964
Sinop | Apiacás TR-01 | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2357 | 2716 | 2652 | 2679 | 2690 | 2696 | 2737 | 2895 | 2966 | 2995 | 2995 | 99.83 | 8 | Transformador | 2887.4 | 3.73 | 1.1159
Sinop | B. Esperança TR-01 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 5396 | 8111 | 4641 | 1654 | 8627 | 16981 | 19796 | 18169 | 17803 | 16445 | 19796 | 79.18 | 8 | Transformador | 16367.81 | 20.94 | 1.2885
Sinop | Carlinda TR-01 | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [12 empty] | 8 | Transformador
Sinop | Castanheira TR-01 | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 924 | 1074 | 990 | 1014 | 1002 | 966 | 1002 | 1086 | 1122 | 1176 | 1176 | 39.2 | 8 | Transformador | 1626.1 | -27.68
Sinop | Cláudia TR-01 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 4826 | 5164 | 4608 | 4334 | 4185 | 5374 | 4911 | 4442 | 4806 | 4545 | 5374 | 42.99 | 8 | Transformador | 5796.36 | -7.29
Sinop | Cláudia TR-02 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 8493 | 9969 | 8873 | 7396 | 7352 | 9229 | 9250 | 8990 | 9597 | 10738 | 10738 | 85.9 | 8 | Transformador | 10524.65 | 2.03 | 1.0608
Sinop | Colíder TR-01 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 11366 | 11910 | 11454 | 11658 | 12656 | 12178 | 12839 | 13847 | 14784 | 14975 | 14975 | 59.9 | 8 | Transformador | 14329.53 | 4.5 | 1.1335
Sinop | Colider TR-03 | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | Transformador | 17776.88 | -100
Sinop | Feliz Natal TR-01 | 126TR01 | 69 | 34.5 | 12500 | 5923 | 6686 | 6464 | 5594 | 4849 | 5858 | 5297 | 5296 | 5931 | 5814 | 6686 | 53.49 | 8 | Transformador | 7224.17 | -7.45
Sinop | Feliz Natal TR-02 | 126TR02 | 69 | 13.8 | 6750 | 4046 | 4768 | 4270 | 3689 | 3664 | 4169 | 3682 | 3786 | 4276 | 4144 | 4768 | 70.64 | 8 | Transformador | 5432.75 | -12.24
Sinop | Guarantã TR-01 | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | 8 | Transformador
Sinop | Guarantã TR-01 | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | 8 | Transformador
Sinop | Ipiranga TR-01 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 14645 | 16587 | 12240 | 12468 | 16782 | 24145 | 31076 | 31853 | 28149 | 22480 | 31853 | 106.18 | 8 | Transformador | 27796.35 | 14.59 | 1.2503
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 22241 | 24009 | 22399 | 22598 | 22058 | 21864 | 20739 | 25345 | 20747 | 19216 | 25345 | 84.48 | 8 | Transformador | 28167.29 | -10.02
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 9399 | 9636 | 7526 | 8497 | 11842 | 19418 | 25564 | 26166 | 29599 | 25974 | 29599 | 98.66 | 8 | Transformador | 27915.55 | 6.03 | 1.1615
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 13481 | 16850 | 13321 | 13133 | 15257 | 12814 | 15175 | 17070 | 19750 | 19637 | 19750 | 65.83 | 8 | Transformador | 16266.48 | 21.42 | 1.2909
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 818 | 918 | 800 | 1094 | 836 | 1162 | 1072 | 586 | -297 | 120 | 1162 | 3.87 | 8 | Transformador
Sinop | Marcelândia TR-01 | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Sinop | Matupá TR-01 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 18946 | 19816 | 15244 | 16607 | 19298 | 24800 | 20379 | 22073 | 24257 | 27221 | 27221 | 108.88 | 8 | Transformador | 22528.63 | 20.83 | 1.2879
Sinop | Matupá TR-02 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 14199 | 15871 | 14919 | 15148 | 16452 | 15323 | 16362 | 18263 | 18776 | 19135 | 19135 | 76.54 | 8 | Transformador | 16858.56 | 13.5 | 1.2422
Sinop | N. Mutum TR-01 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | 9899 | 11659 | 11003 | 18130 | 18047 | 16521 | 17096 | 17928 | 18868 | 20845 | 20845 | 104.22 | 8 | Transformador | 22769.72 | -8.45
Sinop | N. Mutum TR-02 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | 6106 | 7331 | 7896 | 4303 | 2880 | 8729 | 10831 | 12557 | 12269 | 11682 | 12557 | 62.78 | 8 | Transformador | 13605.76 | -7.71
Sinop | N. Mutum TR-03 | 119TR03 | 69 | 69 | 60000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-04 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | 8380 | 8420 | 8509 | 8112 | 11890 | 11052 | 8363 | 8486 | 8322 | 11042 | 11890 | 59.45 | 8 | Transformador | 13910.98 | -14.53
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 7851 | 10701 | 9933 | 9697 | 12290 | 19563 | 22655 | 22375 | 23412 | 20680 | 23412 | 78.04 | 8 | Transformador | 17677.55 | 32.44 | 1.3364
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 3159 | 3690 | 3496 | 3374 | 2993 | 3397 | 3529 | 4129 | 3920 | 4003 | 4129 | 82.58 | 8 | Transformador | 4266.57 | -3.22
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 8429 | 8979 | 8020 | 8309 | 9541 | 10420 | 10112 | 11727 | 11635 | 11975 | 11975 | 47.9 | 8 | Transformador | 11219.45 | 6.73 | 1.1722
Sinop | N.M. Verde TR-02 | 238TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 2179 | 2597 | 2258 | 2320 | 2371 | 2348 | 2414 | 2645 | 2788 | 3495 | 3495 | 37.28 | 8 | Transformador | 4432.32 | -21.15
Sinop | Nova Canaã TR-01 | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [12 empty] | 8 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-01 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 3958 | 4127 | 3841 | 3951 | 4155 | 4162 | 4172 | 4589 | 5470 | 4860 | 5470 | 43.76 | 8 | Transformador | 4960.41 | 10.27 | 1.2142
Sinop | Paranaita TR-02 | 054TR02 | 138 | 13.8 | 5000 | 2572 | 2750 | 2576 | 2705 | 2843 | 2852 | 2833 | 3168 | 3178 | 3311 | 3311 | 66.22 | 8 | Transformador | 3241.91 | 2.13 | 1.065
Sinop | Paranorte TR-01 | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Sinop | Primaverinha | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Transformador | 2890.6 | -100
Sinop | S.Carmem TR-01 | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 8 | Transformador | 0
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 5169 | 5866 | 3077 | 3415 | 3736 | 5561 | 5351 | 4874 | 6068 | 2762 | 6068 | 48.54 | 8 | Transformador | 6669.81 | -9.02
Sinop | Sinop - TR-02 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | 15542 | 18431 | 16518 | 14319 | 15152 | 22055 | 20219 | 19593 | 22662 | 21881 | 22662 | 90.65 | 8 | Transformador | 20870.71 | 8.58 | 1.1962
Sinop | Sinop - TR-03 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | 7652 | 9696 | 6573 | 5906 | 9364 | 16819 | 16599 | 16010 | 19578 | 16659 | 19578 | 130.52 | 8 | Transformador | 13487.35 | 45.16 | 1.3737
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 12037 | 15019 | 14212 | 13297 | 13756 | 13665 | 17135 | 24347 | 26402 | 25738 | 26402 | 88.01 | 8 | Transformador | 25707.98 | 2.7 | 1.0863
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 19029 | 21667 | 22659 | 22715 | 22301 | 22982 | 21826 | 22064 | 23792 | 23599 | 23792 | 95.17 | 8 | Transformador | 22169.59 | 7.32 | 1.1804
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | -3828 | -4422 | -5290 | -3978 | -3547 | -3782 | -4096 | -4288 | -4536 | -3194 | -3194 | -10.65 | 8 | Transformador | 22306.4 | -114.32
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 17314 | 19934 | 18343 | 18731 | 18197 | 18699 | 18149 | 21991 | 23276 | 23700 | 23700 | 79 | 8 | Transformador | 21793.38 | 8.75 | 1.1981
Sinop | Sinop TR-01 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 17946 | 23338 | 21135 | 21110 | 20466 | 23481 | 21072 | 23413 | 23813 | 24282 | 24282 | 97.13 | 8 | Transformador | 27642.9 | -12.16
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 21491 | 26009 | 23115 | 23564 | 22447 | 22789 | 23654 | 26136 | 26331 | 23745 | 26331 | 105.32 | 8 | Transformador | 26228.99 | 0.39 | 0.92453
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Transformador | 19812.25 | -100
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 | 119 | 72 | 34 | 110 | 133 | 146 | 7043 | 10084 | 11237 | 11432 | 11432 | 76.21 | 8 | Transformador | 9124.72 | 25.29 | 1.3089
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 | 10489 | 11429 | 9659 | 9734 | 14537 | 23208 | 22641 | 19097 | 19286 | 17525 | 23208 | 92.83 | 8 | Transformador | 24761.63 | -6.27
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 9603 | 11924 | 11250 | 14144 | 14741 | 13746 | 13486 | 13364 | 15981 | 16892 | 16892 | 56.31 | 8 | Transformador | 14417.81 | 17.16 | 1.2673
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | 3713 | 6336 | 2917 | 5061 | 14642 | 26148 | 27359 | 24484 | 26734 | 27216 | 27359 | 91.2 | 8 | Transformador | 25888.96 | 5.68 | 1.1557
Sinop | Tapurah TR-01 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | 9651 | 10468 | 8675 | 8487 | 8560 | 9516 | 11054 | 12120 | 13467 | 12948 | 13467 | 44.89 | 8 | Transformador | 13505.54 | -0.29
Sinop | Tapurah TR-02 | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 7571 | 8370 | 6798 | 6761 | 6706 | 7220 | 7232 | 8327 | 8284 | 8052 | 8370 | 89.28 | 8 | Transformador | 8207.29 | 1.98 | 1.0586
Sinop | Terra Nova TR-01 | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2032 | 2237 | 2095 | 2264 | 2302 | 2221 | 2287 | 2613 | 2708 | 2677 | 2708 | 90.27 | 8 | Transformador | 2142 | 26.42 | 1.3137
Sinop | União do Sul TR-01 | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 52.47 | 8 | Transformador
Sinop | Vera TR-01 | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | 5826 | 7482 | 5905 | 5587 | 7347 | 11121 | 10530 | 10857 | 11271 | 11823 | 11823 | 94.58 | 8 | Transformador | 10941.96 | 8.05 | 1.1898
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 15000 | 5887 | 6591 | 6722 | 6897 | 6967 | 6396 | 6395 | 6804 | 7013 | 7787 | 7787 | 51.91 | 8 | Transformador | 7828.15 | -0.53
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 13308 | 15251 | 16240 | 15696 | 16981 | 15277 | 9869 | 11378 | 18352 | 15485 | 18352 | 61.17 | 8 | Transformador | 20105.91 | -8.72
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 4110 | 4124 | 5157 | 5092 | 5099 | 5034 | 5397 | 5551 | 6092 | 5611 | 6092 | 64.98 | 8 | Transformador | 5287.32 | 15.22 | 1.2547
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 4574 | 5674 | 5124 | 5000 | 5065 | 5329 | 5060 | 5662 | 6257 | 6070 | 6257 | 50.06 | 8 | Transformador | 6814.92 | -8.19
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 | 178TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 516 | 670 | 644 | 607 | 622 | 685 | 685 | 666 | 667 | 686 | 686 | 10.98 | 8 | Transformador | 1470.02 | -53.33
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 14825 | 16323 | 14227 | 10452 | 11041 | 13983 | 20856 | 24875 | 25463 | 23020 | 25463 | 101.85 | 8 | Transformador | 29537.86 | -13.8
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | 3932 | 4633 | 4439 | 4186 | 4353 | 4152 | 4493 | 5098 | 5333 | 5686 | 5686 | 18.95 | 8 | Transformador | 9583.81 | -40.67
Tangará da Serra | Colniza | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 6417 | 7127 | 6205 | 7161 | 7689 | 6954 | 7827 | 8771 | 8280 | 8429 | 8771 | 58.47 | 8 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | 1922 | 2140 | 2130 | 2074 | 2076 | 2087 | 2225 | 2433 | 2334 | 2476 | 2476 | 36.68 | 8 | Transformador | 2312.98 | 7.05 | 1.1767
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 2406 | 2413 | 2436 | 2417 | 2367 | 615 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 9.74 | 8 | Transformador | 3288.68 | -25.93
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 7508 | 6745 | 5243 | 7286 | 8698 | 9859 | 9363 | 12557 | 11919 | 12492 | 12557 | 41.86 | 8 | Transformador | 26787.74 | -53.12
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | [12 empty] | 8 | Transformador | 8864.29
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | 8356 | 10385 | 10884 | 7677 | 8987 | 10417 | 20322 | 22789 | 22450 | 23928 | 23928 | 95.71 | 8 | Transformador | 7305 | 227.56 | 1.5719
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | [12 empty] | 8 | Transformador | 12088
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | [12 empty] | 8 | Transformador | 1557
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2155 | 1998 | 2039 | 2013 | 2023 | 1937 | 2056 | 2377 | 2584 | 2828 | 2828 | 94.27 | 8 | Transformador | 2510.67 | 12.64 | 1.2354
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 8981 | 10924 | 10090 | 10245 | 10204 | 9940 | 10712 | 11452 | 12128 | 11883 | 12128 | 48.51 | 8 | Transformador | 12628.5 | -3.96
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 9667 | 12398 | 10236 | 9010 | 8602 | 10449 | 11531 | 12022 | 13013 | 12753 | 13013 | 86.75 | 8 | Transformador | 10131.48 | 28.44 | 1.3218
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 15528 | 15558 | 12965 | 14257 | 14966 | 15211 | 16838 | 18708 | 19376 | 19865 | 19865 | 79.46 | 8 | Transformador | 18305.2 | 8.52 | 1.1955
Tangará da Serra | Juina TR-02 | 030TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 3665 | 2146 | 1454 | 2790 | 3380 | 3571 | 4747 | 4976 | 4877 | 5057 | 5057 | 53.94 | 8 | Transformador | 4694.25 | 7.73 | 1.1858
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 5832 | 6220 | 5986 | 6315 | 6149 | 6103 | 6282 | 6748 | 6953 | 7379 | 7379 | 29.52 | 8 | Transformador | 7877.03 | -6.32
Tangará da Serra | Juruena TR-02 | 264TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 4139 | 4254 | 4169 | 4348 | 4186 | 4213 | 4228 | 4488 | 4639 | 5240 | 5240 | 55.89 | 8 | Transformador | 5598.92 | -6.41
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [12 empty] | 8 | Transformador
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1976 | 2306 | 2028 | 2093 | 2013 | 2207 | 2020 | 1890 | 2047 | 1927 | 2306 | 46.12 | 8 | Transformador
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 4310 | 4656 | 5442 | 5364 | 1094 | 3007 | 3534 | 5012 | 4825 | 5045 | 5442 | 21.77 | 8 | Transformador | 15163.78 | -64.11
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 6484 | 6899 | 7577 | 7538 | 7418 | 6933 | 7091 | 8503 | 9000 | 9049 | 9049 | 96.52 | 8 | Transformador | 9497.48 | -4.72
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Transformador | 1062
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 4720 | 6975 | 6640 | 4624 | 7498 | 6524 | 6197 | 7707 | 11512 | 12979 | 12979 | 103.83 | 8 | Transformador | 11815.99 | 9.84 | 1.2099
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 | 195TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 591 | 1414 | 2030 | 3022 | 2556 | 2852 | 2160 | 3219 | 5376 | 6761 | 6761 | 72.12 | 8 | Transformador | 8124.93 | -16.79
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 925 | 6198 | -1933 | -1895 | -3542 | -1360 | 12498 | 23286 | 27054 | 23717 | 27054 | 90.18 | 8 | Transformador | 29253.5 | -7.52
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1781 | 2034 | 1824 | 1808 | 1878 | 1886 | 1945 | 2065 | 2072 | 2106 | 2106 | 42.12 | 8 | Transformador | 2289.01 | -8
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 18942 | 20995 | 22504 | 22289 | 21414 | 20455 | 21127 | 24952 | 24984 | 27060 | 27060 | 90.2 | 8 | Transformador | 22933.71 | 17.99 | 1.2723
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 21710 | 23265 | 24220 | 23462 | 22641 | 21392 | 23179 | 27761 | 29585 | 29745 | 29745 | 99.15 | 8 | Transformador | 28960.51 | 2.71 | 1.0866
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | -317 | 179 | -394 | -1200 | -346 | 314 | 441 | -781 | -560 | 1076 | 1076 | 7.17 | 8 | Transformador
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Transformador
AGUA BOA | AGUA BOA 001 | AL-032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | 5231 | 6386 | 6290 | 6195 | 5608 | 5848 | 5836 | 6792 | 7776 | 7722 | 7776 | 67.78 | 8 | Alimentador | 8238.83 | -5.62
AGUA BOA | AGUA BOA 002 | AL-032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4661 | 6424 | 6465 | 6453 | 5773 | 5616 | 5309 | 6031 | 6622 | 5991 | 6622 | 65.96 | 8 | Alimentador | 8908.99 | -25.67
AGUA BOA | AGUA BOA 011 | AL-032011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 4712 | 7886 | 8250 | 7998 | 7840 | 8119 | 6449 | 6776 | 8789 | 8965 | 8965 | 75.01 | 8 | Alimentador | 8652.57 | 3.61 | 1.1129
AGUA BOA | AGUA BOA 012 | AL-032012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2814 | 3679 | 3708 | 4086 | 3663 | 3375 | 2290 | 2998 | 3576 | 3199 | 4086 | 42.74 | 8 | Alimentador | 4011.94 | 1.85 | 1.0526
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 | AL-209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | 253 | 317 | 283 | 293 | 294 | 299 | 320 | 328 | 333 | 319 | 333 | 15.48 | 8 | Alimentador | 420.59 | -20.83
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 | AL-209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | 1442 | 1772 | 1609 | 1622 | 1529 | 1486 | 1634 | 1684 | 1844 | 1865 | 1865 | 46.44 | 8 | Alimentador | 1673.48 | 11.44 | 1.2252
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 | AL-209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | 4367 | 6701 | 6220 | 5574 | 4624 | 4969 | 5341 | 5521 | 6118 | 6498 | 6701 | 69.8 | 8 | Alimentador | 6328.05 | 5.89 | 1.1592
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 | AL-209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 57 | 56 | 53 | 63 | 63 | 62 | 62 | 69 | 67 | 75 | 75 | 1.26 | 8 | Alimentador | 213.4 | -64.85
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 | AL-209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1549 | 2389 | 1549 | 1547 | 1416 | 2200 | 2018 | 1674 | 1485 | 1347 | 2389 | 39.82 | 8 | Alimentador | 4022.8 | -40.61
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 | AL-209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | 2436 | 3088 | 2835 | 2914 | 3029 | 2851 | 3007 | 3338 | 3421 | 3590 | 3590 | 55.63 | 8 | Alimentador | 3240.06 | 10.8 | 1.2193
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 | AL-100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 4771 | 5530 | 5999 | 5288 | 6367 | 4930 | 4993 | 6379 | 7078 | 5819 | 7078 | 49.5 | 8 | Alimentador | 6707.31 | 5.53 | 1.1532
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 | AL-100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5115 | 5689 | 5517 | 5398 | 5167 | 4725 | 4748 | 5822 | 7330 | 5618 | 7330 | 73.3 | 8 | Alimentador | 8102.1 | -9.53
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 | AL-100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 2349 | 2898 | 2582 | 3499 | 2282 | 2055 | 2172 | 3028 | 3733 | 2643 | 3733 | 43.38 | 8 | Alimentador | 4533.8 | -17.66
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 | AL-100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2657 | 3107 | 2808 | 2942 | 2497 | 2168 | 2363 | 3226 | 3899 | 2850 | 3899 | 43.32 | 8 | Alimentador | 3306.17 | 17.93 | 1.2719
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 | AL-100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 6962 | 7054 | 7026 | 6790 | 6935 | 6976 | 6980 | 7324 | 7371 | 7400 | 7400 | 61.67 | 8 | Alimentador | 8322.31 | -11.08
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 | AL-100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3890 | 4444 | 4019 | 4228 | 3703 | 3158 | 3331 | 4146 | 4579 | 4199 | 4579 | 45.61 | 8 | Alimentador | 4714.71 | -2.88
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 | AL-100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2883 | 3587 | 3565 | 3388 | 3196 | 2815 | 2894 | 4174 | 5019 | 4769 | 5019 | 50 | 8 | Alimentador | 4303.26 | 16.63 | 1.264
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 | AL-100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4339 | 5012 | 4973 | 4790 | 4115 | 3792 | 3806 | 5127 | 6287 | 6193 | 6287 | 62.87 | 8 | Alimentador | 7574.87 | -17
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 | AL-100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 952 | 1011 | 1239 | 1388 | 1414 | 1351 | 1347 | 1429 | 1432 | 1695 | 1695 | 28.37 | 8 | Alimentador | 1954.52 | -13.28
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 | AL-100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2040 | 2485 | 2113 | 2213 | 2054 | 2191 | 2442 | 2237 | 2618 | 2466 | 2618 | 43.63 | 8 | Alimentador | 2858.29 | -8.41
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 | AL-100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1214 | 1889 | 1840 | 1976 | 1917 | 1577 | 1890 | 1614 | 2187 | 2499 | 2499 | 52.28 | 8 | Alimentador | 1805 | 38.45 | 1.3554
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 | AL-214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1191 | 1377 | 1260 | 1358 | 1327 | 1286 | 1234 | 1442 | 1598 | 1658 | 1658 | 82.9 | 8 | Alimentador | 1455.52 | 13.91 | 1.2453
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 | AL-214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1348 | 1861 | 1930 | 1916 | 1098 | 1169 | 1825 | 1813 | 1797 | 1051 | 1930 | 48.25 | 8 | Alimentador | 3258.99 | -40.78
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 | AL-097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 | 1747 | 2100 | 1983 | 1974 | 1837 | 1798 | 1886 | 2091 | 2400 | 2428 | 2428 | 101.59 | 8 | Alimentador | 2155.4 | 12.65 | 1.2355
CANABRAVA | CANABRAVA 001 | AL-212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 946 | 1088 | 1053 | 1068 | 1111 | 1084 | 1115 | 1251 | 1241 | 1175 | 1251 | 62.55 | 8 | Alimentador | 1207.88 | 3.57 | 1.1119
CANABRAVA | CANABRAVA 011 | AL-212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1677 | 1814 | 1834 | 1725 | 1755 | 1746 | 1748 | 1760 | 1804 | 1830 | 1834 | 45.85 | 8 | Alimentador | 1677.3 | 9.34 | 1.2047
CANARANA | CANARANA 001 | AL-155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4334 | 5041 | 4868 | 5015 | 4258 | 4289 | 4600 | 5055 | 5648 | 5437 | 5648 | 78.44 | 8 | Alimentador | 5112.67 | 10.47 | 1.2162
CANARANA | CANARANA 002 | AL-155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4103 | 5183 | 5056 | 4669 | 4363 | 4134 | 4701 | 4931 | 5793 | 5481 | 5793 | 80.46 | 8 | Alimentador | 5121.23 | 13.12 | 1.2393
CANARANA | CANARANA 011 | AL-155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | 1140 | 1235 | 1346 | 1371 | 1034 | 1067 | 1093 | 1081 | 1054 | 1038 | 1371 | 32.78 | 8 | Alimentador | 2234.12 | -38.63
CANARANA | CANARANA 012 | AL-155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1860 | 3044 | 2869 | 2410 | 2260 | 2529 | 2526 | 2123 | 2164 | 1993 | 3044 | 50.73 | 8 | Alimentador | 2617.02 | 16.32 | 1.262
CONFRESA | CONFRESA 001 | AL-206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 0 | 0 | 193 | 3842 | 3706 | 3600 | 3662 | 4277 | 4353 | 4533 | 4533 | 90.31 | 8 | Alimentador | 3859 | 17.47 | 1.2692
CONFRESA | CONFRESA 002 | AL-206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 4606 | 4282 | 4215 | 4306 | 4764 | 4975 | 4998 | 4998 | 69.42 | 8 | Alimentador | 4691.89 | 6.52 | 1.1691
CONFRESA | CONFRESA 003 | AL-206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 0 | 0 | 0 | 3292 | 3005 | 2901 | 2715 | 3164 | 3237 | 3376 | 3376 | 67.26 | 8 | Alimentador | 3126.2 | 7.99 | 1.1891
CONFRESA | CONFRESA 011 | AL-206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 4981 | 6273 | 6264 | 6307 | 5830 | 6028 | 6078 | 6038 | 6086 | 6514 | 6514 | 81.42 | 8 | Alimentador | 5833.81 | 11.66 | 1.2271
CONFRESA | CONFRESA 012 | AL-206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 5752 | 6150 | 6237 | 5132 | 5604 | 7429 | 5863 | 5477 | 5986 | 6519 | 7429 | 74.29 | 8 | Alimentador | 8482.3 | -12.42
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 | AL-246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1192 | 2140 | 1980 | 2076 | 2062 | 1939 | 1944 | 2222 | 2312 | 2428 | 2428 | 60.7 | 8 | Alimentador | 1570.9 | 54.56 | 1.3955
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 | AL-246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 341 | 581 | 590 | 703 | 678 | 635 | 719 | 758 | 764 | 808 | 808 | 20.2 | 8 | Alimentador | 487.09 | 65.88 | 1.4176
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 | AL-226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1481 | 1965 | 1883 | 1755 | 1593 | 1601 | 1637 | 1780 | 2193 | 2062 | 2193 | 73.1 | 8 | Alimentador | 1923.16 | 14.03 | 1.2462
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 | AL-226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 683 | 753 | 720 | 704 | 659 | 767 | 711 | 799 | 916 | 888 | 916 | 18.32 | 8 | Alimentador | 782.07 | 17.13 | 1.2671
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 | AL-239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 539 | 596 | 562 | 629 | 636 | 592 | 639 | 672 | 703 | 743 | 743 | 14.86 | 8 | Alimentador | 687.48 | 8.08 | 1.1902
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 | AL-033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3413 | 4308 | 4170 | 4166 | 3557 | 3431 | 3283 | 5324 | 4999 | 5031 | 5324 | 76.06 | 8 | Alimentador | 4520.62 | 17.77 | 1.271
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 | AL-033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3036 | 3698 | 3416 | 3472 | 3061 | 3024 | 2892 | 3736 | 4413 | 4400 | 4413 | 63.04 | 8 | Alimentador | 5047.14 | -12.56
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 | AL-033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1141 | 2520 | 3349 | 6051 | 6092 | 5522 | 8427 | 4247 | 4586 | 4991 | 8427 | 70.23 | 8 | Alimentador | 9952.02 | -15.32
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 | AL-033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2056 | 2053 | 2061 | 2677 | 1991 | 2114 | 2102 | 2070 | 1673 | 1709 | 2677 | 38.24 | 8 | Alimentador | 3188.85 | -16.05
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 | AL-033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 848 | 861 | 864 | 1560 | 1558 | 1566 | 1565 | 1562 | 1021 | 1026 | 1566 | 22.37 | 8 | Alimentador | 1130.69 | 38.5 | 1.3556
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 | AL-033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4245 | 4646 | 4874 | 4818 | 4555 | 4731 | 4974 | 4519 | 4863 | 5083 | 5083 | 42.36 | 8 | Alimentador | 5157.95 | -1.45
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 | AL-105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [12 empty] | 8 | Alimentador
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 | AL-213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 507 | 652 | 596 | 625 | 621 | 742 | 643 | 707 | 756 | 744 | 756 | 75.6 | 8 | Alimentador | 679.1 | 11.32 | 1.2241
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 | AL-211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | 178 | 733 | 677 | 718 | 505 | 807 | 671 | 462 | 84 | 54 | 807 | 42.2 | 8 | Alimentador | 847.7 | -4.8
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 | AL-211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1965 | 2280 | 2229 | 2400 | 2288 | 2197 | 2193 | 2450 | 886 | 829 | 2450 | 81.67 | 8 | Alimentador | 2544.37 | -3.71
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 | AL-221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3259 | 5420 | 5015 | 5320 | 4991 | 5096 | 4560 | 5086 | 5453 | 5717 | 5717 | 79.73 | 8 | Alimentador | 5400.05 | 5.87 | 1.1589
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 | AL-221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 4086 | 4464 | 3053 | 3537 | 3387 | 3379 | 3332 | 4502 | 4412 | 4256 | 4502 | 78.48 | 8 | Alimentador | 5075.89 | -11.31
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 | AL-221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 2199 | 4359 | 3807 | 3481 | 2518 | 3016 | 3245 | 2810 | 3273 | 2569 | 4359 | 75.99 | 8 | Alimentador | 5050.79 | -13.7
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 | AL-221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 926 | 2295 | 2061 | 1568 | 2237 | 3202 | 3265 | 4980 | 3646 | 3724 | 4980 | 83 | 8 | Alimentador | 4015.24 | 24.03 | 1.3034
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 | AL-221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3229 | 4587 | 4820 | 3658 | 8099 | 7453 | 9318 | 7902 | 8309 | 6683 | 9318 | 97.46 | 8 | Alimentador | 9266.18 | 0.56 | 0.95283
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 | AL-228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2283 | 2824 | 2536 | 2728 | 2433 | 2491 | 2544 | 2995 | 3215 | 3080 | 3215 | 64.3 | 8 | Alimentador | 3104.64 | 3.55 | 1.1114
SALTO BELO | SALTO BELO 012 | AL-065002 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 013 | AL-065003 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 | AL-210001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 3728 | 4152 | 4032 | 3992 | 4104 | 4200 | 4216 | 4824 | 4752 | 4744 | 4824 | 241.2 | 8 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 | AL-241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 544 | 572 | 587 | 583 | 600 | 588 | 604 | 640 | 664 | 734 | 734 | 30.71 | 8 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 | AL-241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 771 | 1092 | 1067 | 975 | 996 | 955 | 1104 | 1083 | 1242 | 1203 | 1242 | 62.1 | 8 | Alimentador
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 | AL-242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1577 | 2027 | 1868 | 1960 | 1948 | 1827 | 1821 | 2086 | 2181 | 2268 | 2268 | 75.6 | 8 | Alimentador | 2083.14 | 8.87 | 1.1995
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 | AL-207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 26 | 48 | 26 | 874 | 388 | 308 | 298 | 318 | 250 | 492 | 874 | 43.7 | 8 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 | AL-208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 215 | 273 | 274 | 264 | 258 | 260 | 259 | 312 | 330 | 347 | 347 | 34.7 | 8 | Alimentador | 336.69 | 3.06 | 1.0977
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 | AL-208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 695 | 734 | 715 | 713 | 716 | 743 | 700 | 740 | 577 | 574 | 743 | 24.77 | 8 | Alimentador | 931.11 | -20.2
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 | AL-208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2813 | 3806 | 3879 | 3852 | 2637 | 2556 | 2303 | 2291 | 2333 | 2475 | 3879 | 64.65 | 8 | Alimentador | 4663.25 | -16.82
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 | AL-231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | 1291 | 1627 | 1501 | 1493 | 1491 | 1504 | 1511 | 1782 | 1847 | 1813 | 1847 | 58.54 | 8 | Alimentador | 1785.44 | 3.45 | 1.1087
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 | AL-231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3279 | 3847 | 3718 | 3818 | 3760 | 3748 | 3835 | 4243 | 4617 | 4602 | 4617 | 65.96 | 8 | Alimentador | 4393.2 | 5.09 | 1.1452
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 | AL-231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 964 | 1133 | 1273 | 1083 | 1073 | 1168 | 1010 | 1069 | 1342 | 1904 | 1904 | 47.6 | 8 | Alimentador | 1610.05 | 18.26 | 1.2739
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 | AL-231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1820 | 2187 | 2267 | 2073 | 2185 | 2090 | 2198 | 2129 | 2440 | 2416 | 2440 | 51.04 | 8 | Alimentador | 2365.55 | 3.15 | 1.1003
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 | AL-017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3543 | 3504 | 3451 | 3336 | 3317 | 3067 | 3338 | 3749 | 3936 | 4070 | 4070 | 50.87 | 8 | Alimentador | 5908.75 | -31.12
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 | AL-017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5345 | 5519 | 5582 | 5482 | 5060 | 5031 | 5162 | 6083 | 6529 | 6750 | 6750 | 96.43 | 8 | Alimentador | 6259.04 | 7.84 | 1.1872
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 | AL-017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 442 | 426 | 460 | 435 | 456 | 472 | 495 | 558 | 602 | 648 | 648 | 6.48 | 8 | Alimentador | 3326.98 | -80.52
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 | AL-017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 2742 | 2624 | 2712 | 3238 | 3076 | 3029 | 2904 | 2829 | 3154 | 4855 | 4855 | 53.94 | 8 | Alimentador | 5475.48 | -11.33
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 | AL-017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 996 | 961 | 970 | 1008 | 970 | 916 | 1023 | 1089 | 1166 | 1169 | 1169 | 19.48 | 8 | Alimentador | 1434.41 | -18.5
CACERES | CACERES 001 | AL-037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3987 | 4498 | 4572 | 4563 | 4150 | 3737 | 3932 | 4942 | 5505 | 5754 | 5754 | 57.54 | 8 | Alimentador | 5030.59 | 14.38 | 1.2488
CACERES | CACERES 002 | AL-037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3712 | 4118 | 4163 | 3811 | 3585 | 3250 | 3419 | 4837 | 6140 | 6267 | 6267 | 62.67 | 8 | Alimentador | 4483.32 | 39.78 | 1.3593
CACERES | CACERES 003 | AL-037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5538 | 5767 | 5887 | 5425 | 5199 | 4651 | 4769 | 6033 | 6372 | 6314 | 6372 | 63.72 | 8 | Alimentador | 6902.91 | -7.69
CACERES | CACERES 004 | AL-037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2900 | 3211 | 3150 | 3064 | 2885 | 2667 | 2759 | 3467 | 3754 | 3696 | 3754 | 37.54 | 8 | Alimentador | 4882.03 | -23.11
CACERES | CACERES 005 | AL-037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3655 | 3955 | 4017 | 3561 | 3867 | 3071 | 3134 | 4475 | 4922 | 5145 | 5145 | 51.45 | 8 | Alimentador | 6544.66 | -21.39
CACERES | CACERES 006 | AL-037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3235 | 3606 | 3608 | 3205 | 3064 | 2714 | 2920 | 3809 | 4355 | 4238 | 4355 | 43.55 | 8 | Alimentador | 3916.09 | 11.21 | 1.2231
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV | AL-037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2870 | 3072 | 3061 | 2781 | 2759 | 2483 | 2486 | 3479 | 3893 | 3868 | 3893 | 55.61 | 8 | Alimentador | 3594.56 | 8.3 | 1.1929
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV | AL-037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3397 | 3781 | 3546 | 3254 | 3191 | 2833 | 3654 | 4064 | 4587 | 4648 | 4648 | 64.56 | 8 | Alimentador | 3907.5 | 18.95 | 1.2778
CACERES | CACERES 011 | AL-037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 5213 | 3990 | 4351 | 4125 | 3906 | 3719 | 3872 | 4838 | 5607 | 5399 | 5607 | 70.09 | 8 | Alimentador | 5132.56 | 9.24 | 1.2036
CACERES | CACERES 012 | AL-037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2019 | 3966 | 4175 | 4102 | 4576 | 4502 | 4468 | 4552 | 4806 | 4815 | 4815 | 60.19 | 8 | Alimentador | 4686.7 | 2.74 | 1.0876
CACERES | MINA ERNESTO 011 | AL-268011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 5273
CACERES | MINA ERNESTO 012 | AL-268012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 0
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 | AL-083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 78 | 72 | 73 | 79 | 73 | 75 | 82 | 90 | 80 | 83 | 90 | 9 | 8 | Alimentador | 1066.34 | -91.56
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 | AL-215001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 0
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 | AL-057001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
INDIAVAI | INDIAVAI 001 | AL-058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 525 | 510 | 543 | 491 | 502 | 497 | 497 | 560 | 621 | 665 | 665 | 66.5 | 8 | Alimentador | 441 | 50.79 | 1.3872
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 | AL-029001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 011 | AL-188011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 0
MINERADORA | MINERADORA 013 | AL-188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 1588 | 1637 | 758 | 417 | 357 | 1516 | 1050 | 1403 | 1176 | 1450 | 1637 | 11.69 | 8 | Alimentador | 2921.63 | -43.97
MIRASSOL | MIRASSOL 001 | AL-074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5173 | 5215 | 5281 | 5005 | 4643 | 4342 | 4845 | 5802 | 6651 | 6769 | 6769 | 96.7 | 8 | Alimentador | 5967.7 | 13.43 | 1.2417
MIRASSOL | MIRASSOL 002 | AL-074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3709 | 3672 | 3765 | 3472 | 3248 | 2966 | 3266 | 4026 | 4681 | 4827 | 4827 | 68.96 | 8 | Alimentador | 3780 | 27.7 | 1.3189
MIRASSOL | MIRASSOL 011 | AL-074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 6.4 | 8 | Alimentador | 2661.3 | -85.57
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 | AL-216001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 | AL-021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5252 | 5309 | 5843 | 5502 | 5157 | 4645 | 5346 | 6698 | 7811 | 7890 | 7890 | 109.58 | 8 | Alimentador | 6911.16 | 14.16 | 1.2472
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 | AL-021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | 6019 | 5961 | 7599 | 7080 | 6794 | 6273 | 7049 | 7843 | 8568 | 8524 | 8568 | 89.25 | 8 | Alimentador | 7773.18 | 10.23 | 1.2138
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 | AL-021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 12422 | 12455 | 11234 | 10880 | 10717 | 9817 | 10689 | 11991 | 13373 | 14357 | 14357 | 119.64 | 8 | Alimentador | 8349 | 71.96 | 1.4281
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 | AL-021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4570 | 4253 | 4713 | 4838 | 4639 | 4489 | 4879 | 4758 | 4717 | 5115 | 5115 | 51.15 | 8 | Alimentador | 5636 | -9.24
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 | AL-021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4185 | 4718 | 3905 | 3786 | 4476 | 3511 | 3772 | 4442 | 5311 | 6850 | 6850 | 57.08 | 8 | Alimentador | 4336.29 | 57.97 | 1.4026
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 | AL-021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2539 | 2505 | 2726 | 2708 | 2439 | 2261 | 2404 | 2698 | 2975 | 3127 | 3127 | 44.67 | 8 | Alimentador | 3225.87 | -3.06
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 | AL-021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | 7153 | 7336 | 7541 | 8107 | 7979 | 7233 | 6303 | 6523 | 8481 | 9284 | 9284 | 85.96 | 8 | Alimentador | 8660.72 | 7.2 | 1.1788
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 | AL-055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 6107 | 5884 | 6189 | 5808 | 5542 | 5052 | 5381 | 6664 | 7423 | 7764 | 7764 | 72.18 | 8 | Alimentador | 6718.16 | 15.57 | 1.2571
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 | AL-055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 3891 | 3813 | 3750 | 4019 | 3832 | 3712 | 3743 | 4043 | 4083 | 4013 | 4083 | 25.52 | 8 | Alimentador | 9764.8 | -58.19
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 | AL-055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2529 | 2574 | 2563 | 4937 | 3498 | 2188 | 2375 | 2814 | 3197 | 3339 | 4937 | 41.14 | 8 | Alimentador | 6422.12 | -23.13
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 | AL-055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2964 | 2961 | 2975 | 2861 | 2686 | 2498 | 3616 | 3336 | 6174 | 4047 | 6174 | 51.45 | 8 | Alimentador | 4701.42 | 31.32 | 1.3325
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 | AL-055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | 846 | 849 | 820 | 820 | 782 | 741 | 1078 | 947 | 1027 | 1075 | 1078 | 6.83 | 8 | Alimentador | 11578.89 | -90.69
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 | AL-055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2471 | 1336 | 3170 | 3078 | 3102 | 2812 | 2815 | 3660 | 4419 | 4272 | 4419 | 44.19 | 8 | Alimentador | 3495.46 | 26.42 | 1.3137
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 | AL-055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2254 | 2978 | 1870 | 1938 | 1802 | 1611 | 1464 | 2043 | 2409 | 2327 | 2978 | 37.22 | 8 | Alimentador | 3284.14 | -9.32
RESERVA | RESERVA 001 | AL-084001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 001 | AL-020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1277 | 1246 | 1425 | 1254 | 1251 | 1191 | 1033 | 1131 | 1269 | 1287 | 1425 | 47.5 | 8 | Alimentador | 1606.94 | -11.32
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 | AL-141001 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 | AL-328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | 848 | 878 | 832 | 818 | 875 | 833 | 904 | 934 | 988 | 1019 | 1019 | 32.79 | 8 | Alimentador | 788 | 29.31 | 1.3251
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 | AL-016001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 001 | AL-001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3450 | 2939 | 2986 | 2833 | 2897 | 4035 | 2781 | 4157 | 6030 | 7979 | 7979 | 79.48 | 8 | Alimentador | 5603.53 | 42.39 | 1.3665
BARRO DURO | BARRO DURO 002 | AL-001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2595 | 2779 | 2886 | 2633 | 2702 | 3782 | 2607 | 3073 | 3755 | 3753 | 3782 | 52.53 | 8 | Alimentador | 6024 | -37.22
BARRO DURO | BARRO DURO 003 | AL-001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2406 | 4698 | 2235 | 2145 | 2098 | 2013 | 2095 | 2434 | 2641 | 2962 | 4698 | 67.11 | 8 | Alimentador | 5582.36 | -15.84
BARRO DURO | BARRO DURO 004 | AL-001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1272 | 1545 | 1609 | 1430 | 1445 | 1248 | 1423 | 1642 | 1845 | 1936 | 1936 | 27.66 | 8 | Alimentador | 1873.25 | 3.35 | 1.106
BARRO DURO | BARRO DURO 005 | AL-001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1573 | 2320 | 3398 | 3176 | 3199 | 2679 | 2993 | 3587 | 3825 | 4023 | 4023 | 40.23 | 8 | Alimentador | 3553.15 | 13.22 | 1.24
BARRO DURO | BARRO DURO 006 | AL-001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 4053 | 4390 | 5464 | 4377 | 4390 | 3802 | 4166 | 4996 | 5553 | 5756 | 5756 | 57.23 | 8 | Alimentador | 5723.91 | 0.56 | 0.95283
BARRO DURO | BARRO DURO 007 | AL-001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 1561 | 1321 | 1493 | 1878 | 1958 | 2270 | 2270 | 22.7 | 8 | Alimentador | 2182.6 | 4 | 1.1225
BARRO DURO | BARRO DURO 008 | AL-001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 3577 | 3991 | 4229 | 4362 | 4015 | 3433 | 3756 | 5069 | 5516 | 5202 | 5516 | 54.84 | 8 | Alimentador | 5665.27 | -2.63
BARRO DURO | BARRO DURO 009 | AL-001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 2751 | 2995 | 1373 | 1227 | 1226 | 1073 | 1180 | 1426 | 1589 | 1664 | 2995 | 29.78 | 8 | Alimentador | 5005.55 | -40.17
BARRO DURO | BARRO DURO 010 | AL-001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3526 | 3713 | 3879 | 3557 | 3510 | 3225 | 4558 | 4412 | 4929 | 5950 | 5950 | 59.5 | 8 | Alimentador | 9004 | -33.92
BARRO DURO | BARRO DURO 011 | AL-001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3075 | 3687 | 3575 | 3192 | 3166 | 2662 | 2950 | 4092 | 4348 | 4644 | 4644 | 46.44 | 8 | Alimentador | 5715.61 | -18.75
BARRO DURO | BARRO DURO 012 | AL-001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3630 | 4110 | 4352 | 4122 | 3988 | 3527 | 4548 | 5161 | 5726 | 6043 | 6043 | 60.43 | 8 | Alimentador | 6881.72 | -12.19
BARRO DURO | BARRO DURO 013 | AL-001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1628 | 1788 | 1918 | 1667 | 1672 | 1418 | 2058 | 2035 | 2223 | 2702 | 2702 | 27.02 | 8 | Alimentador | 4630.52 | -41.65
BARRO DURO | BARRO DURO 014 | AL-001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5339 | 6128 | 6275 | 5449 | 7028 | 4566 | 5157 | 7127 | 8069 | 8091 | 8091 | 80.91 | 8 | Alimentador | 7152.48 | 13.12 | 1.2393
BARRO DURO | BARRO DURO 015 | AL-001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5468 | 6669 | 6537 | 6075 | 5815 | 5016 | 5704 | 7837 | 9256 | 9345 | 9345 | 93.45 | 8 | Alimentador | 7528.2 | 24.13 | 1.3038
BARRO DURO | BARRO DURO 016 | AL-001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1946 | 2099 | 2073 | 1933 | 1968 | 1780 | 1899 | 2369 | 2601 | 2644 | 2644 | 26.44 | 8 | Alimentador | 6054.63 | -56.33
BARRO DURO | BARRO DURO 017 | AL-001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3601 | 5392 | 5620 | 5599 | 5630 | 4328 | 5372 | 6739 | 7802 | 7437 | 7802 | 78.02 | 8 | Alimentador | 6845.44 | 13.97 | 1.2458
BARRO DURO | BARRO DURO 018 | AL-001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4623 | 4997 | 5502 | 5031 | 4996 | 4251 | 4733 | 5852 | 6493 | 6490 | 6493 | 64.93 | 8 | Alimentador | 6011.75 | 8.01 | 1.1893
BARRO DURO | BARRO DURO 019 | AL-001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4670 | 5467 | 5598 | 4948 | 5079 | 4386 | 4803 | 6302 | 7090 | 7102 | 7102 | 71.02 | 8 | Alimentador | 6336.97 | 12.07 | 1.2307
BARRO DURO | BARRO DURO 020 | AL-001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4155 | 4091 | 6037 | 3423 | 3496 | 2993 | 3290 | 4527 | 5363 | 5300 | 6037 | 60.37 | 8 | Alimentador | 6414.88 | -5.89
BARRO DURO | BARRO DURO 025 | AL-001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2148 | 2245 | 2227 | 2205 | 2249 | 1883 | 2588 | 2796 | 4062 | 5884 | 5884 | 58.84 | 8 | Alimentador | 3359 | 75.17 | 1.4333
BARRO DURO | BARRO DURO 026 | AL-001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5926 | 6013 | 6365 | 5992 | 5903 | 6575 | 7470 | 7102 | 7845 | 7971 | 7971 | 79.71 | 8 | Alimentador | 6886.23 | 15.75 | 1.2583
BARRO DURO | BARRO DURO 029 | AL-001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 5340 | 5579 | 5692 | 5414 | 5189 | 4659 | 5293 | 6360 | 6944 | 7339 | 7339 | 72.97 | 8 | Alimentador | 9470.2 | -22.5
BARRO DURO | BARRO DURO 042 | AL-001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4809 | 5305 | 5253 | 4612 | 4744 | 3992 | 4330 | 5867 | 6541 | 6777 | 6777 | 67.77 | 8 | Alimentador | 6105.6 | 11 | 1.2212
BARRO DURO | BARRO DURO 043 | AL-001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2984 | 3390 | 3644 | 3300 | 3305 | 2929 | 3284 | 4343 | 5118 | 5310 | 5310 | 53.1 | 8 | Alimentador | 4427.17 | 19.94 | 1.2832
BARRO DURO | BARRO DURO 044 | AL-001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2425 | 2581 | 2781 | 2418 | 2433 | 2100 | 2270 | 3068 | 3531 | 5100 | 5100 | 51 | 8 | Alimentador | 4606.28 | 10.72 | 1.2186
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 | AL-323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3491 | 3664 | 4056 | 3418 | 3376 | 2893 | 3156 | 4158 | 4353 | 4830 | 4830 | 40.25 | 8 | Alimentador | 4332.75 | 11.48 | 1.2255
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 | AL-323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3904 | 4363 | 4418 | 4151 | 4071 | 3520 | 3803 | 4693 | 5240 | 5055 | 5240 | 43.67 | 8 | Alimentador | 6637.54 | -21.06
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 | AL-323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4134 | 4246 | 4389 | 5221 | 4039 | 3464 | 3644 | 4430 | 6423 | 6448 | 6448 | 53.73 | 8 | Alimentador | 4615.14 | 39.71 | 1.3591
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 | AL-323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 5258 | 5520 | 5719 | 5496 | 5422 | 4958 | 5314 | 6140 | 6570 | 7173 | 7173 | 59.78 | 8 | Alimentador | 7946.24 | -9.73
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 | AL-323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3948 | 4126 | 4264 | 3984 | 4008 | 3432 | 3722 | 5038 | 5910 | 5369 | 5910 | 49.25 | 8 | Alimentador | 6398.56 | -7.64
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 | AL-323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2798 | 3311 | 3493 | 2914 | 2882 | 2530 | 2735 | 3708 | 4251 | 4224 | 4251 | 35.43 | 8 | Alimentador | 3900.7 | 8.98 | 1.2007
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 | AL-323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1736 | 1836 | 2046 | 1742 | 1720 | 1479 | 1598 | 2182 | 2440 | 2451 | 2451 | 30.64 | 8 | Alimentador | 6149.07 | -60.14
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 | AL-323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2489 | 2658 | 2685 | 2714 | 2547 | 2232 | 2340 | 3094 | 4728 | 3443 | 4728 | 39.4 | 8 | Alimentador | 3327.5 | 42.09 | 1.3657
CANGAS | CANGAS 001 | AL-217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 823 | 845 | 860 | 3476 | 3418 | 3816 | 4682 | 3603 | 3818 | 3917 | 4682 | 78.03 | 8 | Alimentador | 4884.53 | -4.15
CANGAS | CANGAS 002 | AL-217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | 2337 | 2628 | 2837 | 2628 | 2888 | 2788 | 2886 | 3089 | 2864 | 2971 | 3089 | 45.83 | 8 | Alimentador | 2430.23 | 27.11 | 1.3165
CHAPADA | CHAPADA 002 | AL-005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2927 | 2828 | 2731 | 2874 | 2653 | 2903 | 3333 | 3436 | 3285 | 3227 | 3436 | 49.09 | 8 | Alimentador | 3869.7 | -11.21
CHAPADA | CHAPADA 003 | AL-005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3584 | 3861 | 3610 | 3546 | 3768 | 4110 | 4439 | 4282 | 4569 | 4132 | 4569 | 63.72 | 8 | Alimentador | 4967.84 | -8.03
CHAPADA | CHAPADA 011 | AL-005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1476 | 1776 | 1857 | 1975 | 1879 | 1998 | 1911 | 2274 | 2142 | 2244 | 2274 | 37.9 | 8 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 012 | AL-005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1803 | 2091 | 1203 | 2342 | 1381 | 1249 | 1508 | 2060 | 2537 | 2905 | 2905 | 48.61 | 8 | Alimentador | 4096.65 | -29.09
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 | AL-087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5501 | 5684 | 5972 | 5592 | 5589 | 4812 | 5323 | 7089 | 7403 | 5593 | 7403 | 74.03 | 8 | Alimentador | 7653.02 | -3.27
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 | AL-087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1717 | 1895 | 2058 | 1795 | 1750 | 1508 | 1677 | 2274 | 2485 | 2971 | 2971 | 29.71 | 8 | Alimentador | 3380.62 | -12.12
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 | AL-087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 129 | 149 | 161 | 172 | 698 | 698 | 6.98 | 8 | Alimentador | 182.26 | 282.97 | 1.6007
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 | AL-087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2110 | 2180 | 2386 | 2143 | 2132 | 1803 | 2040 | 2525 | 2904 | 3214 | 3214 | 32.14 | 8 | Alimentador | 3806.98 | -15.58
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 | AL-087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3985 | 4046 | 4165 | 4030 | 3930 | 3517 | 4917 | 5950 | 5981 | 5627 | 5981 | 59.81 | 8 | Alimentador | 4839.9 | 23.58 | 1.3013
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 | AL-087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 814 | 844 | 900 | 830 | 836 | 670 | 980 | 1143 | 1037 | 1383 | 1383 | 13.83 | 8 | Alimentador | 983.04 | 40.69 | 1.3618
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 | AL-087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5473 | 6085 | 6392 | 6078 | 6065 | 4980 | 7582 | 9811 | 7958 | 6782 | 9811 | 98.11 | 8 | Alimentador | 7127.7 | 37.65 | 1.353
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 | AL-087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3000 | 3032 | 3232 | 2973 | 2922 | 2512 | 3686 | 3923 | 3873 | 3961 | 3961 | 39.61 | 8 | Alimentador | 3571.4 | 10.91 | 1.2204
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 | AL-087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4050 | 4181 | 4046 | 4062 | 4075 | 3997 | 5212 | 4143 | 3937 | 3971 | 5212 | 52.12 | 8 | Alimentador | 6974.15 | -25.27
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 | AL-087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3940 | 4461 | 4635 | 4296 | 4238 | 3704 | 4065 | 6258 | 7047 | 7336 | 7336 | 73.36 | 8 | Alimentador | 8375.59 | -12.41
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 | AL-087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6527 | 6912 | 7132 | 6657 | 6714 | 6163 | 6641 | 7618 | 8463 | 8594 | 8594 | 85.94 | 8 | Alimentador | 7801.94 | 10.15 | 1.213
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 | AL-087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5738 | 6170 | 6691 | 6056 | 6001 | 5064 | 5643 | 7001 | 8094 | 7895 | 8094 | 80.94 | 8 | Alimentador | 9168.86 | -11.72
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 | AL-087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4050 | 3928 | 3500 | 3851 | 5275 | 3631 | 4965 | 4637 | 5021 | 4809 | 5275 | 52.75 | 8 | Alimentador | 8532.98 | -38.18
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 | AL-087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656 | [12 empty] | 8 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 | AL-087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1833 | 1751 | 1766 | 1574 | 1620 | 1331 | 1560 | 1912 | 3611 | 2285 | 3611 | 36.11 | 8 | Alimentador | 5687.09 | -36.51
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 | AL-087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4621 | 5620 | 5743 | 5718 | 5240 | 4498 | 5022 | 6389 | 9012 | 8707 | 9012 | 90.12 | 8 | Alimentador | 6678.03 | 34.95 | 1.3447
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 | AL-087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1552 | 1713 | 1766 | 1611 | 1615 | 1414 | 1581 | 2058 | 4468 | 2215 | 4468 | 44.68 | 8 | Alimentador | 6631.17 | -32.62
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 | AL-087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 657 | 829 | 801 | 721 | 757 | 776 | 900 | 1284 | 875 | 1469 | 1469 | 8.64 | 8 | Alimentador | 1512.99 | -2.91
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 | AL-087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4766 | 5459 | 5748 | 5850 | 5245 | 4324 | 4973 | 6266 | 6839 | 7314 | 7314 | 73.14 | 8 | Alimentador | 7461.98 | -1.98
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 | AL-087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4416 | 4484 | 4431 | 4321 | 4353 | 4168 | 4132 | 4474 | 4541 | 4590 | 4590 | 45.9 | 8 | Alimentador | 5096.45 | -9.94
COXIPO | COXIPO 001 | AL-010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2563 | 2852 | 2958 | 2804 | 2771 | 2523 | 2530 | 3175 | 3223 | 3500 | 3500 | 35 | 8 | Alimentador | 5182 | -32.46
COXIPO | COXIPO 002 | AL-010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3056 | 3368 | 3976 | 3016 | 3042 | 2616 | 2854 | 3720 | 4295 | 4196 | 4295 | 42.95 | 8 | Alimentador | 3961.87 | 8.41 | 1.1942
COXIPO | COXIPO 003 | AL-010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2329 | 3347 | 2448 | 2313 | 2382 | 1998 | 2217 | 3108 | 3562 | 3711 | 3711 | 37.11 | 8 | Alimentador | 6598.97 | -43.76
COXIPO | COXIPO 004 | AL-010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 936 | 1091 | 1121 | 997 | 1003 | 870 | 1011 | 8325 | 9317 | 9272 | 9317 | 93.17 | 8 | Alimentador | 6307.25 | 47.72 | 1.38
COXIPO | COXIPO 005 | AL-010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Alimentador | 7393.91 | -100
COXIPO | COXIPO 006 | AL-010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4903 | 7501 | 5657 | 5302 | 5138 | 4689 | 5002 | 6194 | 7301 | 7063 | 7501 | 75.01 | 8 | Alimentador | 8686.54 | -13.65
COXIPO | COXIPO 007 | AL-010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2538 | 2669 | 2903 | 2751 | 2556 | 2324 | 2417 | 2985 | 3854 | 4215 | 4215 | 42.15 | 8 | Alimentador | 7407.03 | -43.09
COXIPO | COXIPO 008 | AL-010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3112 | 3487 | 3558 | 3045 | 3052 | 2623 | 2806 | 3890 | 4322 | 4548 | 4548 | 45.48 | 8 | Alimentador | 5544.36 | -17.97
COXIPO | COXIPO 009 | AL-010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3930 | 4715 | 4626 | 3997 | 4103 | 3389 | 3773 | 5382 | 6144 | 6227 | 6227 | 62.27 | 8 | Alimentador | 5979.05 | 4.15 | 1.1259
COXIPO | COXIPO 010 | AL-010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2539 | 3302 | 2819 | 2441 | 2583 | 2159 | 2344 | 3186 | 3545 | 3535 | 3545 | 35.45 | 8 | Alimentador | 5346.71 | -33.7
COXIPO | COXIPO 011 | AL-010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5751 | 6446 | 6114 | 5635 | 5862 | 5021 | 5406 | 6398 | 0 | 1 | 6446 | 64.46 | 8 | Alimentador | 7647.96 | -15.72
CPA | CPA 001 | AL-056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4600 | 6911 | 6107 | 4896 | 4940 | 5693 | 4415 | 5547 | 5835 | 6333 | 6911 | 69.11 | 8 | Alimentador | 5587.02 | 23.7 | 1.3019
CPA | CPA 002 | AL-056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5400 | 6522 | 6334 | 5678 | 5624 | 4953 | 5274 | 8482 | 7450 | 6626 | 8482 | 84.82 | 8 | Alimentador | 7289.05 | 16.37 | 1.2623
CPA | CPA 003 | AL-056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4355 | 4869 | 4857 | 4346 | 4457 | 4868 | 4147 | 6202 | 7909 | 8253 | 8253 | 82.53 | 8 | Alimentador | 5803.24 | 42.21 | 1.366
CPA | CPA 004 | AL-056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4303 | 6279 | 4728 | 4195 | 4318 | 4294 | 3895 | 5223 | 6018 | 6202 | 6279 | 62.79 | 8 | Alimentador | 8254.92 | -23.94
CPA | CPA 005 | AL-056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5866 | 6881 | 6744 | 6098 | 6199 | 5305 | 5766 | 7830 | 8795 | 9127 | 9127 | 91.27 | 8 | Alimentador | 7289.89 | 25.2 | 1.3085
CPA | CPA 006 | AL-056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2154 | 2386 | 2452 | 2348 | 2314 | 2060 | 2134 | 2637 | 3581 | 2990 | 3581 | 35.81 | 8 | Alimentador | 3225.83 | 11.01 | 1.2213
CPA | CPA 007 | AL-056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3148 | 3607 | 3532 | 3205 | 3241 | 2695 | 3000 | 4120 | 4566 | 4726 | 4726 | 47.26 | 8 | Alimentador | 4188.91 | 12.82 | 1.2369
CPA | CPA 008 | AL-056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3118 | 3461 | 3437 | 3068 | 3164 | 4024 | 2995 | 3994 | 4499 | 4657 | 4657 | 46.39 | 8 | Alimentador | 5322.02 | -12.5
CPA | CPA 009 | AL-056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3185 | 3643 | 3470 | 3470 | 3523 | 2994 | 3280 | 4173 | 5628 | 6049 | 6049 | 60.49 | 8 | Alimentador | 8447.5 | -28.39
CPA | CPA 010 | AL-056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4711 | 5420 | 2421 | 2194 | 2226 | 1863 | 2044 | 2721 | 3395 | 3500 | 5420 | 54.2 | 8 | Alimentador | 7220.27 | -24.93
CPA | CPA 011 | AL-056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1931 | 3530 | 4124 | 3916 | 3968 | 3316 | 3638 | 5011 | 5541 | 5641 | 5641 | 56.19 | 8 | Alimentador | 5437.46 | 3.74 | 1.1162
CPA | CPA 012 | AL-056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2564 | 2978 | 2702 | 2764 | 2789 | 2448 | 2870 | 4439 | 4939 | 4886 | 4939 | 49.2 | 8 | Alimentador | 4306.68 | 14.68 | 1.2509
CRISTO REI | CRISTO REI 001 | AL-045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6292 | 6339 | 5817 | 6202 | 6266 | 5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6339 | 48.76 | 8 | Alimentador | 8309.66 | -23.72
CRISTO REI | CRISTO REI 002 | AL-045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6249 | 6299 | 5764 | 6153 | 6195 | 4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6299 | 48.45 | 8 | Alimentador | 8192.38 | -23.11
CRISTO REI | CRISTO REI 004 | AL-045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2813 | 3050 | 3279 | 2713 | 2718 | 2317 | 2464 | 3490 | 4396 | 4166 | 4396 | 43.96 | 8 | Alimentador | 3911.49 | 12.39 | 1.2334
CRISTO REI | CRISTO REI 005 | AL-045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5212 | 5846 | 6768 | 6182 | 5904 | 5726 | 5587 | 7238 | 7931 | 8065 | 8065 | 80.65 | 8 | Alimentador | 7941.37 | 1.56 | 1.0378
CRISTO REI | CRISTO REI 006 | AL-045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1913 | 2053 | 2253 | 1527 | 1924 | 1633 | 1665 | 2321 | 2662 | 2657 | 2662 | 26.62 | 8 | Alimentador | 5057.89 | -47.37
CRISTO REI | CRISTO REI 007 | AL-045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5596 | 5823 | 5990 | 5814 | 5650 | 5152 | 5296 | 6251 | 7067 | 7100 | 7100 | 70.72 | 8 | Alimentador | 7665.01 | -7.37
CRISTO REI | CRISTO REI 008 | AL-045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2964 | 3710 | 4377 | 4109 | 3956 | 3381 | 2842 | 5121 | 5267 | 6330 | 6330 | 63.3 | 8 | Alimentador | 6185.21 | 2.34 | 1.0734
CRISTO REI | CRISTO REI 009 | AL-045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2167 | 2150 | 2175 | 2167 | 2161 | 1867 | 2057 | 2522 | 2591 | 2775 | 2775 | 27.75 | 8 | Alimentador | 2715.61 | 2.19 | 1.0675
CRISTO REI | CRISTO REI 010 | AL-045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 2011 | 2186 | 2363 | 2202 | 2230 | 2045 | 2169 | 2529 | 2635 | 2669 | 2669 | 20.53 | 8 | Alimentador | 2952 | -9.59
CRISTO REI | CRISTO REI 012 | AL-045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3043 | 2958 | 2106 | 3077 | 3163 | 1902 | 25 | 25 | 28 | 30 | 3163 | 31.63 | 8 | Alimentador | 4104.64 | -22.94
CRISTO REI | CRISTO REI 013 | AL-045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 164 | 155 | 176 | 150 | 158 | 137 | 169 | 245 | 311 | 334 | 334 | 1.96 | 8 | Alimentador | 2021.26 | -83.48
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 | AL-240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5595 | 5941 | 5375 | 5787 | 5344 | 4956 | 4588 | 5797 | 7113 | 7199 | 7199 | 71.99 | 8 | Alimentador | 9040.53 | -20.37
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 | AL-240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5220 | 6419 | 6351 | 3818 | 3958 | 3263 | 3655 | 5071 | 6193 | 6050 | 6419 | 64.19 | 8 | Alimentador | 6590.78 | -2.61
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 | AL-240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1568 | 1710 | 1653 | 1615 | 1696 | 1495 | 1498 | 1596 | 3108 | 1656 | 3108 | 31.08 | 8 | Alimentador | 1647.57 | 88.64 | 1.4531
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 | AL-240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2701 | 2659 | 2830 | 2789 | 2666 | 2729 | 2697 | 2978 | 3068 | 3099 | 3099 | 30.87 | 8 | Alimentador | 3046.69 | 1.72 | 1.0462
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 | AL-240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3900 | 4413 | 4532 | 4644 | 4722 | 4727 | 4499 | 4606 | 4704 | 5716 | 5716 | 56.94 | 8 | Alimentador | 5969.77 | -4.25
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 | AL-240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6855 | 7347 | 7136 | 6775 | 8336 | 6642 | 7079 | 7775 | 8937 | 9289 | 9289 | 92.89 | 8 | Alimentador | 8303.59 | 11.87 | 1.229
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 | AL-240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3999 | 3973 | 4009 | 3978 | 4486 | 3795 | 3890 | 4107 | 4114 | 6837 | 6837 | 68.37 | 8 | Alimentador | 4416.41 | 54.81 | 1.3961
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 | AL-240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5364 | 5984 | 5639 | 5417 | 5422 | 4857 | 5046 | 6547 | 7540 | 7745 | 7745 | 77.15 | 8 | Alimentador | 6990.33 | 10.8 | 1.2193
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 | AL-240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4843 | 5244 | 6039 | 5732 | 5754 | 4821 | 5419 | 7252 | 8581 | 8708 | 8708 | 87.08 | 8 | Alimentador | 9929.31 | -12.3
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 | AL-240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4384 | 4319 | 4128 | 4205 | 4214 | 4088 | 3104 | 4055 | 3994 | 4178 | 4384 | 43.67 | 8 | Alimentador | 5408.25 | -18.94
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 | AL-240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4478 | 4787 | 4796 | 4699 | 4568 | 5631 | 0 | 5102 | 5207 | 7774 | 7774 | 77.44 | 8 | Alimentador | 9297.19 | -16.38
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 | AL-240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4473 | 5542 | 5058 | 4463 | 4466 | 3867 | 5073 | 5576 | 6391 | 6249 | 6391 | 63.91 | 8 | Alimentador | 9919.86 | -35.57
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 | AL-150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 967 | 1143 | 1581 | 1634 | 1516 | 1449 | 1227 | 1580 | 1502 | 1565 | 1634 | 37.98 | 8 | Alimentador | 1877.69 | -12.98
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 | AL-150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1310 | 497 | 459 | 531 | 455 | 458 | 436 | 891 | 548 | 543 | 1310 | 32.75 | 8 | Alimentador | 2842.45 | -53.91
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 | AL-150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 1701 | 1897 | 1676 | 1903 | 1683 | 1835 | 1892 | 1857 | 2103 | 2295 | 2295 | 53.34 | 8 | Alimentador | 2079.86 | 10.34 | 1.2149
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 | AL-150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Alimentador | 11.7 | -100
JANGADA | JANGADA 011 | AL-320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2150 | 3205 | 4931 | 4615 | 5813 | 5984 | 6866 | 6147 | 9131 | 5519 | 9131 | 76.09 | 8 | Alimentador | 6910.09 | 32.14 | 1.3353
JANGADA | JANGADA 012 | AL-320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4695 | 4691 | 4727 | 4714 | 4681 | 4531 | 4465 | 4880 | 5133 | 5293 | 5293 | 52.93 | 8 | Alimentador | 5369.08 | -1.42
JANGADA | JANGADA 013 | AL-320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | 2499 | 2406 | 2507 | 2666 | 2586 | 3610 | 2511 | 2756 | 5366 | 4367 | 5366 | 29.98 | 8 | Alimentador | 18237.64 | -70.58
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 | AL-148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 152 | 412 | 516 | 452 | 441 | 429 | 440 | 485 | 525 | 586 | 586 | 29.3 | 8 | Alimentador | 620.76 | -5.6
NOBRES | NOBRES 001 | AL-011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 2571 | 2818 | 3151 | 3972 | 3562 | 3331 | 3284 | 5268 | 4472 | 4398 | 5268 | 61.26 | 8 | Alimentador | 7525.2 | -30
NOBRES | NOBRES 002 | AL-011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3612 | 3725 | 3925 | 4216 | 3602 | 3196 | 3235 | 4365 | 4868 | 4894 | 4894 | 68.25 | 8 | Alimentador | 6223.23 | -21.36
NOBRES | NOBRES 003 | AL-011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3663 | 4230 | 4542 | 4929 | 4767 | 4704 | 4619 | 6268 | 5599 | 5447 | 6268 | 69.64 | 8 | Alimentador | 5513.67 | 13.68 | 1.2436
NOBRES | NOBRES 005 | AL-011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1149 | 4188 | 5880 | 7177 | 7883 | 7711 | 7453 | 7838 | 7608 | 6271 | 7883 | 78.83 | 8 | Alimentador | 8451.52 | -6.73
NOBRES | NOBRES 016 | AL-011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1988 | 3886 | 5677 | 6104 | 6061 | 6186 | 5877 | 6145 | 6070 | 5228 | 6186 | 86.27 | 8 | Alimentador | 6730.62 | -8.09
NOBRES | NOBRES 017 | AL-011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4473 | 5263 | 6598 | 8209 | 8485 | 8896 | 8280 | 8748 | 8629 | 6965 | 8896 | 74.13 | 8 | Alimentador | 9317.09 | -4.52
POCONE | POCONE 001 | AL-070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2427 | 2363 | 2807 | 2717 | 2317 | 2404 | 2751 | 2994 | 2969 | 5619 | 5619 | 70.24 | 8 | Alimentador | 5789.98 | -2.95
POCONE | POCONE 002 | AL-070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5485 | 5820 | 6011 | 5932 | 5835 | 5717 | 5739 | 6719 | 7268 | 7385 | 7385 | 73.85 | 8 | Alimentador | 6840.55 | 7.96 | 1.1887
POCONE | POCONE 003 | AL-070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | 3005 | 3273 | 3246 | 2828 | 2750 | 3739 | 2768 | 4731 | 3879 | 4033 | 4731 | 70.69 | 8 | Alimentador | 6259.6 | -24.42
POCONE | POCONE 004 | AL-070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2896 | 3110 | 3865 | 4105 | 4071 | 4511 | 5153 | 5942 | 5733 | 7796 | 7796 | 77.96 | 8 | Alimentador | 6786.37 | 14.88 | 1.2523
POCONE | POCONE 005 | AL-070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5272 | 5505 | 5032 | 4816 | 4391 | 4225 | 4413 | 4989 | 5204 | 5262 | 5505 | 76.46 | 8 | Alimentador | 6299.16 | -12.61
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 | AL-006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3032 | 3135 | 3021 | 2817 | 2923 | 2580 | 2888 | 3813 | 4177 | 4452 | 4452 | 44.52 | 8 | Alimentador | 3769.34 | 18.11 | 1.273
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 | AL-006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3008 | 1609 | 1764 | 1533 | 1570 | 1304 | 1574 | 1814 | 2148 | 2185 | 3008 | 30.08 | 8 | Alimentador | 6946.95 | -56.7
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 | AL-006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3219 | 3756 | 3943 | 3505 | 3373 | 2929 | 3392 | 5306 | 8940 | 8838 | 8940 | 89.4 | 8 | Alimentador | 7639.82 | 17.02 | 1.2664
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 | AL-006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4752 | 5302 | 5612 | 4847 | 4937 | 4363 | 4766 | 5989 | 6706 | 7179 | 7179 | 71.79 | 8 | Alimentador | 7057.82 | 1.72 | 1.0462
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 | AL-006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 981 | 978 | 1082 | 1068 | 976 | 915 | 949 | 1062 | 1078 | 1074 | 1082 | 10.82 | 8 | Alimentador | 2486.4 | -56.48
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 | AL-006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6627 | 7809 | 8241 | 7150 | 7278 | 6169 | 6848 | 8776 | 7125 | 6473 | 8776 | 87.76 | 8 | Alimentador | 8701.34 | 0.86 | 0.98751
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 | AL-006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6811 | 7772 | 7960 | 8385 | 7374 | 6410 | 6833 | 8540 | 8975 | 8942 | 8975 | 89.75 | 8 | Alimentador | 8686.15 | 3.33 | 1.1054
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 | AL-006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4204 | 4274 | 4767 | 3444 | 3489 | 2962 | 3274 | 3659 | 5052 | 4129 | 5052 | 50.52 | 8 | Alimentador | 6280.04 | -19.55
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 | AL-006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3610 | 3486 | 3499 | 3521 | 3462 | 3335 | 3435 | 3541 | 3774 | 3841 | 3841 | 38.41 | 8 | Alimentador | 3908.57 | -1.73
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 | AL-006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5394 | 6052 | 6290 | 5733 | 5731 | 6026 | 5550 | 6814 | 7838 | 7786 | 7838 | 78.08 | 8 | Alimentador | 6863.43 | 14.2 | 1.2475
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 | AL-006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1564 | 1797 | 1851 | 1771 | 1615 | 1452 | 1619 | 2054 | 2247 | 2272 | 2272 | 22.72 | 8 | Alimentador | 2549.57 | -10.89
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 | AL-006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1583 | 1771 | 1505 | 1809 | 1614 | 1712 | 1615 | 1588 | 2443 | 2952 | 2952 | 29.41 | 8 | Alimentador | 5356.72 | -44.89
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 | AL-004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3177 | 3184 | 3523 | 3261 | 3190 | 2955 | 2907 | 3636 | 3599 | 3675 | 3675 | 51.04 | 8 | Alimentador | 0 | inf | inf
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 | AL-149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 756 | 965 | 822 | 763 | 726 | 696 | 709 | 794 | 927 | 944 | 965 | 40.37 | 8 | Alimentador | 971.49 | -0.67
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 | AL-149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 721 | 817 | 786 | 743 | 861 | 795 | 775 | 958 | 905 | 957 | 958 | 40.08 | 8 | Alimentador | 1769.07 | -45.85
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 | AL-170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4070 | 4315 | 4731 | 4347 | 4114 | 3562 | 3903 | 4864 | 4966 | 5379 | 5379 | 53.79 | 8 | Alimentador | 4910.37 | 9.54 | 1.2068
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 | AL-170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6324 | 6798 | 7520 | 6457 | 6481 | 5576 | 6123 | 7984 | 9169 | 9270 | 9270 | 71.31 | 8 | Alimentador | 8950.9 | 3.57 | 1.1119
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 | AL-170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4139 | 3986 | 3590 | 4140 | 4015 | 3495 | 3719 | 4114 | 4436 | 4298 | 4436 | 44.36 | 8 | Alimentador | 8943.98 | -50.4
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 | AL-170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3720 | 3952 | 4342 | 3710 | 3694 | 4301 | 3535 | 4375 | 5122 | 5176 | 5176 | 51.76 | 8 | Alimentador | 8045.9 | -35.67
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 | AL-170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3549 | 3831 | 4125 | 3549 | 3458 | 3024 | 3261 | 4037 | 4717 | 4744 | 4744 | 47.26 | 8 | Alimentador | 4343.4 | 9.22 | 1.2034
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 | AL-170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2548 | 2732 | 3075 | 2644 | 2564 | 2169 | 2430 | 3178 | 4112 | 3824 | 4112 | 41.12 | 8 | Alimentador | 6942.89 | -40.77
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 | AL-170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4203 | 4308 | 4663 | 4317 | 4196 | 3670 | 4173 | 4958 | 5433 | 5766 | 5766 | 57.66 | 8 | Alimentador | 4937.8 | 16.77 | 1.2649
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 | AL-170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3820 | 4092 | 4401 | 3893 | 3772 | 3975 | 3712 | 4651 | 5058 | 6431 | 6431 | 64.06 | 8 | Alimentador | 6697.48 | -3.98
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 | AL-170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3358 | 3524 | 3887 | 3390 | 3245 | 2886 | 3118 | 3749 | 4184 | 4409 | 4409 | 44.09 | 8 | Alimentador | 6852 | -35.65
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 | AL-170011 | 34.5 | 34.5 | 13000 | 3335 | 3858 | 3988 | 4038 | 3970 | 3987 | 4013 | 4320 | 4963 | 6149 | 6149 | 47.3 | 8 | Alimentador | 10552.47 | -41.73
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 | AL-170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5736 | 6168 | 6753 | 6059 | 5972 | 5064 | 5534 | 7669 | 7963 | 8184 | 8184 | 81.84 | 8 | Alimentador | 8055.29 | 1.6 | 1.0399
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 | AL-170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2720 | 2873 | 3130 | 2894 | 2733 | 2540 | 2737 | 3339 | 3972 | 3848 | 3972 | 39.72 | 8 | Alimentador | 3885.02 | 2.24 | 1.0695
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 | AL-069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2594 | 2836 | 2990 | 2843 | 2831 | 2529 | 2734 | 3378 | 3660 | 3569 | 3660 | 52.29 | 8 | Alimentador | 3432.22 | 6.64 | 1.1709
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 | AL-069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6017 | 6780 | 7347 | 6374 | 6318 | 5856 | 5982 | 7135 | 7452 | 7537 | 7537 | 75.37 | 8 | Alimentador | 8074.64 | -6.66
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 | AL-069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4489 | 4836 | 4931 | 4614 | 4647 | 4155 | 4375 | 5463 | 5670 | 5666 | 5670 | 56.7 | 8 | Alimentador | 6017.9 | -5.78
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 | AL-069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4903 | 5291 | 5895 | 5024 | 4956 | 4339 | 4892 | 6307 | 7192 | 7255 | 7255 | 72.55 | 8 | Alimentador | 6322.07 | 14.76 | 1.2515
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 | AL-069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2348 | 2628 | 2693 | 2572 | 2592 | 2346 | 2473 | 3060 | 3938 | 3436 | 3938 | 39.38 | 8 | Alimentador | 5991.2 | -34.27
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 | AL-069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1737 | 2675 | 2635 | 2356 | 1779 | 1662 | 1797 | 1898 | 2019 | 2090 | 2675 | 26.75 | 8 | Alimentador | 3944.43 | -32.18
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 | AL-069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2353 | 2579 | 2443 | 2545 | 2291 | 2176 | 2304 | 2627 | 2776 | 3344 | 3344 | 33.44 | 8 | Alimentador | 6017.96 | -44.43
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 | AL-069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8169 | 7121 | 7128 | 7088 | 6606 | 5903 | 5782 | 6678 | 7115 | 8280 | 8280 | 82.8 | 8 | Alimentador | 9717.57 | -14.79
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 | AL-069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2350 | 2521 | 2758 | 4463 | 2278 | 1953 | 2094 | 3062 | 3356 | 3333 | 4463 | 44.63 | 8 | Alimentador | 7089.24 | -37.05
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 | AL-069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4321 | 4517 | 4868 | 4264 | 4040 | 3460 | 4054 | 5685 | 5863 | 0 | 5863 | 58.63 | 8 | Alimentador | 6851.04 | -14.42
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 | AL-069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2657 | 3666 | 3200 | 2704 | 2683 | 2312 | 2552 | 3323 | 3829 | 3958 | 3958 | 39.58 | 8 | Alimentador | 4056.74 | -2.43
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 | AL-069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4996 | 5222 | 6491 | 6847 | 5319 | 4914 | 5149 | 6185 | 7665 | 6779 | 7665 | 76.65 | 8 | Alimentador | 7764.87 | -1.29
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 | AL-069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4444 | 4772 | 5446 | 4628 | 4480 | 4005 | 5324 | 5585 | 6260 | 6335 | 6335 | 63.35 | 8 | Alimentador | 5572.63 | 13.68 | 1.2436
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 | AL-069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | Alimentador | 5146.61 | -99.98
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 | AL-069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 7877 | 8594 | 8127 | 8829 | 8827 | 7528 | 6835 | 8681 | 9574 | 10071 | 10071 | 91.55 | 8 | Alimentador | 8916.02 | 12.95 | 1.2379
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 | AL-069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 3865 | 3756 | 3665 | 3230 | 3350 | 4341 | 5093 | 4911 | 5093 | 50.93 | 8 | Alimentador | 5827.97 | -12.61
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 | AL-069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3290 | 3136 | 3345 | 3331 | 3119 | 2775 | 2829 | 3559 | 4099 | 3778 | 4099 | 40.99 | 8 | Alimentador | 4512.16 | -9.16
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 | AL-069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3786 | 3732 | 3824 | 3946 | 4049 | 3760 | 4503 | 4712 | 4667 | 4816 | 4816 | 48.16 | 8 | Alimentador | 4539.56 | 6.09 | 1.1625
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 | AL-069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 58 | 64 | 56 | 61 | 70 | 73 | 83 | 93 | 107 | 109 | 109 | 1.09 | 8 | Alimentador | 78.26 | 39.28 | 1.3578
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 | AL-069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5413 | 5701 | 6140 | 5366 | 5461 | 4717 | 4878 | 6301 | 7268 | 7516 | 7516 | 74.87 | 8 | Alimentador | 7604.13 | -1.16
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 | AL-069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3850 | 3933 | 3744 | 3448 | 3493 | 3628 | 4330 | 4163 | 4153 | 3910 | 4330 | 43.3 | 8 | Alimentador | 5501.9 | -21.3
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 | AL-069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5157 | 5391 | 5665 | 4833 | 4828 | 4740 | 4322 | 5179 | 6020 | 6033 | 6033 | 60.33 | 8 | Alimentador | 8209.06 | -26.51
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 | AL-293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3166 | 3239 | 3142 | 3094 | 3021 | 3596 | 3027 | 3191 | 3304 | 3353 | 3596 | 35.96 | 8 | Alimentador | 4080.08 | -11.86
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 | AL-293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1499 | 1601 | 1253 | 1460 | 1494 | 1494 | 1597 | 1751 | 1861 | 1888 | 1888 | 18.88 | 8 | Alimentador | 3995.86 | -52.75
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 | AL-080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1649 | 1877 | 1810 | 903 | 809 | 803 | 906 | 940 | 819 | 806 | 1877 | 26.81 | 8 | Alimentador | 1664 | 12.8 | 1.2367
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 | AL-080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4448 | 3735 | 4711 | 3685 | 3722 | 3631 | 3617 | 3885 | 4832 | 5653 | 5653 | 62.81 | 8 | Alimentador | 5997.18 | -5.74
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 | AL-080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3425 | 4770 | 4299 | 3285 | 3330 | 3437 | 4224 | 4805 | 4214 | 4437 | 4805 | 48.05 | 8 | Alimentador | 5003.59 | -3.97
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 | AL-046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 | AL-159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 822 | 1035 | 853 | 569 | 501 | 562 | 982 | 985 | 550 | 565 | 1035 | 25.87 | 8 | Alimentador | 2165.95 | -52.21
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 | AL-159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 5089 | 3113 | 2669 | 2558 | 2555 | 2605 | 2859 | 2838 | 2826 | 3319 | 5089 | 127.22 | 8 | Alimentador | 6200.68 | -17.93
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 | AL-159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 2623 | 1038 | 807 | 636 | 686 | 401 | 841 | 1834 | 1544 | 1371 | 2623 | 87.43 | 8 | Alimentador | 21296.84 | -87.68
ANHUMAS | ANHUMAS 001 | AL-250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 970 | 2157 | 1712 | 1480 | 1398 | 1322 | 1673 | 1180 | 917 | 1146 | 2157 | 71.9 | 8 | Alimentador | 2480.56 | -13.04
ANHUMAS | ANHUMAS 002 | AL-250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 522 | 702 | 707 | 685 | 561 | 472 | 643 | 632 | 665 | 876 | 876 | 43.8 | 8 | Alimentador | 1663.67 | -47.35
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 | AL-117001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 001 | AL-162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3319 | 4223 | 2943 | 3181 | 3138 | 2944 | 3073 | 3851 | 3366 | 3485 | 4223 | 42.07 | 8 | Alimentador | 4381.14 | -3.61
BUNGE | BUNGE 002 | AL-162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2579 | 2729 | 2712 | 2483 | 2593 | 2592 | 2781 | 3003 | 2916 | 3131 | 3131 | 39.14 | 8 | Alimentador | 3032.33 | 3.25 | 1.1032
BUNGE | BUNGE 003 | AL-162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3544 | 3634 | 3724 | 3650 | 3633 | 3517 | 3681 | 3801 | 3905 | 3971 | 3971 | 39.71 | 8 | Alimentador | 4081.48 | -2.71
BUNGE | BUNGE 004 | AL-162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 5628 | 6076 | 7091 | 6132 | 5962 | 5226 | 5534 | 7127 | 7893 | 8199 | 8199 | 57.34 | 8 | Alimentador | 7519.46 | 9.04 | 1.2014
BUNGE | BUNGE 011 | AL-162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 9697
BUNGE | BUNGE 012 | AL-162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4521 | 4481 | 4506 | 4417 | 4553 | 4396 | 4573 | 4753 | 4608 | 4761 | 4761 | 39.68 | 8 | Alimentador | 7710.35 | -38.25
BURITI | BURITI 001 | AL-120001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 | AL-012001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3151 | 3307 | 3276 | 3407 | 3364 | 2187 | 3331 | 3755 | 435 | 113 | 3755 | 37.55 | 8 | Alimentador | 8258.62 | -54.53
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 | AL-012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5012 | 3919 | 3863 | 3680 | 3399 | 3161 | 3865 | 4833 | 2804 | 688 | 5012 | 50.12 | 8 | Alimentador | 5499.83 | -8.87
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 | AL-012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5304 | 5726 | 5710 | 5703 | 5684 | 4411 | 5768 | 6510 | 5417 | 2274 | 6510 | 65.1 | 8 | Alimentador | 7813.73 | -16.69
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 | AL-012011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1102 | 1065 | 1165 | 1452 | 1016 | 1069 | 1292 | 1170 | 6861 | 2154 | 6861 | 62.37 | 8 | Alimentador | 5159.33 | 32.98 | 1.3382
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 | AL-012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3858 | 4145 | 4018 | 3341 | 3574 | 5097 | 8240 | 9480 | 9912 | 9563 | 9912 | 90.11 | 8 | Alimentador | 8280.1 | 19.71 | 1.282
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 | AL-012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3605 | 4767 | 4423 | 3223 | 3040 | 3699 | 7272 | 8472 | 6600 | 5188 | 8472 | 77.02 | 8 | Alimentador | 6380.85 | 32.77 | 1.3375
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 | AL-012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3216 | 3250 | 3191 | 3198 | 3218 | 3260 | 3752 | 3311 | 3233 | 742 | 3752 | 34.11 | 8 | Alimentador | 3238.79 | 15.85 | 1.2589
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 | AL-012015 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 2298 | 2195 | 1519 | 1687 | 2030 | 1275 | 1956 | 3847 | 3810 | 610 | 3847 | 34.97 | 8 | Alimentador | 6113.71 | -37.08
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 | AL-085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 1380 | 1518 | 1448 | 1473 | 1441 | 600 | 1527 | 1517 | 1837 | 1699 | 1837 | 36.74 | 8 | Alimentador | 1894.4 | -3.03
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 | AL-085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 67 | 68 | 69 | 83 | 71 | 75 | 72 | 68 | 68 | 67 | 83 | 1.04 | 8 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 | AL-085013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 | AL-153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2283 | 2251 | 2285 | 2228 | 2225 | 2139 | 2112 | 2559 | 2857 | 3039 | 3039 | 60.78 | 8 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 011 | AL-180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 384 | 539 | 553 | 603 | 507 | 423 | 498 | 525 | 529 | 435 | 603 | 6.03 | 8 | Alimentador | 749.77 | -19.58
FERRONORTE | FERRONORTE 012 | AL-180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 5924.28
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 | AL-015001 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 | AL-330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 400 | 878 | 1032 | 859 | 780 | 1535 | 1745 | 1672 | 1904 | 3563 | 3563 | 17.82 | 8 | Alimentador | 4921.4 | -27.6
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 | AL-330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 128 | 127 | 103 | 1224 | 2099 | 2087 | 571 | 2549 | 4110 | 4180 | 4180 | 16.72 | 8 | Alimentador | 4247.89 | -1.6
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 | AL-330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 771 | 1735 | 1677 | 2574 | 2776 | 2332 | 2151 | 3056 | 5382 | 4754 | 5382 | 21.53 | 8 | Alimentador | 3460.17 | 55.54 | 1.3976
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 | AL-115001 | 13.8 | 13.8 | 2900 | [12 empty] | 8 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 001 | AL-073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2644 | 3078 | 3149 | 3182 | 3025 | 2623 | 2783 | 3399 | 4034 | 4458 | 4458 | 74.3 | 8 | Alimentador | 3862.56 | 15.42 | 1.2561
JACIARA | JACIARA 002 | AL-073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | 3384 | 3592 | 3398 | 3363 | 3504 | 3233 | 3402 | 3969 | 4348 | 4224 | 4348 | 76.28 | 8 | Alimentador | 4146.92 | 4.85 | 1.1406
JACIARA | JACIARA 003 | AL-073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3140 | 3477 | 3403 | 3425 | 3262 | 2986 | 3071 | 3853 | 4636 | 4481 | 4636 | 64.39 | 8 | Alimentador | 5145.8 | -9.91
JACIARA | JACIARA 011 | AL-073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2677 | 2717 | 2742 | 2678 | 2730 | 2626 | 2547 | 3093 | 3465 | 3651 | 3651 | 60.85 | 8 | Alimentador | 8864.72 | -58.81
NOBLE | NOBLE 001 | AL-294001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 | AL-041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1465 | 1594 | 1579 | 1553 | 1549 | 1509 | 1532 | 1775 | 1966 | 1982 | 1982 | 99.1 | 8 | Alimentador | 1885.7 | 5.11 | 1.1456
PARANATIGA | PARANATIGA 001 | AL-271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2986 | 3428 | 3252 | 3192 | 2994 | 3473 | 2929 | 3661 | 4164 | 4152 | 4164 | 58.07 | 8 | Alimentador | 3647.98 | 14.15 | 1.2471
PARANATIGA | PARANATIGA 002 | AL-271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2878 | 2525 | 2726 | 2528 | 2339 | 2208 | 2232 | 2694 | 3012 | 3057 | 3057 | 43.67 | 8 | Alimentador | 2914.09 | 4.9 | 1.1416
PARANATIGA | PARANATIGA 011 | AL-271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3849 | 2446 | 3974 | 3952 | 3876 | 3711 | 3720 | 4004 | 3929 | 3894 | 4004 | 40.04 | 8 | Alimentador | 3982.86 | 0.53 | 0.94847
PARANATIGA | PARANATIGA 012 | AL-271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 370 | 2338 | 3281 | 3290 | 3836 | 3585 | 3309 | 3396 | 3766 | 2695 | 3836 | 40.12 | 8 | Alimentador | 4625.67 | -17.07
PARANATIGA | PARANATIGA 014 | AL-271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2612 | 4472 | 4767 | 4167 | 5261 | 5095 | 5747 | 5096 | 5101 | 6670 | 6670 | 95.29 | 8 | Alimentador | 5121.94 | 30.22 | 1.3285
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 | AL-028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1298 | 1260 | 1245 | 1234 | 1247 | 1246 | 1295 | 1438 | 1503 | 1556 | 1556 | 25.93 | 8 | Alimentador | 1472.39 | 5.68 | 1.1557
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 | AL-028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | 4235 | 4055 | 4438 | 4355 | 4088 | 2370 | 3175 | 4171 | 4368 | 4606 | 4606 | 69.82 | 8 | Alimentador | 5866.41 | -21.49
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 | AL-028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3848 | 4176 | 4344 | 4004 | 3892 | 3056 | 3582 | 4281 | 5094 | 5116 | 5116 | 71.06 | 8 | Alimentador | 4893.63 | 4.54 | 1.1344
PETROVINA | PETROVINA 011 | AL-047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1782 | 4820 | 5088 | 4624 | 3404 | 3936 | 3456 | 4197 | 4100 | 4423 | 5088 | 42.4 | 8 | Alimentador | 4840.7 | 5.11 | 1.1456
PETROVINA | PETROVINA 012 | AL-047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3205 | 5438 | 5243 | 3892 | 2401 | 2432 | 4891 | 5918 | 6403 | 5716 | 6403 | 53.36 | 8 | Alimentador | 7003.45 | -8.57
PETROVINA | PETROVINA 013 | AL-047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | 2890 | 4388 | 3613 | 3277 | 3756 | 3488 | 4207 | 3599 | 2795 | 3074 | 4388 | 49.62 | 8 | Alimentador | 5462.84 | -19.68
POXOREO | POXOREO 001 | AL-052001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | AL-096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1612 | 3174 | 1789 | 1916 | 1734 | 1595 | 1666 | 3832 | 4501 | 4667 | 4667 | 46.67 | 8 | Alimentador | 7056.3 | -33.86
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | AL-096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6190 | 7002 | 7332 | 7056 | 6763 | 5918 | 6897 | 7770 | 9144 | 9756 | 9756 | 97.56 | 8 | Alimentador | 8962.27 | 8.86 | 1.1994
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | AL-096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4931 | 5480 | 5180 | 4543 | 4468 | 4492 | 6920 | 7084 | 7259 | 6872 | 7259 | 72.59 | 8 | Alimentador | 8707.99 | -16.64
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | AL-096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5524 | 6566 | 6687 | 6417 | 6140 | 5691 | 6975 | 6929 | 8267 | 8782 | 8782 | 87.82 | 8 | Alimentador | 7035.54 | 24.82 | 1.3069
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | AL-096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5143 | 5924 | 5968 | 5717 | 5645 | 5246 | 5513 | 5979 | 5405 | 5513 | 5979 | 59.79 | 8 | Alimentador | 6523.69 | -8.35
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | AL-096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3766 | 4531 | 4566 | 4457 | 4284 | 3640 | 3982 | 4598 | 5244 | 5972 | 5972 | 59.72 | 8 | Alimentador | 8648.13 | -30.94
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | AL-096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 2208 | 3507 | 4404 | 4617 | 4443 | 4208 | 5542 | 4631 | 4787 | 3804 | 5542 | 39.59 | 8 | Alimentador | 5978.78 | -7.31
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | AL-096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 612 | 706 | 987 | 1767 | 3204 | 1878 | 1862 | 1619 | 2992 | 3230 | 3230 | 30.03 | 8 | Alimentador | 8109.57 | -60.17
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | AL-096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2865 | 3117 | 3394 | 3113 | 3308 | 3007 | 3670 | 0 | 2423 | 3744 | 3744 | 37.44 | 8 | Alimentador | 7352.25 | -49.08
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | AL-096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4072 | 3913 | 3951 | 2951 | 6559 | 4394 | 5310 | 5028 | 5276 | 4859 | 6559 | 93.7 | 8 | Alimentador | 6762.32 | -3.01
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 | AL-278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1485 | 407 | 47 | 34 | 30 | 39 | 1481 | 1506 | 1504 | 1524 | 1524 | 15.24 | 8 | Alimentador | 2000.08 | -23.8
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 | AL-278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | 1309 | 2934 | 3065 | 4660 | 3614 | 3225 | 4054 | 4367 | 4728 | 4968 | 4968 | 34.74 | 8 | Alimentador | 12857.2 | -61.36
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 | AL-278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 590 | 949 | 3198 | 3556 | 3073 | 1869 | 2419 | 2980 | 6090 | 6869 | 6869 | 62.45 | 8 | Alimentador | 6934.12 | -0.94
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 | AL-278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | -382 | 283 | 48 | -170 | -1482 | -930 | -1249 | 349 | 398 | 92 | 398 | 3.98 | 8 | Alimentador | 6443.31 | -93.82
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 | AL-039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4537 | 4323 | 4795 | 4764 | 4829 | 4228 | 4944 | 5396 | 6732 | 5860 | 6732 | 67.06 | 8 | Alimentador | 6474.85 | 3.97 | 1.1218
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 | AL-039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4871 | 5347 | 5355 | 5087 | 4864 | 4206 | 4663 | 6531 | 5464 | 6754 | 6754 | 67.54 | 8 | Alimentador | 6079.95 | 11.09 | 1.222
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 | AL-039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2081 | 2388 | 2433 | 2339 | 2235 | 1649 | 2018 | 2536 | 2868 | 2957 | 2957 | 29.57 | 8 | Alimentador | 3759.96 | -21.36
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 | AL-039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4110 | 4603 | 4637 | 4309 | 4199 | 3470 | 3873 | 4899 | 5718 | 6400 | 6400 | 64 | 8 | Alimentador | 5267.04 | 21.51 | 1.2914
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 | AL-039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5381 | 5851 | 6364 | 5898 | 5778 | 4864 | 5356 | 6601 | 7932 | 8368 | 8368 | 83.68 | 8 | Alimentador | 7498.84 | 11.59 | 1.2265
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 | AL-039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4703 | 5191 | 5440 | 5088 | 5013 | 3983 | 4604 | 5497 | 6016 | 6476 | 6476 | 64.51 | 8 | Alimentador | 6206.86 | 4.34 | 1.1301
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 | AL-039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4615 | 5069 | 5426 | 5122 | 4962 | 4193 | 4647 | 5602 | 6232 | 6838 | 6838 | 68.38 | 8 | Alimentador | 7454.45 | -8.27
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 | AL-039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3594 | 5117 | 5257 | 4669 | 3624 | 3485 | 4498 | 5278 | 5124 | 7268 | 7268 | 72.68 | 8 | Alimentador | 8054.65 | -9.77
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 | AL-014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4320 | 4737 | 5007 | 4619 | 4535 | 3760 | 4193 | 5128 | 6050 | 6641 | 6641 | 92.24 | 8 | Alimentador | 5835.49 | 13.8 | 1.2445
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 | AL-014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 10804 | 12306 | 12370 | 11676 | 12882 | 9126 | 10026 | 12998 | 14964 | 15118 | 15118 | 151.18 | 8 | Alimentador | 6879.45 | 119.76 | 1.49
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 | AL-014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2883 | 3323 | 3541 | 3260 | 3169 | 2602 | 3006 | 3706 | 4341 | 4721 | 4721 | 47.21 | 8 | Alimentador | 5050.52 | -6.52
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 | AL-014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 4598 | 5016 | 5224 | 4755 | 4602 | 3693 | 4103 | 5274 | 6402 | 7580 | 7580 | 58.31 | 8 | Alimentador | 6560.03 | 15.55 | 1.2569
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 | AL-014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2377 | 2677 | 2765 | 2627 | 2403 | 1999 | 2207 | 2756 | 3219 | 3307 | 3307 | 47.24 | 8 | Alimentador | 3179.41 | 4.01 | 1.1227
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 | AL-014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2246 | 2563 | 2562 | 2411 | 2301 | 2015 | 2099 | 2613 | 3238 | 3217 | 3238 | 32.25 | 8 | Alimentador | 2896.37 | 11.8 | 1.2284
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 | AL-014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4253 | 4851 | 5159 | 4874 | 5269 | 3878 | 5576 | 6449 | 7934 | 8200 | 8200 | 82 | 8 | Alimentador | 8181.73 | 0.22 | 0.88146
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 | AL-014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3287 | 3468 | 3570 | 3465 | 3293 | 2910 | 3107 | 3570 | 4218 | 5307 | 5307 | 53.07 | 8 | Alimentador | 5622.15 | -5.61
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 | AL-014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5114 | 5929 | 6069 | 5656 | 5352 | 5471 | 5963 | 6196 | 7250 | 8964 | 8964 | 89.64 | 8 | Alimentador | 8735.27 | 2.62 | 1.0836
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 | AL-014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 1185 | 2954 | 2400 | 1866 | 2227 | 995 | 2480 | 1935 | 3274 | 2933 | 3274 | 36.53 | 8 | Alimentador | 6772.8 | -51.66
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 | AL-014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 6097 | 6596 | 7348 | 6351 | 6097 | 4599 | 5087 | 6779 | 8109 | 7940 | 8109 | 67.58 | 8 | Alimentador | 8123.44 | -0.18
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 | AL-014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4099 | 5479 | 6492 | 6115 | 5385 | 5336 | 5660 | 6412 | 7296 | 7392 | 7392 | 61.6 | 8 | Alimentador | 10672.07 | -30.74
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 | AL-014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5258 | 7340 | 3923 | 3263 | 3027 | 3422 | 3106 | 3146 | 3828 | 3631 | 7340 | 61.17 | 8 | Alimentador | 22260.52 | -67.03
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 | AL-014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1542 | 1999 | 1628 | 1658 | 1988 | 1395 | 1595 | 2758 | 1546 | 1864 | 2758 | 22.98 | 8 | Alimentador | 4774.22 | -42.23
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 | AL-014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4480 | 5641 | 5587 | 5476 | 5354 | 4622 | 5286 | 6331 | 7479 | 7671 | 7671 | 76.71 | 8 | Alimentador | 6454.37 | 18.85 | 1.2773
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 | AL-014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4305 | 5212 | 5260 | 5004 | 4751 | 4056 | 4891 | 5832 | 6995 | 7031 | 7031 | 70.31 | 8 | Alimentador | 6055.29 | 16.11 | 1.2606
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 | AL-014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4439 | 4900 | 5661 | 4536 | 4434 | 3811 | 3991 | 5003 | 5883 | 6250 | 6250 | 62.5 | 8 | Alimentador | 6755.34 | -7.48
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 | AL-014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3601 | 3871 | 3843 | 3685 | 3643 | 3359 | 3490 | 3838 | 4600 | 4503 | 4600 | 45.82 | 8 | Alimentador | 5325.23 | -13.62
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 | AL-116001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 0
SOZINHO | SOZINHO 011 | AL-171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2010 | 4291 | 5118 | 3478 | 3343 | 2780 | 5603 | 5553 | 6403 | 6767 | 6767 | 56.39 | 8 | Alimentador | 6201.61 | 9.12 | 1.2023
SOZINHO | SOZINHO 012 | AL-171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 550 | 1398 | 1533 | 1195 | 1148 | 1248 | 1310 | 742 | 1165 | 1694 | 1694 | 24.2 | 8 | Alimentador | 1292.01 | 31.11 | 1.3317
TESOURO | TESOURO 001 | AL-051001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 0
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 | AL-327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1530 | 2461 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461 | 41.02 | 8 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 | AL-327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1205 | 1971 | 1180 | 1267 | 2540 | 5043 | 5528 | 4939 | 4097 | 3527 | 5528 | 92.51 | 8 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 | AL-327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 1250 | 957 | 2007 | 3043 | 4354 | 6749 | 6639 | 6197 | 7766 | 8231 | 8231 | 41.16 | 8 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 | AL-019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3072 | 3631 | 3533 | 3247 | 3286 | 3219 | 4128 | 4776 | 4808 | 5022 | 5022 | 55.8 | 8 | Alimentador | 5931.41 | -15.33
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 | AL-019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3691 | 4081 | 3796 | 4182 | 4361 | 4227 | 4381 | 4887 | 4876 | 4998 | 4998 | 55.53 | 8 | Alimentador | 4705.24 | 6.22 | 1.1645
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 | AL-019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3274 | 4043 | 3580 | 4094 | 4090 | 5342 | 3801 | 4734 | 4270 | 4430 | 5342 | 66.77 | 8 | Alimentador | 5386.91 | -0.83
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 | AL-019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3379 | 3513 | 3490 | 3566 | 3676 | 3579 | 4488 | 4279 | 4156 | 4367 | 4488 | 49.87 | 8 | Alimentador | 5502.99 | -18.44
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 | AL-019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1358 | 1359 | 1588 | 1326 | 1247 | 1568 | 1463 | 1722 | 1450 | 1500 | 1722 | 19.13 | 8 | Alimentador | 1633.57 | 5.41 | 1.1511
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 | AL-019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2543 | 2513 | 2649 | 2398 | 2612 | 2771 | 2590 | 2956 | 3144 | 3312 | 3312 | 36.8 | 8 | Alimentador | 3975.61 | -16.69
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 | AL-019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4427 | 5001 | 4778 | 5356 | 5440 | 5306 | 5354 | 5582 | 5357 | 5896 | 5896 | 58.96 | 8 | Alimentador | 6829.34 | -13.67
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 | AL-019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2057 | 2083 | 2039 | 2097 | 2248 | 2135 | 2239 | 2440 | 2449 | 2582 | 2582 | 28.69 | 8 | Alimentador | 2424.32 | 6.5 | 1.1688
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 | AL-019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 411 | 641 | 382 | 287 | 284 | 297 | 319 | 371 | 447 | 942 | 942 | 15.7 | 8 | Alimentador | 964.63 | -2.35
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 | AL-019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 4565 | 5135 | 4616 | 3146 | 3148 | 2990 | 2751 | 4346 | 4454 | 4721 | 5135 | 85.58 | 8 | Alimentador | 4790.16 | 7.2 | 1.1788
APIACAS | APIACAS 001 | AL-243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 2396 | 2741 | 2680 | 2724 | 2729 | 2730 | 2774 | 2941 | 3014 | 3048 | 3048 | 76.2 | 8 | Alimentador | 2839.1 | 7.36 | 1.181
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 | AL-230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2630 | 2816 | 2567 | 2396 | 2298 | 2756 | 2532 | 2629 | 2797 | 2479 | 2816 | 29.45 | 8 | Alimentador | 2745.62 | 2.56 | 1.0815
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 | AL-230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2319 | 1778 | 1379 | 1101 | 3961 | 5958 | 9088 | 6215 | 7248 | 4412 | 9088 | 95.05 | 8 | Alimentador | 8455.55 | 7.48 | 1.1826
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 | AL-230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3458 | 5490 | 4222 | 4360 | 4250 | 6893 | 8135 | 8193 | 7734 | 8908 | 8908 | 93.17 | 8 | Alimentador | 7061.23 | 26.15 | 1.3126
CARLINDA | CARLINDA 001 | AL-154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1148 | 1226 | 1235 | 1271 | 1396 | 1390 | 1548 | 1687 | 1654 | 1766 | 1766 | 44.15 | 8 | Alimentador | 1590.11 | 11.06 | 1.2217
CARLINDA | CARLINDA 002 | AL-154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1783 | 1992 | 1985 | 1824 | 1642 | 1280 | 1206 | 917 | 1002 | 1094 | 1992 | 49.8 | 8 | Alimentador | 2149.26 | -7.32
CLAUDIA | CLAUDIA 001 | AL-104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2690 | 3503 | 2959 | 2839 | 2485 | 3501 | 3390 | 3053 | 3147 | 2610 | 3503 | 48.85 | 8 | Alimentador | 3519.52 | -0.47
CLAUDIA | CLAUDIA 002 | AL-104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1877 | 2166 | 1953 | 2273 | 2103 | 2176 | 2073 | 2265 | 2412 | 2445 | 2445 | 34.93 | 8 | Alimentador | 2996.99 | -18.42
CLAUDIA | CLAUDIA 011 | AL-104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 3011 | 3361 | 2559 | 3322 | 2085 | 2612 | 2354 | 2005 | 2586 | 3316 | 3361 | 46.87 | 8 | Alimentador | 2881.3 | 16.65 | 1.2641
CLAUDIA | CLAUDIA 012 | AL-104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 1261 | 1492 | 1295 | 1211 | 1275 | 1394 | 1413 | 1445 | 1570 | 1711 | 1711 | 19.09 | 8 | Alimentador | 8798.1 | -80.55
COLIDER | COLIDER 001 | AL-038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2298 | 5433 | 2492 | 2542 | 2642 | 2586 | 3235 | 3493 | 3858 | 3858 | 5433 | 54.33 | 8 | Alimentador | 3892.83 | 39.56 | 1.3586
COLIDER | COLIDER 002 | AL-038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5363 | 6137 | 5491 | 5628 | 5887 | 5838 | 5650 | 6127 | 6540 | 6421 | 6540 | 65.4 | 8 | Alimentador | 6386.47 | 2.4 | 1.0757
COLIDER | COLIDER 004 | AL-038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 4320 | 4133 | 4344 | 4246 | 4321 | 4383 | 4296 | 4491 | 4732 | 4989 | 4989 | 34.89 | 8 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 011 | AL-038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5442 | 5595 | 5585 | 5995 | 5177 | 6003 | 6820 | 6099 | 5931 | 5887 | 6820 | 56.83 | 8 | Alimentador | 10570.48 | -35.48
COLIDER | COLIDER 012 | AL-038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2003 | 2174 | 1988 | 2048 | 2295 | 2161 | 2296 | 2241 | 2379 | 2390 | 2390 | 29.88 | 8 | Alimentador | 7587.32 | -68.5
COLIDER | COLIDER 013 | AL-038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 6093 | 6493 | 5887 | 5861 | 5834 | 5951 | 6077 | 6851 | 7285 | 7406 | 7406 | 61.72 | 8 | Alimentador | 6745.41 | 9.79 | 1.2094
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 | AL-126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 2227 | 2801 | 2575 | 1944 | 1941 | 2232 | 2139 | 2101 | 2179 | 2780 | 2801 | 48.83 | 8 | Alimentador | 3597.29 | -22.14
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 | AL-126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2015 | 2034 | 1874 | 1781 | 1826 | 1788 | 1447 | 1416 | 2204 | 2164 | 2204 | 36.73 | 8 | Alimentador | 2937.96 | -24.98
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 | AL-126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1881 | 2326 | 2377 | 2117 | 1781 | 2184 | 2147 | 2055 | 2005 | 2146 | 2377 | 33.96 | 8 | Alimentador | 2549.12 | -6.75
GUARANTA | GUARANTA 001 | AL-092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 | 4685 | 5734 | 5106 | 5717 | 6005 | 5914 | 5717 | 6704 | 6575 | 6888 | 6888 | 74.06 | 8 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 002 | AL-092002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 1686.76
GUARANTA | GUARANTA 011 | AL-092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 3705 | 4415 | 3499 | 3066 | 3761 | 3843 | 4642 | 3810 | 3713 | 4748 | 4748 | 79.13 | 8 | Alimentador | 3339 | 42.2 | 1.366
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 | AL-276011 | 138 | 34.5 | 10000 | 4713 | 5536 | 3843 | 3812 | 3990 | 6974 | 9245 | 8911 | 8291 | 7026 | 9245 | 92.45 | 8 | Alimentador | 7654.09 | 20.79 | 1.2877
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 | AL-276012 | 138 | 34.5 | 10000 | 2930 | 3394 | 3396 | 51 | 4177 | 9224 | 6173 | 4725 | 5275 | 3212 | 9224 | 92.24 | 8 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 | AL-276013 | 138 | 34.5 | 10000 | 2605 | 2849 | 1920 | 1235 | 2443 | 3121 | 8349 | 8409 | 10585 | 6978 | 10585 | 105.85 | 8 | Alimentador | 5337.69 | 98.31 | 1.4657
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 | AL-276014 | 138 | 34.5 | 10000 | 5468 | 8110 | 6530 | 8651 | 9071 | 8927 | 11193 | 10965 | 8606 | 9582 | 11193 | 111.93 | 8 | Alimentador | 10854.68 | 3.12 | 1.0995
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | AL-109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 795 | 836 | 831 | 873 | 945 | 923 | 860 | 838 | 839 | 832 | 945 | 8.59 | 8 | Alimentador | 6631.11 | -85.75
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | AL-109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6919 | 8614 | 7782 | 7656 | 7656 | 7166 | 7033 | 8194 | 1707 | 1438 | 8614 | 85.81 | 8 | Alimentador | 8501.4 | 1.32 | 1.0234
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | AL-109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6391 | 7746 | 7651 | 7708 | 9327 | 7531 | 7491 | 8659 | 9185 | 8352 | 9327 | 92.91 | 8 | Alimentador | 8217.15 | 13.51 | 1.2423
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | AL-109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8672 | 9482 | 7121 | 6333 | 6492 | 6753 | 6314 | 8751 | 9122 | 8706 | 9482 | 94.82 | 8 | Alimentador | 8877.39 | 6.81 | 1.1734
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | AL-109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3612 | 3938 | 3602 | 3181 | 3400 | 3824 | 5824 | 6487 | 6998 | 6552 | 6998 | 69.71 | 8 | Alimentador | 6975.56 | 0.32 | 0.90942
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | AL-109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 10.57 | 8 | Alimentador | 2623.89 | -59.72
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | AL-109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6038 | 7802 | 7082 | 7373 | 7472 | 6262 | 6410 | 8375 | 9180 | 9261 | 9261 | 92.61 | 8 | Alimentador | 8721.39 | 6.19 | 1.1641
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | AL-109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3241 | 3138 | 2281 | 3192 | 5411 | 7347 | 7586 | 6991 | 6953 | 6433 | 7586 | 79.34 | 8 | Alimentador | 7345.09 | 3.28 | 1.1041
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | AL-109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 3035 | 3141 | 2815 | 2318 | 3258 | 4605 | 7046 | 7787 | 8128 | 7688 | 8128 | 90.68 | 8 | Alimentador | 7109.52 | 14.33 | 1.2484
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | AL-109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1570 | 2324 | 1612 | 2187 | 1937 | 2204 | 4207 | 5293 | 3675 | 3910 | 5293 | 44.11 | 8 | Alimentador | 4449.35 | 18.96 | 1.2779
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | AL-109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1705 | 1751 | 985 | 881 | 1746 | 4147 | 5639 | 4678 | 4216 | 3585 | 5639 | 78.64 | 8 | Alimentador | 7178.37 | -21.44
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | AL-109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1121 | 1054 | 1058 | 906 | 1462 | 1354 | 1600 | 1288 | 2439 | 3083 | 3083 | 25.69 | 8 | Alimentador | 4555.14 | -32.32
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 | AL-109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2256 | 4813 | 3749 | 3612 | 5957 | 4515 | 4049 | 3942 | 4967 | 4477 | 5957 | 49.64 | 8 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 | AL-103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2858 | 3323 | 3324 | 3372 | 3517 | 3362 | 3249 | 3602 | 3710 | 3955 | 3955 | 79.1 | 8 | Alimentador | 3456 | 14.44 | 1.2492
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 | AL-103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1604 | 1965 | 1750 | 1320 | 1140 | 2516 | 2674 | 2226 | 2895 | 2665 | 2895 | 72.38 | 8 | Alimentador | 2412 | 20.02 | 1.2837
MATUPA | MATUPA 001 | AL-093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7001 | 7895 | 7383 | 7541 | 8177 | 7552 | 8009 | 9048 | 9189 | 9451 | 9451 | 94.14 | 8 | Alimentador | 8588.59 | 10.04 | 1.2119
MATUPA | MATUPA 002 | AL-093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2601 | 2636 | 2563 | 2831 | 2854 | 2795 | 2889 | 2857 | 2999 | 2991 | 2999 | 42.84 | 8 | Alimentador | 3135.35 | -4.35
MATUPA | MATUPA 003 | AL-093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3419 | 3938 | 3608 | 3750 | 3991 | 3811 | 4045 | 4541 | 4719 | 4790 | 4790 | 66.8 | 8 | Alimentador | 4021.79 | 19.1 | 1.2787
MATUPA | MATUPA 004 | AL-093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1784 | 2026 | 1825 | 2017 | 2083 | 1965 | 2147 | 2390 | 2486 | 2977 | 2977 | 42.53 | 8 | Alimentador | 2206.16 | 34.94 | 1.3447
MATUPA | MATUPA 011 | AL-093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 7058 | 7503 | 6715 | 6520 | 6957 | 6942 | 7198 | 8065 | 9371 | 8165 | 9371 | 78.41 | 8 | Alimentador | 10003.98 | -6.33
MATUPA | MATUPA 012 | AL-093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 5037 | 5065 | 4295 | 4334 | 4305 | 4291 | 5228 | 4770 | 4565 | 4536 | 5228 | 54.68 | 8 | Alimentador | 5690.63 | -8.13
MATUPA | MATUPA 015 | AL-093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4924 | 5724 | 5405 | 4944 | 5644 | 6521 | 5806 | 5200 | 5646 | 6132 | 6521 | 65.21 | 8 | Alimentador | 5727.48 | 13.85 | 1.2449
MATUPA | MATUPA 014 | AL-093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 10031 | 11682 | 9452 | 9209 | 13027 | 11468 | 11379 | 11887 | 8124 | 901 | 13027 | 81.42 | 8 | Alimentador | 12786.56 | 1.88 | 1.054
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 | AL-244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3150 | 3648 | 3532 | 3321 | 3533 | 3323 | 3494 | 4037 | 3872 | 3887 | 4037 | 56.07 | 8 | Alimentador | 4133.04 | -2.32
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 | AL-110001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 | AL-110002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 | AL-238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | 142 | 157 | 149 | 158 | 151 | 153 | 150 | 171 | 372 | 932 | 932 | 21.67 | 8 | Alimentador | 1851.79 | -49.67
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 | AL-238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2055 | 2440 | 2138 | 2148 | 2271 | 2220 | 2287 | 2502 | 2550 | 2543 | 2550 | 51 | 8 | Alimentador | 3010.73 | -15.3
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 | AL-238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 393 | 362 | 378 | -349 | 2 | 487 | 490 | 519 | 502 | 507 | 519 | 8.65 | 8 | Alimentador | 4528.8 | -88.54
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 | AL-238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2830 | 3211 | 3101 | 3120 | 3138 | 3143 | 3225 | 3440 | 3502 | 3555 | 3555 | 50.79 | 8 | Alimentador | 3319.67 | 7.09 | 1.1773
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 | AL-238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4336 | 4839 | 4683 | 4425 | 4611 | 4568 | 4641 | 5508 | 5290 | 5296 | 5508 | 78.69 | 8 | Alimentador | 5220.35 | 5.51 | 1.1528
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 | AL-119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 7568 | 7287 | 6755 | 6983 | 8529 | 9082 | 9251 | 9251 | 92.51 | 8 | Alimentador | 9411.71 | -1.71
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 | AL-119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 6937 | 7579 | 7482 | 7666 | 7839 | 7313 | 7453 | 5874 | 5620 | 6140 | 7839 | 91.1 | 8 | Alimentador | 8276.45 | -5.29
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 | AL-119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3757 | 4481 | 4401 | 4474 | 4279 | 3991 | 4456 | 4969 | 6411 | 7173 | 7173 | 79.7 | 8 | Alimentador | 8672.53 | -17.29
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 | AL-119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8411 | 8446 | 8540 | 8133 | 8173 | 8232 | 8386 | 8513 | 8351 | 8285 | 8540 | 85.4 | 8 | Alimentador | 9198.54 | -7.16
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 | AL-119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 8.3 | 8 | Alimentador | 5453.8 | -84.78
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 | AL-119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 5329 | 6818 | 4086 | 3631 | 3371 | 5079 | 5218 | 8181 | 5173 | 4467 | 8181 | 68.45 | 8 | Alimentador | 8997.63 | -9.08
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 | AL-119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4709 | 5264 | 4039 | 4043 | 3836 | 4460 | 6432 | 6813 | 6744 | 6882 | 6882 | 68.82 | 8 | Alimentador | 9010.68 | -23.62
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 | AL-119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3198 | 3510 | 3505 | 2860 | 2937 | 2891 | 2809 | 2718 | 2872 | 2664 | 3510 | 50.14 | 8 | Alimentador | 3795.83 | -7.53
PARANAITA | PARANAITA 001 | AL-054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 224 | 242 | 216 | 233 | 252 | 251 | 254 | 266 | 266 | 281 | 281 | 7.02 | 8 | Alimentador | 285.39 | -1.54
PARANAITA | PARANAITA 002 | AL-054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2303 | 2445 | 2316 | 2408 | 2536 | 2544 | 2509 | 2820 | 2843 | 2954 | 2954 | 42.2 | 8 | Alimentador | 2866.48 | 3.05 | 1.0974
PARANAITA | PARANAITA 011 | AL-054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 713 | 707 | 712 | 705 | 706 | 713 | 714 | 705 | 732 | 708 | 732 | 12.25 | 8 | Alimentador | 883.9 | -17.19
PARANAITA | PARANAITA 012 | AL-054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 313 | 339 | 336 | 354 | 376 | 376 | 393 | 410 | 400 | 401 | 410 | 6.83 | 8 | Alimentador | 2383.38 | -82.8
PARANAITA | PARANAITA 013 | AL-054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 1082 | 1047 | 1012 | 910 | 1128 | 994 | 923 | 998 | 3176 | 1082 | 3176 | 37.96 | 8 | Alimentador | 1015.46 | 212.76 | 1.5631
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 | AL-151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 698 | 702 | 648 | 705 | 1164 | 1304 | 1318 | 1300 | 1305 | 1272 | 1318 | 16.48 | 8 | Alimentador | 1469.81 | -10.33
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 | AL-151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 572 | 538 | 450 | 461 | 832 | 1760 | 1777 | 1757 | 1117 | 1002 | 1777 | 44.42 | 8 | Alimentador | 1668.18 | 6.52 | 1.1691
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 | AL-081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | 3638 | 4169 | 3562 | 3157 | 2852 | 4239 | 4354 | 3892 | 4618 | 3497 | 4618 | 77.22 | 8 | Alimentador | 97 | 4660.82 | 2.0216
SINOP | SINOP 001 | AL-075001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 2074 | 3343 | 2229 | 2378 | 2252 | 2755 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 3343 | 30.39 | 8 | Alimentador | 6820.97 | -50.99
SINOP | SINOP 002 | AL-075002 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 7.07 | 8 | Alimentador | 7561.02 | -89.71
SINOP | SINOP 003 | AL-075003 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3355 | 3805 | 3645 | 4528 | 3836 | 3857 | 4198 | 3515 | 4 | -50 | 4528 | 41.16 | 8 | Alimentador | 4521.14 | 0.15 | 0.85377
SINOP | SINOP 004 | AL-075004 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3311 | 4200 | 4503 | 3897 | 3755 | 3587 | 3751 | 4424 | 4776 | 4896 | 4896 | 44.51 | 8 | Alimentador | 7501.04 | -34.73
SINOP | SINOP 005 | AL-075005 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 5221 | 7012 | 5943 | 6405 | 6140 | 5852 | 6254 | 7443 | 7906 | 8051 | 8051 | 73.19 | 8 | Alimentador | 9618.68 | -16.3
SINOP | SINOP 011 | AL-075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | 1306 | 2151 | 834 | 1531 | 2932 | 6473 | 6714 | 6394 | 9341 | 9639 | 9639 | 90.08 | 8 | Alimentador | 9694.15 | -0.57
SINOP | SINOP 012 | AL-075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5651 | 6414 | 4797 | 3905 | 4140 | 6471 | 6709 | 5922 | 5785 | 6619 | 6709 | 55.91 | 8 | Alimentador | 5862.55 | 14.44 | 1.2492
SINOP | SINOP 013 | AL-075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1469 | 1831 | 1813 | 1331 | 3019 | 4817 | 6067 | 6188 | 5567 | 4937 | 6188 | 51.57 | 8 | Alimentador | 5820.83 | 6.31 | 1.1659
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 | AL-281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1260 | 1315 | 1199 | 1252 | 1231 | 1486 | 1293 | 1291 | 1355 | 1627 | 1627 | 16.21 | 8 | Alimentador | 4501.56 | -63.86
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 | AL-281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5513 | 5584 | 5217 | 4890 | 4835 | 5167 | 5037 | 5321 | 5477 | 5514 | 5584 | 55.84 | 8 | Alimentador | 5482.26 | 1.86 | 1.0531
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 | AL-281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5018 | 5803 | 5602 | 5433 | 6795 | 5459 | 5500 | 5859 | 6299 | 7383 | 7383 | 73.54 | 8 | Alimentador | 9836.11 | -24.94
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 | AL-281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5364 | 5901 | 5726 | 5897 | 6007 | 5030 | 5496 | 5674 | 6120 | 6118 | 6120 | 60.96 | 8 | Alimentador | 9348.49 | -34.53
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 | AL-158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Alimentador | 1.41 | -100
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 | AL-158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1848 | 2424 | 2720 | 2244 | 2356 | 1984 | 2574 | 3843 | 4643 | 4422 | 4643 | 46.25 | 8 | Alimentador | 8851.41 | -47.55
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 | AL-158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5820 | 7172 | 7113 | 7042 | 7114 | 6976 | 7334 | 7970 | 8594 | 8469 | 8594 | 85.61 | 8 | Alimentador | 10199.52 | -15.74
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 | AL-158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2472 | 2944 | 3806 | 3118 | 3119 | 3152 | 5122 | 8540 | 9239 | 8987 | 9239 | 92.39 | 8 | Alimentador | 6325.12 | 46.07 | 1.376
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 | AL-158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2667 | 2618 | 2282 | 2246 | 2208 | 2106 | 4172 | 5171 | 5549 | 5466 | 5549 | 55.49 | 8 | Alimentador | 7820.5 | -29.05
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 | AL-158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4605 | 5849 | 5026 | 5133 | 4993 | 4864 | 4890 | 4665 | 4147 | 4343 | 5849 | 58.49 | 8 | Alimentador | 9555.06 | -38.79
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 | AL-158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6905 | 6838 | 6208 | 6189 | 6098 | 6091 | 6357 | 4869 | 5102 | 4900 | 6905 | 69.05 | 8 | Alimentador | 6782.87 | 1.8 | 1.0502
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 | AL-158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5842 | 7551 | 7247 | 6917 | 6896 | 7050 | 7187 | 8014 | 8918 | 8894 | 8918 | 89.18 | 8 | Alimentador | 8581.54 | 3.92 | 1.1206
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 | AL-158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Alimentador | 0
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 | AL-158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4557 | 5461 | 5298 | 5489 | 5359 | 5394 | 5575 | 6254 | 6640 | 6618 | 6640 | 66.4 | 8 | Alimentador | 6716.34 | -1.14
SORRISO | SORRISO 001 | AL-088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6943 | 7742 | 6694 | 6120 | 6207 | 7382 | 7490 | 6364 | 6867 | 6562 | 7742 | 77.12 | 8 | Alimentador | 8001.45 | -3.24
SORRISO | SORRISO 002 | AL-088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4978 | 6072 | 5511 | 5875 | 5700 | 5363 | 5640 | 6864 | 7052 | 5351 | 7052 | 70.25 | 8 | Alimentador | 8959.81 | -21.29
SORRISO | SORRISO 003 | AL-088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3811 | 5241 | 5227 | 5238 | 4833 | 4920 | 5024 | 5986 | 6706 | 7324 | 7324 | 73.24 | 8 | Alimentador | 7504.62 | -2.41
SORRISO | SORRISO 004 | AL-088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6632 | 8449 | 7550 | 8088 | 8472 | 7452 | 8616 | 9386 | 9449 | 8782 | 9449 | 94.12 | 8 | Alimentador | 8848.17 | 6.79 | 1.1731
SORRISO | SORRISO 007 | AL-088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4568 | 6257 | 5947 | 5956 | 5885 | 5905 | 5701 | 7054 | 7628 | 7496 | 7628 | 76.28 | 8 | Alimentador | 9026.47 | -15.49
SORRISO | SORRISO 008 | AL-088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5425 | 6647 | 6400 | 6715 | 6579 | 6198 | 6386 | 7577 | 7507 | 7604 | 7604 | 75.74 | 8 | Alimentador | 7500.45 | 1.38 | 1.0272
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 | AL-279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3822 | 4011 | 3778 | 4679 | 4816 | 4802 | 5606 | 6321 | 6764 | 6377 | 6764 | 67.38 | 8 | Alimentador | 6080.9 | 11.23 | 1.2233
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 | AL-279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3875 | 4282 | 4041 | 4886 | 4802 | 4752 | 4533 | 5397 | 5584 | 5821 | 5821 | 58.21 | 8 | Alimentador | 5164.52 | 12.71 | 1.236
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 | AL-279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 1634 | 1182 | 2163 | 2593 | 1950 | 2001 | 1858 | 1632 | 2885 | 2885 | 28.85 | 8 | Alimentador | 6957.01 | -58.53
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 | AL-279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 1948 | 2736 | 1360 | 2330 | 3767 | 5497 | 5717 | 5537 | 8830 | 5581 | 8830 | 92.36 | 8 | Alimentador | 7280.56 | 21.28 | 1.2902
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 | AL-279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 695 | 1131 | 1005 | 1528 | 860 | 1610 | 1412 | 1269 | 1267 | 1746 | 1746 | 14.55 | 8 | Alimentador | 11460.22 | -84.76
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 | AL-279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | 1608 | 3942 | 1332 | 2631 | 8217 | 11079 | 9327 | 7132 | 6356 | 6822 | 11079 | 84.25 | 8 | Alimentador | 13105.52 | -15.46
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 | AL-089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1471 | 1575 | 1661 | 1471 | 1646 | 2102 | 3156 | 3438 | 3591 | 3510 | 3591 | 50.08 | 8 | Alimentador | 4760.47 | -24.57
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 | AL-089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5457 | 4711 | 2707 | 2426 | 2424 | 2881 | 3028 | 3488 | 3932 | 4054 | 5457 | 54.57 | 8 | Alimentador | 6655.66 | -18.01
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 | AL-089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 4148 | 4426 | 3993 | 3947 | 4738 | 7542 | 7787 | 5158 | 7046 | 6912 | 7787 | 70.79 | 8 | Alimentador | 8820.18 | -11.71
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 | AL-089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 1781 | 1950 | 2049 | 1429 | 2521 | 4293 | 3976 | 2725 | 2365 | 2753 | 4293 | 35.92 | 8 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 | AL-089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | 3264 | 4153 | 3972 | 3995 | 3795 | 5747 | 5219 | 5075 | 4170 | 4002 | 5747 | 73.98 | 8 | Alimentador | 3690.93 | 55.71 | 1.398
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 | AL-089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1249 | 1076 | 1124 | 1174 | 2905 | 4917 | 5511 | 5499 | 5858 | 4821 | 5858 | 58.58 | 8 | Alimentador | 8099.08 | -27.67
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 | AL-227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 | 3968 | 4641 | 2234 | 2710 | 2974 | 4512 | 4516 | 4083 | 5114 | 1882 | 5114 | 71.03 | 8 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 | AL-227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1265 | 1431 | 1233 | 1026 | 1027 | 1116 | 1083 | 1170 | 1154 | 877 | 1431 | 20.44 | 8 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 001 | AL-118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1953 | 2164 | 1606 | 1692 | 1561 | 1867 | 1586 | 1758 | 1799 | 1845 | 2164 | 30.18 | 8 | Alimentador | 1890.03 | 14.5 | 1.2496
TAPURAH | TAPURAH 003 | AL-118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 5976 | 6599 | 5214 | 5096 | 5209 | 5567 | 5948 | 6657 | 6717 | 6384 | 6717 | 78.1 | 8 | Alimentador | 6813.54 | -1.42
TAPURAH | TAPURAH 011 | AL-118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 920 | 1273 | 894 | 652 | 541 | 1028 | 2221 | 2147 | 1934 | 3352 | 3352 | 41.9 | 8 | Alimentador | 2448.7 | 36.89 | 1.3508
TAPURAH | TAPURAH 012 | AL-118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 1669 | 1482 | 1401 | 1703 | 1960 | 1931 | 1936 | 2451 | 3723 | 3713 | 3723 | 44.5 | 8 | Alimentador | 3915.76 | -4.92
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 | AL-094001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 | AL-129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 22.36 | 8 | Alimentador
VERA | VERA 001 | AL-082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3228 | 3290 | 3015 | 2921 | 4069 | 5660 | 5725 | 6214 | 6463 | 6573 | 6573 | 91.66 | 8 | Alimentador | 5743.67 | 14.44 | 1.2492
VERA | VERA 002 | AL-082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2851 | 3582 | 3147 | 2909 | 3476 | 5519 | 5368 | 5031 | 5661 | 4835 | 5661 | 80.87 | 8 | Alimentador | 5260.52 | 7.61 | 1.1843
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 | AL-077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | 5672 | 5563 | 5695 | 6094 | 5992 | 5654 | 5595 | 6809 | 7051 | 7184 | 7184 | 90.94 | 8 | Alimentador | 6634.86 | 8.28 | 1.1926
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 | AL-077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1360 | 1398 | 1348 | 1366 | 1362 | 1252 | 1317 | 1651 | 1948 | 1833 | 1948 | 38.96 | 8 | Alimentador | 1535.9 | 26.83 | 1.3154
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 | AL-077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4444 | 4784 | 4986 | 4762 | 4444 | 4230 | 4421 | 5616 | 5913 | 6557 | 6557 | 91.44 | 8 | Alimentador | 5121.56 | 28.03 | 1.3202
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 | AL-077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | 950 | 874 | 1032 | 900 | 899 | 854 | 999 | 899 | 1268 | 1604 | 1604 | 33.42 | 8 | Alimentador | 2605.49 | -38.44
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 | AL-077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 2748 | 2973 | 3502 | 3495 | 3543 | 3432 | 3668 | 3792 | 3967 | 3798 | 3967 | 79.34 | 8 | Alimentador | 3679.34 | 7.82 | 1.187
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 | AL-077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | 1407 | 1578 | 1516 | 3314 | 1308 | 6098 | 3185 | 370 | 1320 | 2338 | 6098 | 30.49 | 8 | Alimentador | 11112.82 | -45.13
BRASNORTE | BRASNORTE 001 | AL-178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3801 | 4297 | 4179 | 4224 | 4335 | 4332 | 4270 | 4674 | 5428 | 5101 | 5428 | 75.7 | 8 | Alimentador | 5300.98 | 2.4 | 1.0757
BRASNORTE | BRASNORTE 011 | AL-178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 483 | 648 | 622 | 580 | 587 | 660 | 655 | 628 | 629 | 663 | 663 | 16.58 | 8 | Alimentador | 928.75 | -28.61
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 | AL-124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2981 | 3948 | 3571 | 3004 | 3541 | 3331 | 3297 | 3577 | 3618 | 3828 | 3948 | 43.87 | 8 | Alimentador | 5244.06 | -24.71
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 | AL-124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2050 | 2559 | 2576 | 2262 | 2378 | 2401 | 2323 | 2124 | 2169 | 2225 | 2576 | 35.92 | 8 | Alimentador | 2850.64 | -9.63
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 | AL-124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1977 | 2200 | 2325 | 2299 | 2223 | 1988 | 2152 | 2553 | 2739 | 2836 | 2836 | 28.25 | 8 | Alimentador | 2399.04 | 18.21 | 1.2736
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 | AL-124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1610 | 1794 | 1764 | 1780 | 1778 | 1716 | 1795 | 1977 | 2113 | 2265 | 2265 | 32.36 | 8 | Alimentador | 1746.65 | 29.68 | 1.3265
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 | AL-124011 | 34.5 | 34.5 | 11800 | 2859 | 2969 | 2094 | 1715 | 3592 | 5548 | 5749 | 4528 | 5878 | 4947 | 5878 | 49.81 | 8 | Alimentador | 7326.52 | -19.77
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 | AL-124012 | 34.5 | 34.5 | 8300 | 6293 | 7373 | 6628 | 6195 | 5964 | 6269 | 9407 | 10776 | 9391 | 10428 | 10776 | 129.83 | 8 | Alimentador | 8270.14 | 30.3 | 1.3288
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 | AL-124013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2129 | 518 | 3201 | 4867 | 5456 | 4488 | 4979 | 1925 | 1882 | 2874 | 5456 | 45.47 | 8 | Alimentador | 8683.06 | -37.17
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 | AL-135001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 | AL-113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 9751104 | 11430720 | 10435392 | 10855296 | 10668672 | 10248768 | 10684224 | 11741760 | 12115008 | 12705984 | 12705984 | 158824.8 | 8 | Alimentador | 1512 | 840242.86 | 3.1167
COLNIZA | COLNIZA 001 | AL-193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2458 | 2774 | 2644 | 2750 | 2899 | 2692 | 2640 | 3068 | 3179 | 3142 | 3179 | 52.98 | 8 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 001 | AL-273001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 3179.48
COMODORO | COMODORO 002 | AL-273002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 3575.59
COMODORO | COMODORO 011 | AL-273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 0 | -719 | 483 | -1483 | -1514 | -150 | 762 | 963 | 961 | 1217 | 1217 | 17.39 | 8 | Alimentador | 3939.79 | -69.11
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 | AL-265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 845 | 942 | 882 | 863 | 864 | 891 | 945 | 992 | 997 | 1036 | 1036 | 25.9 | 8 | Alimentador | 949.32 | 9.13 | 1.2024
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 | AL-265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1097 | 1275 | 796 | 1247 | 1231 | 1368 | 1265 | 1413 | 1377 | 1456 | 1456 | 36.4 | 8 | Alimentador | 1418.56 | 2.64 | 1.0843
DENISE | DENISE 001 | AL-027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1806 | 1899 | 2073 | 2490 | 2413 | 2093 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 41.5 | 8 | Alimentador | 2370.93 | 5.02 | 1.1439
DENISE | DENISE 002 | AL-027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 971 | 943 | 856 | 937 | 957 | 900 | 315 | 0 | 0 | 0 | 971 | 19.42 | 8 | Alimentador | 2201.99 | -55.9
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 | AL-013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4818 | 5679 | 5453 | 4457 | 4535 | 4796 | 3455 | 3829 | 4422 | 5739 | 5739 | 79.71 | 8 | Alimentador | 5571.35 | 3.01 | 1.0962
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 | AL-013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3145 | 3546 | 3834 | 3442 | 3238 | 3067 | 3051 | 4093 | 4507 | 4506 | 4507 | 64.39 | 8 | Alimentador | 8627.99 | -47.76
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 | AL-013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 259 | 251 | 261 | 258 | 272 | 283 | 209 | 0 | 0 | 0 | 283 | 4.04 | 8 | Alimentador | 328.67 | -13.9
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 | AL-013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | 5463 | 2266 | 964 | 4389 | 6469 | 5949 | 5497 | 11063 | 11517 | 12292 | 12292 | 57.14 | 8 | Alimentador | 15182.09 | -19.04
ITANORTE | ITANORTE 011 | AL-063011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 0
ITANORTE | ITANORTE 012 | AL-063012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 1833
ITANORTE | ITANORTE 013 | AL-063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2558 | 2173 | 2017 | 2141 | 1773 | 2211 | 1806 | 2420 | 3176 | 3083 | 3176 | 52.93 | 8 | Alimentador | 4522.87 | -29.78
ITANORTE | ITANORTE 014 | AL-063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2180 | 3277 | 2488 | 2311 | 2895 | 2209 | 5398 | 6448 | 7184 | 6765 | 7184 | 71.84 | 8 | Alimentador | 7614.36 | -5.65
ITANORTE | ITANORTE 015 | AL-063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1804 | 1907 | 1511 | 1055 | 920 | 1232 | 1380 | 727 | 1241 | 1699 | 1907 | 15.89 | 8 | Alimentador | 13060.4 | -85.4
ITANORTE | ITANORTE 016 | AL-063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 1328 | 1573 | 1403 | 1013 | 1027 | 1137 | 2531 | 2108 | 1972 | 1990 | 2531 | 28.12 | 8 | Alimentador | 3342.21 | -24.27
JUARA | JUARA 001 | AL-022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2210 | 2678 | 2583 | 2698 | 2622 | 2518 | 2714 | 3540 | 3204 | 3081 | 3540 | 35.26 | 8 | Alimentador | 3410.95 | 3.78 | 1.1172
JUARA | JUARA 002 | AL-022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3936 | 4895 | 4348 | 4299 | 4486 | 4377 | 4492 | 5154 | 5436 | 5400 | 5436 | 54.36 | 8 | Alimentador | 7339.66 | -25.94
JUARA | JUARA 003 | AL-022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2885 | 3401 | 3366 | 3506 | 3664 | 3422 | 3652 | 3900 | 3990 | 4082 | 4082 | 40.82 | 8 | Alimentador | 4577.98 | -10.83
JUARA | JUARA 011 | AL-022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 498 | 510 | 518 | 524 | 523 | 514 | 573 | 585 | 608 | 625 | 625 | 6.54 | 8 | Alimentador | 848.77 | -26.36
JUARA | JUARA 012 | AL-022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4782 | 6209 | 5940 | 4505 | 4630 | 5309 | 5495 | 5250 | 7168 | 5629 | 7168 | 71.68 | 8 | Alimentador | 9814.53 | -26.97
JUARA | JUARA 013 | AL-022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4621 | 5758 | 5035 | 4204 | 3857 | 4825 | 5958 | 8814 | 6788 | 6931 | 8814 | 88.14 | 8 | Alimentador | 7209.4 | 22.26 | 1.2951
JUINA | JUINA 001 | AL-030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4138 | 4885 | 4550 | 4480 | 4363 | 4330 | 4477 | 4921 | 0 | 5954 | 5954 | 59.54 | 8 | Alimentador | 5723.34 | 4.03 | 1.1232
JUINA | JUINA 002 | AL-030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4718 | 5334 | 5187 | 5819 | 5548 | 5442 | 5244 | 6322 | 6371 | 6666 | 6666 | 66.66 | 8 | Alimentador | 6371.38 | 4.62 | 1.136
JUINA | JUINA 003 | AL-030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3932 | 4611 | 4329 | 4230 | 4173 | 4151 | 4041 | 4606 | 4764 | 4963 | 4963 | 49.63 | 8 | Alimentador | 4679.74 | 6.05 | 1.1618
JUINA | JUINA 011 | AL-030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3191 | 3413 | 3326 | 3393 | 3372 | 3535 | 3401 | 3567 | 3530 | 3730 | 3730 | 53.29 | 8 | Alimentador | 3393.92 | 9.9 | 1.2105
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 | AL-264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 | 2058 | 2226 | 2316 | 2127 | 2032 | 1993 | 2142 | 2136 | 2103 | 2167 | 2316 | 49.28 | 8 | Alimentador | 4040.92 | -42.69
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 | AL-264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 2359 | 2511 | 2401 | 2427 | 2358 | 2380 | 2457 | 2782 | 2696 | 3008 | 3008 | 75.2 | 8 | Alimentador | 3309.36 | -9.11
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 | AL-264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 1966 | 2217 | 2202 | 2193 | 2161 | 2183 | 2312 | 2520 | 2441 | 2600 | 2600 | 32.5 | 8 | Alimentador | 2349.53 | 10.66 | 1.218
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 | AL-009001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1270 | 1266 | 1337 | 1233 | 1243 | 1126 | 1135 | 1433 | 1586 | 1660 | 1660 | 83 | 8 | Alimentador | 1598.58 | 3.84 | 1.1187
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 | AL-009002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4016 | 4092 | 4437 | 4158 | 4152 | 3839 | 4997 | 4944 | 5289 | 5579 | 5579 | 77.49 | 8 | Alimentador | 6089.51 | -8.38
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 | AL-009003 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 0 | 2349 | 2552 | 2624 | 2286 | 2343 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 2624 | 52.48 | 8 | Alimentador | 4978.44 | -47.29
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 | AL-009011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 3592
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 | AL-009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3688 | 3838 | 3795 | 3736 | 3930 | 4173 | 159 | 163 | 128 | 156 | 4173 | 59.61 | 8 | Alimentador | 4617.35 | -9.62
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 | AL-009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 5230 | 2296 | 935 | 3560 | 6270 | 5755 | 5246 | 10403 | 10799 | 11481 | 11481 | 45.92 | 8 | Alimentador | 14950.07 | -23.2
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 | AL-196001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 | AL-078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7141 | 7676 | 7905 | 7258 | 7142 | 6861 | 7065 | 9982 | 9661 | 5053 | 9982 | 99.82 | 8 | Alimentador | 8327.77 | 19.86 | 1.2828
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 | AL-078003 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 6541
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 | AL-078001 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 0
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 | AL-107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1152 | 1383 | 1248 | 1251 | 1352 | 1295 | 1350 | 1557 | 1463 | 1549 | 1557 | 77.85 | 8 | Alimentador | 1603.05 | -2.87
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 | AL-107032 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
PARANORTE | PARANORTE 001 | AL-341001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 229.3
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 | AL-007004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 | AL-023001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 8 | Alimentador | 1062
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 | AL-068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3908 | 4295 | 4312 | 4261 | 4440 | 4049 | 5216 | 5893 | 6291 | 6363 | 6363 | 88.38 | 8 | Alimentador | 6214.39 | 2.39 | 1.0753
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 | AL-068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3195 | 3489 | 3523 | 3449 | 3424 | 3324 | 3738 | 4157 | 4308 | 4505 | 4505 | 62.57 | 8 | Alimentador | 5572.73 | -19.16
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 | AL-068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | 1999 | 4186 | 1651 | 1147 | 2078 | 2108 | 5003 | 5481 | 5628 | 5870 | 5870 | 96.31 | 8 | Alimentador | 5848.46 | 0.37 | 0.92049
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 | AL-068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | 3151 | 3631 | 2172 | 1759 | 2395 | 2259 | 6453 | 6667 | 6931 | 6636 | 6931 | 57.71 | 8 | Alimentador | 6918.07 | 0.19 | 0.87076
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 | AL-068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 3041 | 3976 | 2187 | 2248 | 1977 | 2533 | 2086 | 3668 | 3235 | 3384 | 3976 | 55.45 | 8 | Alimentador | 5183.12 | -23.29
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 | AL-068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 3124 | 3504 | 2164 | 1560 | 1749 | 2776 | 5784 | 7907 | 7717 | 8001 | 8001 | 89.26 | 8 | Alimentador | 8427.66 | -5.06
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 | AL-068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | 3358 | 3748 | 2926 | 4484 | 2757 | 3506 | 3723 | 3867 | 4846 | 4114 | 4846 | 50.06 | 8 | Alimentador | 5695.3 | -14.91
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 | AL-068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3969 | 3912 | -1411 | 515 | 0 | -1294 | 2462 | 6627 | 7806 | 9400 | 9400 | 78.33 | 8 | Alimentador | 4603.66 | 104.19 | 1.4728
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 | AL-280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 5 | 4 | 3 | 3542 | 6 | 17 | 12 | 5 | 258 | 7 | 3542 | 88.55 | 8 | Alimentador | 901.6 | 292.86 | 1.6053
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 | AL-280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 6682 | 7354 | 7456 | 7505 | 7713 | 6847 | 7003 | 7605 | 7814 | 8116 | 8116 | 56.76 | 8 | Alimentador | 8251.46 | -1.64
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 | AL-280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 1369 | 1420 | 1427 | 1458 | 1518 | 1531 | 1562 | 1639 | 1722 | 1749 | 1749 | 19.43 | 8 | Alimentador | 3162.28 | -44.69
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 | AL-280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | -935 | -332 | 1 | -891 | 227 | -12 | 1510 | 1467 | 1111 | 1093 | 1510 | 12.58 | 8 | Alimentador | 6992.14 | -78.4
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 | AL-280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1212 | 1130 | 1186 | 1439 | 1220 | 1252 | 1322 | 1343 | 1373 | 818 | 1439 | 23.98 | 8 | Alimentador | 2101.16 | -31.51
TABAPORA | TABAPORA 001 | AL-128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1769 | 2024 | 1813 | 1797 | 1869 | 1876 | 1933 | 2056 | 2060 | 2095 | 2095 | 69.83 | 8 | Alimentador | 2238.57 | -6.41
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 | AL-018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2248 | 2477 | 2634 | 2608 | 2886 | 2682 | 2753 | 3432 | 3659 | 3616 | 3659 | 36.59 | 8 | Alimentador | 4121.47 | -11.22
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 | AL-018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4415 | 5120 | 5481 | 5528 | 5300 | 5159 | 5442 | 6252 | 6845 | 7020 | 7020 | 70.2 | 8 | Alimentador | 6163.97 | 13.89 | 1.2452
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 | AL-018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5289 | 5826 | 5739 | 5951 | 5590 | 5314 | 5702 | 6927 | 7551 | 8686 | 8686 | 86.86 | 8 | Alimentador | 8671.12 | 0.17 | 0.86272
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 | AL-018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | -384 | -428 | -604 | -438 | -254 | 54 | -8 | -41 | 75 | 0 | 75 | 0.75 | 8 | Alimentador | 7388.83 | -98.98
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 | AL-018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3217 | 3799 | 3617 | 3423 | 3355 | 3276 | 3425 | 4080 | 4051 | 5805 | 5805 | 58.05 | 8 | Alimentador | 8504.7 | -31.74
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 | AL-018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3817 | 5210 | 5010 | 4450 | 4625 | 4650 | 4580 | 5470 | 4910 | 4716 | 5470 | 54.7 | 8 | Alimentador | 5966.09 | -8.32
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 | AL-018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4086 | 4273 | 4681 | 4429 | 4424 | 4085 | 4445 | 5452 | 5954 | 7005 | 7005 | 70.05 | 8 | Alimentador | 5171.44 | 35.46 | 1.3463
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 | AL-018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4011 | 4390 | 4494 | 4365 | 4255 | 4111 | 4249 | 5616 | 5839 | 6196 | 6196 | 61.72 | 8 | Alimentador | 5070.43 | 22.2 | 1.2948
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 | AL-018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1022 | 1435 | 1358 | 1350 | 1314 | 1223 | 1340 | 1612 | 1580 | 1623 | 1623 | 16.17 | 8 | Alimentador | 5422.74 | -70.07
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 | AL-018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4600 | 4706 | 4942 | 4834 | 4770 | 4579 | 4742 | 5904 | 6794 | 7269 | 7269 | 80.77 | 8 | Alimentador | 5899.05 | 23.22 | 1.2996
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 | AL-018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 281 | 165 | 240 | 358 | 202 | 333 | 248 | 358 | 1355 | 293 | 1355 | 18.9 | 8 | Alimentador | 3437.18 | -60.58
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 | AL-018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 515 | 620 | 272 | -30 | -383 | 744 | 751 | 1182 | 1486 | 1782 | 1782 | 19.88 | 8 | Alimentador | 3528.68 | -49.5
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 | AL-195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 1623 | 1959 | 1852 | 1783 | 1783 | 1719 | 1736 | 1989 | 2169 | 2171 | 2171 | 25.23 | 8 | Alimentador | 3823.79 | -43.22
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 | AL-195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 3069 | 3600 | 3432 | 3530 | 3472 | 3561 | 3026 | 3224 | 4278 | 4169 | 4278 | 49.72 | 8 | Alimentador | 4505.57 | -5.05
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 | AL-195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 272 | -367 | 418 | 1153 | -1025 | 244 | 225 | 351 | 782 | 1791 | 1791 | 17.91 | 8 | Alimentador | 8960.86 | -80.01
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 | AL-195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 488 | 571 | 367 | 359 | 346 | 529 | 347 | 339 | 354 | 238 | 571 | 2.86 | 8 | Alimentador | 516.7 | 10.51 | 1.2166
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 | AL-195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 147 | 174 | 162 | 164 | 165 | 173 | 150 | 113 | 150 | 156 | 174 | 0.87 | 8 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 | AL-211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 2411 | 2501 | 2514 | 2434 | 2446 | 2433 | 2478 | 2599 | 2547 | 2578 | 2599 | 64.98 | 8 | Alimentador | 2870.35 | -9.45
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 | AL-240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4127 | 7221 | 6970 | 4453 | 4601 | 6341 | 5157 | 5441 | 6222 | 5365 | 7221 | 71.93 | 8 | Alimentador | 6424.7 | 12.39 | 1.2334
VILA BELA | VILA BELA 002 | AL-020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1292 | 1287 | 1361 | 1477 | 1326 | 1424 | 1553 | 1766 | 1886 | 0 | 1886 | 62.87 | 8 | Alimentador | 1517.74 | 24.26 | 1.3044
FERRONORTE | FERRONORTE 013 | AL-180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 7864 | 9390 | 8097 | 7454 | 7645 | 7653 | 8950 | 9558 | 10395 | 9640 | 10395 | 86.63 | 8 | Alimentador | 10187.5 | 2.04 | 1.0612
PARANATIGA | PARANATIGA 013 | AL-271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 506 | -174 | 0 | -88 | 735 | 12 | 2586 | 3052 | 4485 | 4453 | 4485 | 44.85 | 8 | Alimentador | 5710.96 | -21.47
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 | AL-221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 3630 | 5864 | 5046 | 4716 | 4672 | 5726 | 5804 | 5236 | 7615 | 7741 | 7741 | 96.76 | 8 | Alimentador | 5883.68 | 31.57 | 1.3333
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 | AL-388001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 016 | AL-278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 705 | 1323 | 1610 | 2012 | 2600 | 1557 | 4294 | 6659 | 10771 | 12764 | 12764 | 63.82 | 8 | Alimentador | 5011.27 | 154.71 | 1.5222
Primavera Rural | Primavera Rural 017 | AL-278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.02 | 8 | Alimentador | 0 | inf | inf
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 | AL-292001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 | AL-200011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [12 empty] | 8 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 | AL-039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4171 | 5448 | 6036 | 4451 | 5276 | 3591 | 4611 | 4655 | 6268 | 4927 | 6268 | 52.23 | 8 | Alimentador | 7472.55 | -16.12
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 | AL-039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3138 | 3510 | 3615 | 3335 | 3940 | 2596 | 2963 | 3802 | 4559 | 5966 | 5966 | 49.72 | 8 | Alimentador | 4312.44 | 38.34 | 1.3551
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 | AL-039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3301 | 3654 | 3730 | 3386 | 3335 | 2745 | 3072 | 3907 | 6074 | 5971 | 6074 | 50.62 | 8 | Alimentador | 4991.76 | 21.68 | 1.2922
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 | AL-158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4548 | 5732 | 4936 | 5102 | 4894 | 4739 | 4857 | 5765 | 6309 | 6263 | 6309 | 52.58 | 8 | Alimentador | 8265.24 | -23.67
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 | AL-158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 5894 | 7242 | 6451 | 6152 | 6501 | 8086 | 8343 | 8045 | 5274 | 3760 | 8343 | 69.53 | 8 | Alimentador | 8672.16 | -3.8
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 | AL-158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3275 | 4162 | 4160 | 4657 | 4129 | 8644 | 7183 | 4661 | 6711 | 5201 | 8644 | 72.03 | 8 | Alimentador | 4671.47 | 85.04 | 1.4481
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 | AL-327014 | 138 | 34.5 | 10000 | 5454 | 7527 | 6422 | 5669 | 5569 | 8802 | 11820 | 11823 | 12918 | 10949 | 12918 | 129.18 | 8 | Alimentador | 10921.23 | 18.28 | 1.274
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 | AL-224011 | 138 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4271 | 4008 | 4343 | 4970 | 5198 | 5055 | 5310 | 5310 | 106.2 | 8 | Alimentador