## Potência Ativa Máxima
Descrição | Cód. de Ident | Cód. do Trafo/Alimentador | Tensão Prim | Tensão Sec. (kV) | Potencia Instalada | Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 | Março 2021 | Abril 2021 | Maio 2021 | Junho 2021 | Julho 2021 | Agosto 2021 | Setembro 2021 | Outubro 2021 | Novembro 2021 | Dezembro 2021 | Janeiro 2022 | Fevereiro 2022 | Março 2022 | Abril 2022 | Maio 2022 | Junho 2022 | Julho 2022 | Agosto 2022 | Setembro 2022 | Outubro 2022 | Novembro 2022 | Dezembro 2022 | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Maio 2023 | Junho 2023 | Julho 2023 | Agosto 2023 | Setembro 2023 | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Pot. Máxima | Carregamento | Ultrapassagem | Tipo
Barra do Garças | A.B.Vista TR-01 | 209TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | [17 empty] | 9900.89 | 9746.69 | 10711.05 | 11300.03 | 11606.69 | 10819.23 | 10313.89 | 10379.5 | 12650.27 | 12733.24 | 11427.52 | 11178.93 | 11413.18 | 11282.51 | 12057.51 | 12574.02 | 0 | 0 | 0 | 12733.24 | 101.87 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.B.Vista TR-02 | 209TR02 | 138 | 13.8 | 6250 | [17 empty] | 1628.12 | 1561.85 | 1714.47 | 1912.73 | 1812.6 | 1645.33 | 1692.99 | 1652.22 | 2067.89 | 1911.06 | 1913.07 | 1783.59 | 1752.61 | 1931.87 | 1947.39 | 2103.52 | 2135.46 | 2136.73 | 392.41 | 2136.73 | 34.19 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-01 | 032TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 15588.66 | 17505.83 | 17331.92 | 17820.14 | 17827.01 | 18199.63 | 18533.06 | 20315.93 | 22126.78 | 20820.17 | 17679.12 | 18933.09 | 14357.57 | 18445.07 | 23150.54 | 21591.36 | 20262.1 | 19732.36 | 20650.73 | 21726.62 | 23979.55 | 23593.11 | 20438.63 | 17768.02 | 15966.15 | 22856.04 | 23197.33 | 23945.95 | 22466.39 | 21494.04 | 20773.66 | 22748.17 | 25380.92 | 23934.1 | 22969.92 | 5372.32 | 25380.92 | 101.52 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-02 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | 8220.88 | 8942.59 | 8652.38 | 9545.13 | 9279.97 | 9794.26 | 8498.67 | 9043.26 | 10034.06 | 10916.8 | 9785.41 | 9641.22 | 7093.14 | 9408.35 | 11849.59 | 10398.58 | 9810.51 | 8901.33 | 9583.43 | 8875.33 | 11428.36 | 10742.06 | 9865.07 | 8418.1 | 7437.24 | 10974.5 | 11391.66 | 11611.1 | 10875.73 | 11350.41 | 8373.55 | 10471.38 | 13171.77 | 11140.49 | 11096.46 | 2383.55 | 13171.77 | 70.25 | 0 | Transformador
Barra do Garças | A.Boa TR-03 | 032TR02-03 | 13.8 | 34.5 | 18750 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Araguainha | 117TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-01 | 100TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 19749.31 | 20664.97 | 23625.07 | 19152.26 | 18715.51 | 18850.5 | 17542.7 | 21578.92 | 22092.25 | 22945.67 | 21961.28 | 21486.66 | 20852.26 | 20727.38 | 21834.38 | 22570.48 | 20356.41 | 19739.58 | 21244.44 | 20942.28 | 31674.73 | 24260.92 | 22754.01 | 21300.3 | 20342.68 | 21454.71 | 19980.15 | 23212.55 | 19897.29 | 18139.2 | 20067.58 | 23741.56 | 27748.77 | 25775.49 | 23866.34 | 5998.26 | 31674.73 | 105.58 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-02 | 100TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 5076.49 | 5034.13 | 5092.31 | 5366 | 5429.62 | 5761.69 | 5271.6 | 5265.06 | 5541.66 | 5754.82 | 5337.55 | 5199.07 | 5324.19 | 5240.4 | 5522.04 | 5538.39 | 5481.47 | 5354.09 | 5383.65 | 5212.52 | 5510.69 | 5670.33 | 5631.66 | 5271.17 | 5229.22 | 5589.93 | 5710.71 | 5738.23 | 5740.57 | 5750.27 | 5921.53 | 5824.57 | 6194.03 | 6517.56 | 6610.34 | 1598.69 | 6610.34 | 105.77 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B. Garças TR-03 | 100TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 14441.16 | 13576.11 | 13745.85 | 13876.9 | 12688.35 | 12407.07 | 11735.38 | 13931.18 | 17021.49 | 17397.23 | 14875.95 | 14423.37 | 14720.46 | 14186.85 | 15649.01 | 15887.99 | 13642.6 | 13023.45 | 19027.74 | 14663 | 17512.68 | 24760.18 | 17904.7 | 15139.52 | 14797.1 | 17082.33 | 16146.29 | 16978.21 | 14788.6 | 13698.15 | 14165.18 | 17714.09 | 20951.5 | 20981.63 | 21605.28 | 5097.43 | 24760.18 | 99.04 | 0 | Transformador
Barra do Garças | B.Jesus TR-01 | 214TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1170.7 | 1229.84 | 1266.07 | 1247.69 | 1384.64 | 1147.78 | 1320.92 | 1267.74 | 1563.93 | 1303.61 | 1274.02 | 1192.85 | 1240.62 | 1250.4 | 1297.57 | 1422.2 | 1344.34 | 1280.03 | 1211.56 | 1331.82 | 1486.95 | 1465.49 | 935.62 | 887.34 | 797.33 | 910.78 | 844.9 | 898.2 | 878.88 | 854.22 | 816.74 | 956.8 | 1052.56 | 1565.72 | 1637.57 | 307.9 | 1637.57 | 54.59 | 0 | Transformador
Barra do Garças | C. do Norte TR-01 | 212TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1122.96 | 1061.37 | 1065.98 | 1091.76 | 1131.51 | 8732.66 | 1101.94 | 1182.36 | 1182.95 | 1173.22 | 1141.6 | 1071.38 | 1022.07 | 1108.7 | 1097.94 | 1160.64 | 1188.31 | 1107.88 | 1161.84 | 1164.13 | 1223.47 | 1157.4 | 1115.04 | 1136.87 | 999.3 | 1151.73 | 1107.06 | 1125.84 | 1166.36 | 1146.9 | 1170.56 | 1279.29 | 1309.57 | 1363.8 | 1170.73 | 0 | 8732.66 | 291.09 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Camp. TR-01 | 097TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1555.21 | 1599.68 | 1639.52 | 1648.06 | 1601.91 | 1564.37 | 1510.04 | 1876.12 | 2077.19 | 1910.07 | 1708.63 | 1692.33 | 1751.72 | 1747.5 | 1755.48 | 2036.13 | 1885.64 | 1643.82 | 1652.12 | 1815.72 | 2163.63 | 2199.18 | 2081.43 | 1889.61 | 1790.54 | 2165.84 | 2014.53 | 1809.57 | 1309.08 | 1271.86 | 1347.83 | 1491.1 | 1709.35 | 1785.22 | 1656.1 | 395.9 | 2199.18 | 43.98 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-01 | 155TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 9171.54 | 10917.12 | 11819.31 | 11330.19 | 9046.92 | 9914.42 | 9672.66 | 10690.74 | 11347.06 | 11033.23 | 9935.88 | 9890.21 | 9976.64 | 12970.66 | 12410.17 | 11632.68 | 11187.25 | 10723.13 | 10810.26 | 11392.68 | 13241.48 | 13505.06 | 11647.96 | 11087.9 | 11586 | 14635.24 | 13338.04 | 12999.91 | 11326.23 | 11777.43 | 12231.65 | 11830.01 | 12484.2 | 14851.87 | 0 | 0 | 14851.87 | 59.41 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Canarana TR-02 | 155TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 2670.54 | 3595.25 | 4306.26 | 3679.1 | 3244.54 | 3412 | 3463.94 | 2874.1 | 2831.72 | 2827.57 | 2794.35 | 2725.7 | 3187.31 | 4589.41 | 4224.09 | 3742.96 | 3124.98 | 3542.4 | 3516.48 | 3099.67 | 3384.94 | 3494.19 | 3064.97 | 3022.2 | 3531.22 | 4593.53 | 4929.39 | 3652.07 | 3386.78 | 3734.24 | 3669.53 | 3066.6 | 0 | 1690.12 | 1679.38 | 369.11 | 4929.39 | 39.44 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-01 | 206TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 19382.94 | 20632.66 | 21740.73 | 19911.97 | 20159.13 | 22096.81 | 20114.41 | 21813.61 | 22906.04 | 20611.5 | 21760.02 | 18918.06 | 21370.31 | 24011.44 | 22704.11 | 21725.87 | 21044.5 | 24462.68 | 22415.63 | 23199.3 | 24112.89 | 24450.21 | 22172.89 | 21099.38 | 21252.63 | 27428.96 | 28386.14 | 14072.7 | 14498.11 | 19122 | 16018.58 | 13571.58 | 15432.22 | 16081.84 | 15323.65 | 2792.61 | 28386.14 | 113.54 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-02 | 206TR02 | 138 | 13.8 | 9375 |  |  |  | 8605.24 | 8355.4 | 8774.58 | 8405.85 | 10155.24 | 10073.07 | 9267.01 | 8993.07 | 8793.73 | 8089.19 | 8824.88 | 8972.34 | 9844.58 | 9495.3 | 9196.03 | 8674 | 10215.29 | 11149.11 | 10937.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11149.11 | 118.92 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Confresa TR-05 | 206TR05 | 138 | 13.8 | 12500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Gaúcha do norte TR01 | 226TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1934.65 | 2303.22 | 2364.53 | 2268.67 | 2109.47 | 2136.44 | 2033.98 | 2123.09 | 2409.48 | 2260.42 | 2175.98 | 2061.31 | 2202.95 | 2538.9 | 2558.01 | 2496.8 | 2285 | 2199.12 | 2117.12 | 2220.22 | 2560.61 | 2593.56 | 2347.13 | 2352.99 | 2328.39 | 2926.26 | 2752.25 | 2515.43 | 2302.33 | 2514.34 | 2379.8 | 2660.29 | 3265.35 | 3085.63 | 2905.43 | 605.01 | 3265.35 | 65.31 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Itaquere TR-01 | 330TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 4018.75 | 7839.78 | 6442.86 | 9847.16 | 9363.76 | 8738.67 | 8127.95 | 8141.22 | 11428.85 | 9068.06 | 5770.16 | 4145.01 | 4207.22 | 3632.03 | 4634.06 | 9295.77 | 8910.57 | 7601.12 | 6611.98 | 7911.23 | 10874.3 | 9611.52 | 9802.12 | 6109.52 | 5856.82 | 6305.98 | 6725.89 | 7214.58 | 8513.17 | 7541.78 | 7399.85 | 8737.55 | 15049.17 | 14338.98 | 12560.52 | 2547.44 | 15049.17 | 50.16 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Luciara TR-01 | 239TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 552.42 | 546.47 | 522.61 | 554.64 | 551.89 | 558.3 | 545.21 | 643.15 | 663.32 | 605.47 | 568.82 | 548.78 | 525.86 | 546.06 | 578.54 | 671.86 | 658.48 | 577.38 | 597.02 | 641.79 | 697.93 | 680.84 | 628.29 | 639.93 | 542.52 | 600.4 | 568.02 | 629.76 | 644.25 | 601.49 | 649.49 | 681.45 | 711.71 | 749.19 | 754.43 | 158.11 | 754.43 | 25.15 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Antônio TR-01 | 213TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.S. Joaquim TR-01 | 105TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | 1043.9 | 1008.69 | 987.77 | 989.57 | 953.6 | 950.91 | 941.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.55 | 1113.08 | 1131.26 | 1190.39 | 1273.67 | 1370.16 | 1396.46 | 1366.35 | 1279.47 | 1179.35 | 1378.33 | 1318.81 | 1299.8 | 1256.22 | 1206.65 | 1147.81 | 1356.13 | 1472.72 | 1594.06 | 1552 | 363.2 | 1594.06 | 79.7 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-01 | 033TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 6920.11 | 6801.86 | 6865.06 | 6981.58 | 6070.99 | 5806.79 | 5401.45 | 6666.55 | 8095.03 | 7992.97 | 7150.21 | 6910.99 | 6751.66 | 7259.16 | 7501.37 | 7906.92 | 6875.75 | 5808.27 | 5671.88 | 7337.22 | 8479.25 | 8274.11 | 8139.69 | 7728.77 | 6775.08 | 8688.06 | 7840.05 | 8008.68 | 6963.41 | 6738.19 | 7261.36 | 8437.38 | 9533.21 | 9787.03 | 9721.49 | 2346.79 | 9787.03 | 78.3 | 0 | Transformador
Barra do Garças | N.Xavantina TR-02 | 033TR02 | 138 | 34.5 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | P. A. do Norte TR-01 | 211TR01 | 34.5 | 13.8 | 6300 | 2161.44 | 2631.7 | 2727.96 | 2506.63 | 2628.89 | 2640.98 | 2587.77 | 2675.69 | 2612.49 | 2665.05 | 2496.68 | 2296.14 | 2164.46 | 2658.09 | 2625.58 | 2649.91 | 2733.7 | 2457.28 | 2279.24 | 2596.44 | 2734.58 | 2768.39 | 2456.83 | 2438.12 | 2028.6 | 2646.24 | 2606.45 | 2829.51 | 2622.82 | 2826.64 | 2646.95 | 2628.88 | 2614.99 | 2673.91 | 2549.55 | 0 | 2829.51 | 44.91 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Paranatinga II TR01 | 224TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-01 | 221TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 7442.32 | 9589.97 | 9158.97 | 9054.88 | 7567.44 | 8416.9 | 7690 | 8080.55 | 8822.97 | 8857.04 | 8024.29 | 7930.26 | 9878.92 | 11911.32 | 10680.39 | 10737.08 | 9806.22 | 9972.12 | 9134.75 | 9077.06 | 10276.01 | 10641.88 | 9669.77 | 9192.61 | 10007.3 | 12055.01 | 11935.55 | 11788.47 | 10583.6 | 11011.25 | 10629.77 | 11424.65 | 12641.64 | 12471.31 | 12570.02 | 2370.43 | 12641.64 | 42.14 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Querência TR-02 | 221TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 6848.25 | 9574.59 | 9686.81 | 7064.33 | 7137.98 | 9779.52 | 12260.08 | 10142.82 | 12442.34 | 10102.72 | 6521.2 | 4953.44 | 9648.18 | 9858.4 | 9361.49 | 9127.38 | 9042.3 | 15676.78 | 16723.21 | 15859.45 | 15974.12 | 15817.91 | 6577.59 | 6872.32 | 7701.86 | 11194.55 | 11151.71 | 9249.09 | 11635.42 | 16103.98 | 18094.89 | 15733.13 | 17556.77 | 17732.76 | 11919.15 | 2408.57 | 18094.89 | 60.32 | 0 | Transformador
Barra do Garças | R. Casc. TR-01 | 228TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. C. do Xingú TR-01 | 210TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. J. do Xingú TR-01 | 207TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.3 | 631.08 | 436.11 | 670.4 | 647.47 | 637.47 | 681.62 | 748.27 | 772.29 | 1095.64 | 202.83 | 1095.64 | 36.52 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. N. Dourada TR-01 | 208TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Barra do Garças | S. Terezinha TR-01 | 241TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [10 empty] | 1722.22 | 1586.19 | 1841.97 | 2094.13 | 1902.63 | 1761.22 | 1721.46 | 1738.97 | 1743.9 | 1823.67 | 1892.87 | 2113.94 | 2004.43 | 1528.49 | 1404.48 | 1763.65 | 1771.49 | 1696.33 | 1682.73 | 1652.04 | 1903.34 | 1841.66 | 2061.55 | 2108.36 | 1930.27 | 351.73 | 2113.94 | 70.46 | 0 | Transformador
Barra do Garças | São F.Araguaia TR-01 | 242TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1574.16 | 1575.91 | 1707.87 | 1759.66 | 1701.45 | 1550.87 | 1524.44 | 1880.42 | 1988.43 | 1837.3 | 1774.5 | 1703.45 | 1587.77 | 1599.04 | 1603.03 | 1877.21 | 1817.99 | 1566.52 | 1583.65 | 1856.28 | 2045.85 | 2087.51 | 1897.4 | 1724.07 | 1574.25 | 2023.18 | 1855.41 | 1955.25 | 1896.95 | 1814.93 | 1820.05 | 2090.61 | 2177.99 | 2267.39 | 2289.35 | 480.55 | 2289.35 | 76.31 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-01 | 231TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 6453.68 | 6443.79 | 8037.65 | 7675.18 | 6971.46 | 6988.22 | 6967.7 | 7768.5 | 8253.08 | 7575.62 | 7157.78 | 7196.17 | 7245.51 | 8013.62 | 7259.63 | 8006.36 | 7763.39 | 7493.3 | 7266.89 | 8121.66 | 9129.41 | 8786.79 | 7839.51 | 7559.38 | 7171.62 | 8568.28 | 8679 | 8416.93 | 8423.75 | 8507.61 | 8583.83 | 9097.72 | 9568.47 | 9652.58 | 9872.06 | 1776.91 | 9872.06 | 39.49 | 0 | Transformador
Barra do Garças | Vila Rica TR-02 | 231TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 1644.02 | 1812.8 | 2234.7 | 2012.25 | 1739.48 | 2031.21 | 1896.95 | 1843.31 | 2005.1 | 1942.14 | 1759.1 | 1607.69 | 2051.66 | 2354.91 | 2112.7 | 1884.24 | 1921.09 | 1903.03 | 2034.28 | 2046.33 | 2261.35 | 2097.34 | 1939.37 | 1669.78 | 1826 | 2176.33 | 2266.39 | 2082.15 | 2194.5 | 2129.05 | 2213.89 | 2127.27 | 2473.1 | 2477.48 | 5058.33 | 907.4 | 5058.33 | 80.93 | 0 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-01 | 017TR01 | 138 | 13.8 | 18750 | 11683.79 | 11913.63 | 12013.63 | 11424.3 | 11425.52 | 11147.34 | 10719.23 | 13579.93 | 13572.73 | 14121.62 | 12191.68 | 13352.7 | 13015.46 | 12466.12 | 13713.87 | 13608.56 | 12349.52 | 11110.96 | 11690.98 | 12557.39 | 13513.58 | 15319.52 | 16032.73 | 13167.29 | 13219.26 | 13151.08 | 2.24 | 12391.03 | 11747.17 | 10993.32 | 11795.13 | 13693.48 | 14971.47 | 17755.17 | 16423.79 | 3500.06 | 17755.17 | 94.69 | 0 | Transformador
Cáceres | Araputanga TR-02 | 017TR02 | 138 | 34.5 | 10000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | C. Do Oeste | 215TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [12 empty] | 240 | 197.91 | 814.59 | 240 | 244.75 | 576 | 240 | 244.75 | 576 | 244.75 | 291.97 | 244.75 | 258.49 | 339.41 | 321.99 | 407.29 | 407.29 | 480 | 442.54 | 510.25 | 519.2 | 288 | 303.58 | 48 | 814.59 | 27.15 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-01 | 037TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | [5 empty] | 0 | 16958.44 | 21077.89 | 25267.78 | 25607.8 | 21225.23 | 22666.29 | 22420.47 | 21029.51 | 21899.03 | 22040.07 | 21752.3 | 17190.05 | 18504.39 | 19654.58 | 24837.73 | 24631.6 | 23130.99 | 23223.23 | 21298.65 | 23236.18 | 23186.06 | 21243.74 | 22161.41 | 18267.18 | 18823.29 | 26340.4 | 29531.25 | 29663.57 | 30414.34 | 6797.75 | 30414.34 | 121.66 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-02 | 037TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 11791.89 | 12200.45 | 12515.55 | 12152.54 | 12134.03 | 12450.27 | 12439.54 | 14693.46 | 16745.81 | 15716.49 | 14095.26 | 14647.16 | 13290.59 | 12796.41 | 13063.21 | 14165.7 | 13680.49 | 11765.75 | 12346.52 | 14045.63 | 16522.76 | 15426.44 | 14605.24 | 14148.74 | 13043.53 | 14186.38 | 13933.18 | 13813.26 | 13691.26 | 12953.47 | 13765.11 | 16672.68 | 18794.65 | 18340.28 | 18409.01 | 3730.08 | 18794.65 | 62.65 | 0 | Transformador
Cáceres | Cáceres TR-03 | 037TR03 | 138 | 13.8 | 9375 | 6193.58 | 6895.94 | 6215.68 | 5937.06 | 5560.28 | 5491.95 | 5063.64 | 6620.65 | 7787.43 | 7811.17 | 6679.24 | 6753.98 | 6839.85 | 6389.78 | 6519.39 | 6750.32 | 6328.52 | 5329.78 | 5334 | 5982.9 | 7580.67 | 7396.3 | 7001.34 | 7205.88 | 6600.03 | 6740.01 | 6711.61 | 6107.99 | 5962.04 | 5368.7 | 6068.03 | 7659.42 | 8620.43 | 8650.31 | 9091.58 | 1968.51 | 9091.58 | 96.98 | 0 | Transformador
Cáceres | Cachoeirinha TR-01 | 083TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 92.02 | 89.5 | 92.02 | 100.12 | 92.76 | 94.92 | 110.11 | 109.02 | 97.74 | 109.71 | 101.14 | 108.98 | 98.08 | 103.32 | 99.81 | 110.42 | 108.07 | 103.32 | 100.5 | 101.14 | 99.86 | 175.73 | 94.64 | 987.77 | 968.86 | 967.32 | 977.33 | 970.39 | 970.62 | 985.27 | 972.29 | 1926.13 | 972.39 | 977.49 | 981.94 | 229.96 | 1926.13 | 192.61 | 0 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-01 | 273TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | 3579.55 | 3366.1 | 3223.83 | 4061.11 | 2987.9 | 2762.73 | 2629.91 | 2247.34 | 2579.7 | 2824.9 | 4025.22 | 3755.45 | 3798.43 | 3781.56 | 3666.02 | 3822.19 | 3343.14 | 3412.7 | 2167.86 | 2832.86 | 3212.1 | 4418.44 | 3390.54 | 3988.02 | 4099.66 | 4038.69 | 3738.18 | 2764.2 | 2467.36 | 3525.29 | 3683.72 | 4034.85 | 3498.14 | 7599.05 | 4933.72 | 422.83 | 7599.05 | 50.66 | 0 | Transformador
Cáceres | Comodoro TR-02 | 273TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 3610.97 | 3723.27 | 3890.28 | 4085.37 | 3523.78 | 3350.49 | 3064.98 | 3036.6 | 3125.29 | 2960.79 | 3828.63 | 3762.76 | 2585.9 | 2472.63 | 3829.2 | 3668.73 | 3389.85 | 3056.36 | 2724.61 | 2601.17 | 3160.03 | 3840.26 | 3447.59 | 3932.05 | 3658.07 | 3823.93 | 3795.2 | 3937.46 | 3948.91 | 3938.12 | 2337.69 | 2392.48 | 3273.01 | 3411.83 | 3134.46 | 618.68 | 4085.37 | 65.37 | 0 | Transformador
Cáceres | Figueiróp. TR-01 | 057TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1332.08 | 1454.96 | 1275.03 | 1229.66 | 1168.9 | 1256.45 | 1150.35 | 1358.97 | 1574.77 | 1585.7 | 1338.68 | 1488.79 | 1362 | 1261.02 | 1334.43 | 1324.16 | 1281.25 | 1174.12 | 1238.04 | 1333.94 | 1461.05 | 1443.88 | 1489.76 | 1452.57 | 1492.13 | 1449 | 1476.22 | 1388.14 | 1389.71 | 1226.69 | 1317.7 | 1515.67 | 1667.93 | 1769.12 | 1804 | 321.56 | 1804 | 60.13 | 0 | Transformador
Cáceres | Indiavaí TR-01 | 058TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | [24 empty] | 591.75 | 563.43 | 601.5 | 549.68 | 560.14 | 562.6 | 547.1 | 615.56 | 681.16 | 731.1 | 753.55 | 139.13 | 753.55 | 75.35 | 0 | Transformador
Cáceres | Mina Ernesto TR-01 | 268TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | Mineradora TR-01 | 188TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 1557.73 | 1759.38 | 1591.56 | 1432.96 | 1461.06 | 1617.83 | 1598.25 | 1573.88 | 1902.79 | 1778.84 | 1676.08 | 1612.21 | 1654.18 | 1791.99 | 1469.06 | 1612.14 | 1391.76 | 1328.66 | 1731.28 | 2086.84 | 3002.85 | 2845.6 | 2921.07 | 2914.13 | 2348.48 | 3303.53 | 3225.02 | 3621.61 | 3297.68 | 3572.72 | 2988.71 | 2864.1 | 3337.58 | 2953.69 | 3061.89 | 493.76 | 3621.61 | 14.49 | 0 | Transformador
Cáceres | Mirassol TR-01 | 074TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Cáceres | Nova Lacerda TR-01 | 216TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1076.3 | 1013.65 | 735.46 | 1081.09 | 832.64 | 744.85 | 599.91 | 737.84 | 1048.1 | 920.96 | 1143.77 | 1138.39 | 1211.34 | 796.92 | 713.07 | 846.13 | 1053.01 | 1102.17 | 1145.58 | 765.94 | 905.86 | 834.45 | 1048.18 | 1136.97 | 2274.29 | 2523.87 | 2499.28 | 2655.91 | 2591.44 | 2751.51 | 2705.12 | 2584.36 | 2456.24 | 2448.18 | 2542.49 | 213.02 | 2751.51 | 91.72 | 0 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-01 | 021TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 21769.67 | 22580.11 | 22445.5 | 22618.98 | 21514.97 | 21101.65 | 19488.66 | 22067.63 | 24719.16 | 24266.73 | 22535.57 | 23837.3 | 22371.93 | 21369.96 | 19184.17 | 18725.49 | 18234.18 | 20539.32 | 21819.15 | 23517.8 | 25252.95 | 24739.62 | 23372.1 | 24450.93 | 22483.58 | 22379 | 23230.81 | 24408.09 | 132624.61 | 131895.86 | 129225.29 | 130343.91 | 132514.88 | 28524.29 | 28809.26 | 5448.06 | 132624.61 | 530.5 | 0 | Transformador
Cáceres | P.Lacerda TR-02 | 021TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 11751.28 | 11498.73 | 11128.44 | 11007.98 | 12188.16 | 13241.5 | 13687.12 | 12257.46 | 12926.4 | 12622.23 | 12552.91 | 13312.76 | 13339.78 | 12907.18 | 11624.19 | 11854.92 | 12069.65 | 14112.73 | 13365.35 | 13141.65 | 12829.48 | 13536.49 | 14088.94 | 13904.27 | 13887.57 | 13874.99 | 12160.69 | 12279.05 | 13213.72 | 15728.85 | 17144.96 | 17765.93 | 3143.85 | 17765.93 | 59.22 | 0 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-01 | 055TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 12270.89 | 13246.57 | 12618.8 | 9781.23 | 9657.99 | 9562.32 | 9605.91 | 15641.21 | 23041.83 | 14755.63 | 12577.43 | 13739.92 | 13236.44 | 13215.51 | 13106.89 | 15822.79 | 12025.87 | 10536.27 | 11197.02 | 12646.14 | 14989.92 | 14267.49 | 14136.55 | 14210.99 | 13877.64 | 13547.75 | 13564.57 | 15914.04 | 12751 | 11727.54 | 12163.2 | 14752.85 | 16866.39 | 17769.44 | 18252.64 | 4084.71 | 23041.83 | 92.17 | 0 | Transformador
Cáceres | Q.Marcos TR-02 | 055TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 14179.34 | 16163.92 | 15383.59 | 12660.54 | 12521.04 | 13416.27 | 12563.51 | 17225.89 | 18398.29 | 18406.94 | 14992.94 | 16602.72 | 15701.58 | 14089.68 | 14248.89 | 14892.71 | 14939.87 | 12562.87 | 13879.08 | 15392.69 | 18137.02 | 17916.72 | 17854.85 | 17028.21 | 14472.67 | 14851.39 | 15275.78 | 15075.81 | 14195.55 | 12774.65 | 14850.26 | 17447.74 | 20555.91 | 21271.9 | 21137 | 4661.09 | 21271.9 | 70.91 | 0 | Transformador
Cáceres | R.Cabaçal TR-01 | 084TR01 | 34.5 | 13.8 | 1000 | 472.33 | 509.27 | 505.92 | 498.72 | 516.26 | 502.22 | 502.62 | 330.73 | 352.37 | 370.01 | 529.14 | 587.31 | 559.15 | 546 | 553.07 | 578.89 | 595.81 | 562.7 | 593.2 | 592.11 | 622.35 | 649.36 | 632.38 | 596.91 | 591.14 | 586.67 | 577.04 | 622.32 | 611.43 | 0 | 0 | 672.04 | 707.28 | 723.16 | 0 | 0 | 723.16 | 72.32 | 0 | Transformador
Cáceres | Rondolândia TR-01 | 328TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 896.82 | 860.9 | 823.92 | 850.71 | 811.09 | 828.69 | 946.37 | 1048.63 | 912.03 | 893.11 | 838.79 | 819.25 | 804.5 | 788.98 | 832 | 849.41 | 860.05 | 856.6 | 878.14 | 947.23 | 974.03 | 963.62 | 1033.3 | 851.4 | 899.36 | 975.78 | 881.35 | 856.7 | 931.45 | 873.07 | 957.57 | 1159.52 | 1049.41 | 1082.18 | 1027.46 | 220.95 | 1159.52 | 38.65 | 0 | Transformador
Cáceres | V. Bela TR-01 | 020TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-01 | 001TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18297.55 | 19110.84 | 17641.61 | 17267.94 | 16569.43 | 17250.2 | 16402.45 | 20835.13 | 22697.19 | 21253.8 | 18314.61 | 20123.42 | 19024.85 | 0 | 18551.69 | 20545.52 | 20297.12 | 17130.3 | 18267.63 | 19233.11 | 23263.59 | 23659.14 | 23730.34 | 21953.12 | 17832.48 | 20529.6 | 22269.96 | 20794.88 | 20463.26 | 17105.55 | 19403.48 | 29342.33 | 27301.33 | 33552.4 | 25581.39 | 5681.77 | 33552.4 | 134.21 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-02 | 001TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 10442.08 | 11532.94 | 10387.94 | 10555.75 | 10870.15 | 10692.37 | 10680.79 | 13433.57 | 18109.88 | 14423.66 | 12582.63 | 13455.06 | 12584.02 | 0 | 12353.13 | 12835.83 | 12625.15 | 10748.76 | 0 | 12333.24 | 14969.6 | 14761.57 | 14383.58 | 13960.84 | 13290.7 | 18138.28 | 13763.95 | 12869.03 | 12800.73 | 15615.67 | 15722.54 | 17804.97 | 22972.93 | 21056.3 | 16779.06 | 3468.91 | 22972.93 | 91.89 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-03 | 001TR03 | 138 | 13.8 | 40000 | 27977.25 | 30994.02 | 28007.19 | 27629.76 | 27441.58 | 27684.73 | 24995.02 | 31466.8 | 33465.56 | 33948.25 | 29445.38 | 32940.94 | 29105.47 | 0 | 28951.35 | 30058.81 | 29374.27 | 25383.07 | 27218.69 | 28776.71 | 32574.74 | 33004.78 | 33195.72 | 31435.93 | 27575.57 | 29432.99 | 30070.44 | 28950.81 | 28447.73 | 24122.39 | 27019.54 | 33294.89 | 40616.37 | 40651.38 | 39733.32 | 6773.88 | 40651.38 | 101.63 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Duro TR-04 | 001TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 30916.14 | 31643.27 | 33533.63 | 29562.41 | 27537.81 | 28743.32 | 25640.4 | 34459.79 | 38121.07 | 37331.72 | 32474.34 | 31243.35 | 33287.78 | 0 | 31109.74 | 33024.12 | 30768.62 | 26964.47 | 28476.15 | 32055.27 | 39100.19 | 36795.81 | 36705.66 | 34861.53 | 30461.08 | 34858.29 | 35527.55 | 31630.66 | 31432.27 | 27061.65 | 30280.84 | 40535.47 | 44989.22 | 43771.64 | 42222.2 | 10091.16 | 44989.22 | 99.98 | 0 | Transformador
Metropolitana | B.Melgaço TR-01 | 016TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 |  | 1823.32 | 1223.28 | 1319.37 | 1190.68 | 1541.2 | 1611.48 | 1896.41 | 2083.92 | 2026.95 | 1769.05 | 1863.8 | 1977.51 | 0 | 1904.38 | 1996.67 | 1923.92 | 1605.63 | 1646.65 | 1461.13 | 1618.6 | 1561.77 | 1542.79 | 1594.77 | 1565.7 | 1565.89 | 1634.29 | 1785.48 | 1659.08 | 1518.71 | 1441.39 | 1675.79 | 1802.06 | 0 | 1922.35 | 446.61 | 2083.92 | 69.46 | 0 | Transformador
Metropolitana | Beira Rio TR-01 | 323TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 27515.12 | 29969.51 | 29339.65 | 27861.6 | 28180 | 27812.72 | 25720.84 | 31636.66 | 35128.42 | 35379.34 | 30692.92 | 31729.49 | 29381.51 | 0 | 29570.41 | 30064.89 | 29258.08 | 26177.44 | 28428.34 | 26628.6 | 30377.4 | 32582.36 | 32744.66 | 30445.64 | 27361.61 | 28820.09 | 31073.29 | 29337.84 | 28131.95 | 24112.19 | 26343.04 | 30406.29 | 35183.75 | 34640.21 | 33233.85 | 5593.95 | 35379.34 | 78.62 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cangas TR-01 | 217TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-01 | 005TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 9479.34 | 9127.94 | 7986.91 | 7791.71 | 7613.06 | 8039.98 | 9552.01 | 9717.41 | 12122.92 | 11360.94 | 9022.74 | 9318.62 | 9405.51 | 0 | 9663.85 | 8927.53 | 8156.44 | 8570.37 | 9564.3 | 10077.38 | 10041.02 | 11505.93 | 11378.52 | 11982.11 | 9632.97 | 9624.15 | 9075.41 | 11289.23 | 9589.77 | 10319.48 | 10644.71 | 12633.1 | 11735.62 | 11886.22 | 11939.56 | 2491.59 | 12633.1 | 101.06 | 0 | Transformador
Metropolitana | Chapada TR-02 | 005TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-01 | 087TR01 | 138 | 13.8 | 25000 |  |  |  | 8762.38 | 8332.69 | 8463.26 | 7688 | 9741.74 | 10873.81 | 10436.52 | 9586.97 | 9935.93 | 9950.02 | 0 | 9236.75 | 16495.95 | 9029.22 | 8282.66 | 8516.16 | 9436.18 | 11200.2 | 14627.21 | 10534.21 | 10334.73 | 10081.98 | 10181.32 | 11005.7 | 10071.04 | 9861.52 | 8222.49 | 9260.24 | 11737.49 | 13218.32 | 14422.71 | 8814.63 | 1802.05 | 16495.95 | 65.98 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-02 | 087TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 15584.44 | 16817.51 | 15365.34 | 15214.39 | 15222.57 | 15064.88 | 13923.68 | 16358.77 | 18152.84 | 17601.88 | 16084.06 | 16850.36 | 16223.41 | 0 | 17170.84 | 16767.29 | 16776.48 | 15935.09 | 16323.97 | 17249.12 | 19732.42 | 20171.68 | 19929.31 | 18808.36 | 17465.69 | 18264.34 | 18884.42 | 17690.4 | 17991.93 | 15763.03 | 16329.81 | 20366.88 | 20401.95 | 25289.66 | 23688.22 | 4077.52 | 25289.66 | 101.16 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-03 | 087TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 21236.35 | 24706.24 | 25782.97 | 19893.54 | 19387.11 | 19651.95 | 18945.18 | 23946.98 | 25902.6 | 25883.27 | 22169 | 22670.61 | 22930.47 | 0 | 21909.42 | 23425.37 | 22056.84 | 21436.11 | 22678.96 | 22124.51 | 26582.7 | 27101.9 | 21942.44 | 21332.95 | 19658.68 | 21087.7 | 22060.61 | 20534.23 | 20614.91 | 18204.17 | 21409.48 | 24124.73 | 28367.06 | 27834.31 | 23630.17 | 4968.36 | 28367.06 | 113.47 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-04 | 087TR04 | 138 | 13.8 | 45000 | 19133.01 | 21650.72 | 17604.09 | 17118.15 | 17602.66 | 17289.78 | 16298.65 | 19991.09 | 22001.09 | 28810.61 | 23876.89 | 20221.06 | 18562.94 | 0 | 19062.98 | 19459.64 | 18878.72 | 16455.3 | 17915.27 | 19220.99 | 21673.82 | 21367.42 | 21493.27 | 20602.26 | 17830.52 | 22453.17 | 20103 | 19430.22 | 18498.66 | 16027.78 | 17772.46 | 21578.54 | 26245.04 | 28291.47 | 27934.48 | 5124.1 | 28810.61 | 64.02 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cidade Alta TR-06 | 087TR06 | 13.8 | 34.5 | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-01 | 010TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 18774.08 | 19284.72 | 17885.22 | 18073.17 | 16809.62 | 16987.17 | 15934.13 | 19697.58 | 22108.16 | 26902.11 | 19743.59 | 19451.72 | 20105.07 | 0 | 26604.18 | 20285.51 | 19132.08 | 14022.86 | 2.24 | 19559.79 | 23261.41 | 25326.59 | 23656.03 | 22307.03 | 20530.59 | 22715.23 | 21050.13 | 20803.38 | 20905.49 | 18203.54 | 19836.12 | 32698.63 | 36319.33 | 36234.37 | 37664.96 | 8999.44 | 37664.96 | 83.7 | 0 | Transformador
Metropolitana | Coxipó TR-02 | 010TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 24457.65 | 25162.02 | 23125.14 | 23119.19 | 21524.39 | 21946.16 | 19555.17 | 26036.36 | 29392.92 | 28496.68 | 25194.57 | 26205.17 | 26015.58 | 0 | 23465.04 | 25179.57 | 22590.45 | 21344.14 | 22499.71 | 23803.67 | 28168.32 | 28196.48 | 27112.02 | 25620.38 | 23091.68 | 26226.44 | 26221.5 | 23805.97 | 23692.45 | 29621.03 | 22473.65 | 27156.7 | 25626.19 | 27190.67 | 26255.68 | 6204.45 | 29621.03 | 118.48 | 0 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-01 | 056TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 36316.3 | 36062.07 | 33734.17 | 33858.98 | 31024 | 31095.06 | 28450.84 | 37551.78 | 40310.26 | 41213.78 | 35444.35 | 35858.82 | 36566.56 | 0 | 31976.97 | 36313.46 | 33293.46 | 29306.39 | 29939.78 | 34594.44 | 42137.37 | 39610.63 | 39899.36 | 38164.62 | 34460.8 | 39018.74 | 39961.3 | 34958.79 | 35363.56 | 38243.03 | 33476.12 | 41568.28 | 47656.21 | 49521 | 37395.55 | 8795.22 | 49521 | 110.05 | 0 | Transformador
Metropolitana | CPA TR-02 | 056TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 13523.74 | 15352.52 | 14063.42 | 13588.08 | 13123.26 | 12834.73 | 12218.38 | 13759.16 | 16998.28 | 13528.77 | 12097.98 | 12742.45 | 13596.92 | 0 | 15504.6 | 12977.06 | 11829.76 | 10410.71 | 20176.76 | 12212.09 | 14859.57 | 13486.53 | 13419.3 | 16610.92 | 12012.46 | 13266.71 | 11880.66 | 11808.41 | 12134.26 | 10618.73 | 11517.59 | 15048.93 | 20093.33 | 26026.34 | 27548.54 | 6231.46 | 27548.54 | 61.22 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-01 | 045TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18581.4 | 19882.1 | 19104.78 | 19282.76 | 19820.33 | 20139.87 | 18911.52 | 21553.23 | 21455.36 | 22154.22 | 21436.52 | 22822.87 | 22260.5 | 0 | 18629.02 | 20882.91 | 19889.71 | 18701.03 | 18883.72 | 19904.9 | 21831.48 | 21716.15 | 21098.39 | 20960.38 | 19676.37 | 20053.66 | 18417.68 | 19758.94 | 19543.99 | 18521.86 | 8476.93 | 11171.33 | 12649.4 | 12716.47 | 12539.24 | 2964.58 | 22822.87 | 91.29 | 0 | Transformador
Metropolitana | Cristo Rei TR-02 | 045TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 16212.75 | 18088.56 | 16229.41 | 14838.44 | 14504.92 | 14424.24 | 12956.27 | 15894.33 | 16955.83 | 17277.71 | 15327.78 | 22136.09 | 14368.02 | 0 | 18179.06 | 19625.81 | 17703.92 | 18630.88 | 19708.02 | 18708.65 | 20715.95 | 21498.76 | 19928.41 | 18847.13 | 17312.57 | 18287.4 | 17751.59 | 18844.63 | 18430.46 | 0 | 14576.71 | 18136.68 | 20050.45 | 20443.73 | 19772.87 | 4173.11 | 22136.09 | 49.19 | 0 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-01 | 240TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 28984.75 | 31769.86 | 30454.51 | 29106.64 | 27714.37 | 28931.09 | 27788.8 | 32501.64 | 34204.45 | 35315.15 | 31491.68 | 33420.44 | 32273.98 | 0 | 30493.29 | 31960.35 | 29673.24 | 31021.72 | 29283.38 | 31691.99 | 36011.17 | 35009.57 | 33560.05 | 34071.97 | 30856.29 | 33371.64 | 33507.32 | 30947.13 | 30960.01 | 28417.66 | 31280.56 | 34280.12 | 39482.77 | 41099.57 | 39551.48 | 9478.61 | 41099.57 | 91.33 | 0 | Transformador
Metropolitana | D. Cuiabá TR-02 | 240TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 19486.27 | 20638 | 19893.99 | 21347.54 | 21243.55 | 22883.36 | 19623.95 | 22023.61 | 25583.11 | 23670.2 | 21637.06 | 28930.13 | 20442.45 | 0 | 24231.22 | 22606.33 | 21321.18 | 23293.51 | 20585.68 | 21129.76 | 27204.69 | 30283.53 | 24188.96 | 23673.82 | 20646.03 | 26181.15 | 25976.4 | 24040.68 | 25092.01 | 22704.47 | 23521.59 | 26028.5 | 26923.83 | 31683.76 | 27701 | 6773.6 | 31683.76 | 70.41 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-01 | 170TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 38866.82 | 41609.52 | 39241.15 | 38927.96 | 37546.93 | 38679.36 | 36184.99 | 42638.13 | 45844.07 | 45239.88 | 42538.93 | 44184.15 | 39153.43 | 0 | 40712.64 | 40931.69 | 37276.02 | 33245.98 | 32664.39 | 30924.41 | 35964.28 | 35683.31 | 33487.62 | 34158.89 | 31236.39 | 33161.09 | 36370.24 | 33288.15 | 32402.94 | 27589.6 | 31745.04 | 38259.41 | 42662.83 | 44433.45 | 44199.37 | 9960.57 | 45844.07 | 101.88 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-02 | 170TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 11281.23 | 13064.91 | 13574.79 | 13628.96 | 13428.37 | 13431.87 | 12779.98 | 13459.73 | 13599.58 | 13160.95 | 12689 | 13497.79 | 9306.81 | 0 | 10552.67 | 10765.87 | 9880.69 | 9566.33 | 9238.98 | 3996.24 | 3733.02 | 3414.45 | 3130.7 | 3247.33 | 3882.76 | 3879.05 | 4012.45 | 4084.19 | 3968.5 | 4018.4 | 3999.06 | 4349.51 | 5441.03 | 6155.75 | 6119.09 | 843.73 | 13628.96 | 145.38 | 0 | Transformador
Metropolitana | D.Oliveira TR-03 | 170TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 16484.65 | 16427.13 | 15460.59 | 14770.86 | 14148.09 | 14864.51 | 13766.99 | 16685.96 | 18050.29 | 18159.97 | 15841.79 | 16630.16 | 17476.39 | 0 | 29672.06 | 18352.04 | 16522.97 | 15674.36 | 14773.19 | 20665.37 | 18763.49 | 18766.97 | 18507.77 | 18377.28 | 16620.23 | 17898.63 | 19322.09 | 17333.06 | 16766.61 | 14858.39 | 16223.23 | 19661.26 | 22464.72 | 23055.95 | 22279.98 | 5197.5 | 29672.06 | 65.94 | 0 | Transformador
Metropolitana | Jangada TR-01 | 320TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | 8299.07 | 9435.27 | 9246.59 | 9733.25 | 9716.75 | 9766.23 | 9497.51 | 11161.64 | 12553.11 | 14124.37 | 9335.5 | 9749.21 | 8213.01 | 0 | 9730.17 | 11028.44 | 10999.04 | 10407.57 | 12350.63 | 12021.98 | 12446.81 | 13404.05 | 15329.26 | 14998.52 | 15052.28 | 15674.1 | 14958.33 | 12729.85 | 12000.81 | 12957.01 | 12083.7 | 13821.47 | 16287.93 | 15351.32 | 15329.52 | 2464.39 | 16287.93 | 108.59 | 0 | Transformador
Metropolitana | Lavandeira TR-01 | 148TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 |  | 1303.18 | 1254.13 | 1254.92 | 1255.29 | 1228.82 | 1204.18 | 1283.15 | 1429.77 | 1449.91 | 1269.04 | 1387.75 | 1386.81 | 0 | 1270.16 | 1620.03 | 1237.94 | 1140.71 | 1126.13 | 1238.49 | 1419.65 | 1307.21 | 1324.2 | 1241.84 | 1217.42 | 1188.2 | 1400.41 | 1342.34 | 1306.05 | 1306.05 | 1307.98 | 854.75 | 909.47 | 991.92 | 1051.97 | 188.66 | 1620.03 | 81 | 0 | Transformador
Metropolitana | Manso TR-01 | 150TR01 | 138 | 13.8 | 7500 | 5099.49 | 2816.14 | 2950.71 | 3284.73 | 3089.37 | 3259.98 | 3024.97 | 3318.71 | 3010.75 | 3420.74 | 3123.81 | 3463.05 | 3031.19 | 0 | 3184.7 | 3499.94 | 3297.85 | 3150.01 | 3620.69 | 3696.98 | 3813.42 | 3545.53 | 3397.84 | 3570.5 | 3141.09 | 3386.19 | 3360.82 | 4209.04 | 3645.88 | 3193.63 | 2983.62 | 3781.52 | 4323.44 | 4536.01 | 3640.34 | 566.19 | 5099.49 | 67.99 | 0 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-01 | 011TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 12958.5 | 15497.55 | 16692.17 | 20585.83 | 20792.98 | 21743.76 | 20036.19 | 23518.43 | 24186.59 | 0 | 15684.19 | 13762.87 | 13438.23 | 0 | 15407.59 | 20647.34 | 20845.34 | 20778.01 | 21448.18 | 22034.99 | 23650.61 | 21458.89 | 15167.23 | 12985.9 | 12372.67 | 14907.94 | 19572.97 | 22133.02 | 22506.34 | 22530.1 | 20339.85 | 24697.58 | 25579.17 | 21687.4 | 17812.33 | 3644.84 | 25579.17 | 102.32 | 0 | Transformador
Metropolitana | Nobres TR-03 | 011TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 8425.24 | 10709.41 | 11486.05 | 13071.6 | 15592.4 | 15645.36 | 16368.63 | 15193.81 | 320.35 | 11534.07 | 12211.32 | 10366.41 | 6113.41 | 0 | 14395.45 | 16298.33 | 15426.28 | 16728.46 | 16846.03 | 16783.41 | 16330.85 | 16008.03 | 13118.58 | 12623.67 | 8814.54 | 10810.3 | 15197.68 | 16440.61 | 17478.64 | 16196.4 | 16832.37 | 17932.31 | 17783.44 | 14928.28 | 11402.11 | 1420.12 | 17932.31 | 59.77 | 0 | Transformador
Metropolitana | Poconé TR-01 | 070TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 19538.92 | 21764.71 | 21686.49 | 20439.21 | 19958.77 | 19143.67 | 19625.18 | 21723.45 | 24376.59 | 24146.13 | 22649.69 | 23114.67 | 21218.43 | 0 | 23448.04 | 23818.14 | 19880.03 | 19133.18 | 19603 | 20338.07 | 21821.42 | 21562.14 | 20979.83 | 18498.76 | 18181.24 | 18936.11 | 20283.84 | 19650.71 | 19262.98 | 19067.99 | 20562.78 | 23543.29 | 25061.12 | 25680.46 | 24837.63 | 4560.11 | 25680.46 | 85.6 | 0 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-01 | 006TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 13356.14 | 13445.32 | 13001.95 | 15719.01 | 15238.51 | 16806.93 | 16572.11 | 13884.74 | 14551.38 | 18366.39 | 0 | 13889.82 | 14076.86 | 13676.5 | 11923.13 | 16814.36 | 13451.03 | 14711.5 | 15249.77 | 16194.73 | 13932.8 | 18954.55 | 13981.32 | 13736.06 | 13201.55 | 13228.99 | 11572.16 | 13219.1 | 17440.08 | 22610.99 | 22485.57 | 22408.61 | 5143.31 | 22610.99 | 75.37 | 0 | Transformador
Metropolitana | Rodoviária TR-02 | 006TR02 | 138 | 13.8 | 45000 | 29500.91 | 32194.37 | 29043.82 | 28511.02 | 29894.16 | 29949.91 | 26209.9 | 34010.04 | 36371.83 | 35889.45 | 31684.73 | 37232.39 | 31396.32 | 0 | 30919.56 | 32749.03 | 32306.01 | 28417.88 | 29526.05 | 32221.48 | 37313.61 | 39302.41 | 40359.08 | 37375.62 | 33440.88 | 36092.95 | 36968.75 | 34248.63 | 34334.56 | 31638.01 | 32757.13 | 40400.27 | 39451.57 | 42286.05 | 39903.61 | 8641.06 | 42286.05 | 93.97 | 0 | Transformador
Metropolitana | S.Antônio TR-01 | 004TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-01 | 069TR01 | 138 | 13.8 | 45000 | 33644.91 | 34293.32 | 32037.24 | 31350.93 | 29576.49 | 30089.67 | 27236.36 | 33611.41 | 37101.59 | 37108.53 | 32709.56 | 34805.27 | 35531.98 | 0 | 34579.42 | 34099.97 | 32665.89 | 29039.82 | 28529.62 | 31056.88 | 39610.6 | 38741.03 | 37231.95 | 37533.44 | 33655.14 | 35158.31 | 37467.12 | 33404.98 | 33117.43 | 29500.77 | 31340.29 | 38939.29 | 43394.05 | 43548.56 | 42934.86 | 10086.25 | 43548.56 | 96.77 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-02 | 069TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 22604.93 | 22746.21 | 21183.42 | 20218.58 | 19817.56 | 20479.88 | 23475.95 | 23438.12 | 25273.7 | 25414.02 | 22577.23 | 23517.89 | 23879.05 | 0 | 22536.69 | 22994.69 | 21178.19 | 18721.74 | 18553.02 | 21743.77 | 23737.47 | 22227.09 | 22909.17 | 22500.2 | 20592.91 | 21095.39 | 21390.77 | 19974.18 | 19110.49 | 16993.68 | 17583.18 | 21287.49 | 23515.95 | 24261.93 | 21452.71 | 5121.53 | 25414.02 | 101.66 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-03 | 069TR03 | 138 | 13.8 | 45000 | 24521.91 | 24220.51 | 23086.52 | 23154.01 | 21222.41 | 21922.18 | 20270.2 | 26086.26 | 28705.13 | 29559.08 | 26605.28 | 30765.89 | 26058.36 | 0 | 24696.75 | 25038.34 | 22928.79 | 21693.78 | 21940.42 | 29321.95 | 29748.99 | 29175.24 | 28521.68 | 27826.27 | 25426.43 | 27066.33 | 28809.85 | 26962.1 | 26035.46 | 23129.1 | 24914.24 | 31409.1 | 34930.29 | 36751.9 | 37876.01 | 8608.71 | 37876.01 | 84.17 | 0 | Transformador
Metropolitana | V.Grande TR-04 | 069TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 9045.53 | 8296.61 | 8203.44 | 8085.59 | 7337.43 | 7583.88 | 6591.48 | 8013.87 | 9569.17 | 9710.98 | 7917.4 | 8126.15 | 8642.9 | 0 | 7911.12 | 8222.56 | 7898.76 | 6485.32 | 7680.91 | 7386.44 | 8631.34 | 8277.1 | 8397.28 | 8076.29 | 8165.59 | 8884.92 | 8422.41 | 9165.49 | 9175.48 | 7818.72 | 7075.55 | 9045.29 | 10009.67 | 10506.72 | 10497.62 | 2242.73 | 10506.72 | 112.07 | 0 | Transformador
Rondonópolis | A.Araguaia TR-04 | 080TR04 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | A.Garças TR-01 | 046TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20256998.79 | 24548991.02 | 23991994.66 | 22871675.76 | 20665505.17 | 22798803.13 | 23313022.97 | 21959232.77 | 22479369.74 | 21485697.57 | 21219610.55 | 20397264.52 | 3858051.32 | 3853.87 | 3948.03 | 3867.28 | 2936.69 | 3127.13 | 3626.95 | 3576.25 | 3526 | 3419.39 | 3256.02 | 581.29 | 24548991.02 | 490979.82 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Alto Taquari TR-01 | 159TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Anhumas TR-01 | 250TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 1178.53 | 2372.02 | 2838.96 | 1675.03 | 1532.9 | 1610.3 | 2202.16 | 2139.76 | 1566.36 | 1507.56 | 1398 | 1573.81 | 2091.03 | 3161.37 | 2658.28 | 1833.89 | 1682.23 | 2128.21 | 1825.6 | 1692.03 | 1653.6 | 1707.76 | 1506.28 | 1408.85 | 1487.87 | 3129 | 2473.49 | 2138.26 | 2100.98 | 1902.85 | 2457.57 | 1906.21 | 1644.88 | 1815.36 | 1931.79 | 369.63 | 3161.37 | 105.38 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-01 | 162TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 14657.02 | 16788.07 | 16202.05 | 16044.07 | 15682.89 | 14705.38 | 14875.74 | 14756.95 | 16106.9 | 16408.19 | 16778.87 | 15711.98 | 15686.32 | 19331.33 | 16403.55 | 16583.57 | 14505.38 | 15145.06 | 14829.48 | 16390.84 | 16417.95 | 16146.5 | 16309.38 | 16600.49 | 16985.7 | 16823.11 | 16392.31 | 16673.69 | 17238.53 | 16733.53 | 16250.17 | 17652.46 | 17347.24 | 17389.35 | 17807.72 | 2918.8 | 19331.33 | 77.33 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Bunge TR-02 | 162TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 14268.34 | 14327.3 | 14750.14 | 15419.47 | 17662.04 | 14990.28 | 14803.51 | 16046.4 | 17244.64 | 17638.56 | 17328.66 | 16113.18 | 15268.91 | 15070.47 | 15793.4 | 16410.3 | 15891.16 | 15002.42 | 13825.52 | 15198.01 | 16994.37 | 16010.23 | 16478.23 | 15133.08 | 15234.18 | 15068.92 | 15956.51 | 15465.56 | 15320.19 | 14385.68 | 15303.33 | 17059.68 | 17951.65 | 18742.86 | 18343.93 | 3432.06 | 18742.86 | 74.97 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Magalhães TR-02 | 085TR02 | 138 | 34.5 | 9375 |  |  |  | 2763.66 | 6654.12 | 2989.22 | 3477.26 | 3923.68 | 4256.54 | 3379.59 | 2670.98 | 2696.11 | 2696.58 | 3660.62 | 3810.4 | 3270.24 | 2442.01 | 3577.24 | 3491.68 | 3400.76 | 3654.59 | 3117.97 | 3042.43 | 2719.7 | 2299.93 | 3461.99 | 3946.31 | 5348.37 | 3066.23 | 2744.12 | 3917.83 | 3555.41 | 3306.63 | 3265.53 | 2979.15 | 328.89 | 6654.12 | 70.98 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-01 | 012TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 5692.75 | 8679.73 | 6634.09 | 7667.59 | 10277.32 | 8161.83 | 11410.09 | 13368.82 | 14928.37 | 12478.17 | 8787.48 | 7361.28 | 6249.22 | 6375.9 | 5735.39 | 7926.87 | 8206.32 | 8816.44 | 12046.87 | 15069.91 | 16453.64 | 20915.75 | 18593.04 | 14993.38 | 15828.71 | 14067.98 | 13198.71 | 15002.75 | 16028.74 | 17690.52 | 21041.51 | 21302.55 | 27702 | 22368.22 | 17251.78 | 0 | 27702 | 110.81 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-02 | 012TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 5152.97 | 7241.12 | 4969.68 | 5104.3 | 4706.2 | 4805.06 | 8894.22 | 8824.84 | 10775.27 | 7184.55 | 4138.35 | 3752.47 | 5074.24 | 5048 | 5032.11 | 4952.15 | 5002.41 | 5269.66 | 8684.3 | 9112.76 | 10591.94 | 6054 | 5147.86 | 4456.81 | 6039.83 | 6104.79 | 5335.83 | 6194.6 | 5713.1 | 4009.49 | 7054.11 | 8507.55 | 9640.17 | 6649.59 | 5875.62 | 0 | 10775.27 | 114.94 | 0 | Transformador
Rondonópolis | C.Verde TR-03 | 012TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 15494.84 | 17968.73 | 15751.91 | 15196.72 | 15487.01 | 14744.24 | 20241.18 | 22756.34 | 25101.85 | 20013.29 | 14346.63 | 13708.46 | 14061.01 | 13895.87 | 13988.65 | 14427.41 | 14117.84 | 15332.23 | 19724.78 | 21428.28 | 22652.03 | 18425.01 | 17461.73 | 15575.26 | 17109.5 | 16262.12 | 16249.31 | 16812.76 | 15159.03 | 10802.62 | 17565.4 | 21338.28 | 23452.31 | 18443.02 | 22199.3 | 0 | 25101.85 | 100.41 | 0 | Transformador
Rondonópolis | D.Aquino TR-01 | 153TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Ferronorte TR-01 | 180TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 11896.82 | 13012.22 | 13029.27 | 13199.08 | 12187 | 12746.38 | 13968.33 | 13849.11 | 13350.57 | 14317.98 | 13961.11 | 14419.3 | 12778.08 | 14709.12 | 14066.9 | 14407.36 | 13138.71 | 13147.72 | 14829.68 | 13729.8 | 14104.85 | 14525.43 | 13460.17 | 12653.28 | 12744.61 | 14963.11 | 13961.65 | 13224.8 | 12999.88 | 12533.71 | 14351.26 | 15539.42 | 15470.85 | 15165.1 | 15026.1 | 3003.06 | 15539.42 | 62.16 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Guiratinga TR-01 | 015TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Itiquira TR-01 | 115TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-01 | 073TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 9972.27 | 10083.91 | 9740.88 | 9480.97 | 9250.89 | 9328.77 | 8512.65 | 9915.95 | 11318.69 | 11009.01 | 10216 | 10107.51 | 10907.71 | 10692.48 | 9882.89 | 10206.94 | 9556.98 | 9846.94 | 8726.41 | 9733.9 | 11651.96 | 11762.03 | 11522.01 | 11256.55 | 9905.97 | 12177.04 | 11504.67 | 7979.35 | 7974.52 | 7337.37 | 8563.92 | 11007.71 | 12235.65 | 12354.12 | 12699.83 | 1230.23 | 12699.83 | 101.6 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Jaciara TR-02 | 073TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 15876.33 | 16793.87 | 21895.7 | 17438.81 | 13504.27 | 10520.65 | 10350.59 | 7766.14 | 10188.65 | 11560.51 | 18474.29 | 20401.44 | 20207.32 | 20501.71 | 22200.01 | 20292.01 | 15005.56 | 12577.79 | 9880.28 | 10607.39 | 14032.42 | 14644 | 14046.86 | 13232.4 | 21334.73 | 22957.38 | 16824.12 | 17271.81 | 14768.34 | 13710.56 | 12737.18 | 9795.65 | 10388.36 | 9981.8 | 11321.58 | 1917.03 | 22957.38 | 91.83 | 0 | Transformador
Rondonópolis | N.Brasilândia TR-01 | 041TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Noble TR-01 | 294TR01 | 138 | 13.8 | 15000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-01 | 271TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 9447.25 | 9727.75 | 12640.28 | 12835.47 | 11318.46 | 11816 | 11787.52 | 12539.55 | 13062.1 | 11991.81 | 10095.41 | 8960.32 | 9637.14 | 9509.94 | 10660.68 | 10860.27 | 11824.58 | 14417.12 | 15716.41 | 12958.46 | 14402.09 | 12227.75 | 11588.06 | 9557.88 | 9722.3 | 11799.76 | 14754.54 | 13222.42 | 14546.14 | 14050.2 | 15678.21 | 16973.95 | 20158.35 | 19962.11 | 19552.41 | 3027.82 | 20158.35 | 80.63 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Paranatinga TR-02 | 271TR02 | 138 | 13.8 | 7500 | 5194.99 | 5111.73 | 5024.23 | 4940.59 | 4705.26 | 4659.02 | 4501.73 | 5440.71 | 6221.39 | 5828.62 | 5203.94 | 5418.67 | 5350.44 | 5182.08 | 5666.16 | 5684.57 | 5571.48 | 5233.81 | 5071.98 | 5534.88 | 6277.28 | 6325.99 | 6162.71 | 5640.36 | 5394.94 | 6188.44 | 5846.14 | 5878.51 | 5562.31 | 5424.94 | 5331.66 | 6594.16 | 7452.37 | 7403.27 | 6779.3 | 1621.82 | 7452.37 | 99.36 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Pedra Preta TR-01 | 028TR01 | 34.5 | 13.8 | 18750 | [5 empty] | 0 | 8102.61 | 8960.29 | 9719.82 | 9738 | 9885.5 | 10242.21 | 9445.4 | 9800.53 | 10165.21 | 7046.05 | 8834.85 | 8662.76 | 9047.94 | 9654.61 | 10801.41 | 10038.07 | 9720.29 | 9512.78 | 8988.84 | 9622.96 | 10584.01 | 9248.83 | 8997.64 | 6968.99 | 7524.2 | 9369.15 | 11431.36 | 11352.39 | 11639.67 | 2493.84 | 11639.67 | 62.08 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Petrovina TR-01 | 047TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 5706 | 10213.62 | 10765.68 | 10450.78 | 7019.16 | 7284.56 | 11962.26 | 13310.95 | 11347.98 | 10709.75 | 6356.18 | 6266.33 | 6158.58 | 10422.78 | 10516.02 | 10841.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13675.8 | 12866.9 | 8814.29 | 7314.74 | 7073.34 | 14049.78 | 12623.6 | 10475.67 | 8907.03 | 8057.38 | 12122.19 | 14742.09 | 12649.71 | 14451.43 | 10466.72 | 1161.44 | 14742.09 | 58.97 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Pontal do Glória TR-01 | 292TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 |  |  |  | 449635.8 | 399981.72 | 0 | 0 | 183.88 | 204 | 220.91 | 193.33 | 179.79 | 174.86 | 167.06 | 108.07 | 108.72 | 194.12 | 189.65 | 101.13 | 122.05 | 113.72 | 110.92 | 112.25 | 118.6 | 103.77 | 102.96 | 106 | 106.68 | 269.22 | 102.22 | 109.59 | 117.18 | 121.74 | 130.19 | 125.8 | 25.08 | 449635.8 | 14987.86 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Poxoreo | 052TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera Rural | 278TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 4012.71 | 4120.97 | 8051.13 | 10436.28 | 10193.12 | 10394.66 | 12382.76 | 12949.22 | 19382.43 | 12080.33 | 4666.65 | 5530 | 5395.36 | 5071.63 | 4930.32 | 12442.4 | 11295.6 | 8948.62 | 10966.64 | 12577.33 | 19688.83 | 7779 | 14476.38 | 8338.31 | 7744.54 | 6829.41 | 6945.19 | 7991.69 | 9402.86 | 8223.28 | 10171.88 | 12851 | 17646.72 | 19227.32 | 18650.73 | 2898.26 | 19688.83 | 65.63 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera rural TR-02 | 278TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 4051.46 | 3526.76 | 2740.51 | 6362.74 | 5724.15 | 8173.99 | 8884.78 | 7430.88 | 21098.47 | 16322.94 | 1089.77 | 3845.25 | 1600.11 | 3055.07 | 2903.33 | 5027.38 | 5074.57 | 2182.85 | 2273.53 | 2748.51 | 4488.8 | 3090.62 | 4607.51 | 3384.27 | 1748.46 | 2679.97 | 3297.8 | 6609.92 | 5597.78 | 1774.97 | 6968.92 | 6814.34 | 11452.2 | 13343.41 | 8797.05 | 1013.75 | 21098.47 | 168.79 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-01 | 096TR01 | 138 | 13.8 | 40000 | 28051.61 | 30875.63 | 29921.4 | 28847.13 | 28795.69 | 27528.86 | 30047.67 | 33976.71 | 38181.36 | 34771.71 | 29999.09 | 34064.99 | 33101.01 | 33810.61 | 32889.29 | 33013 | 31235.04 | 31184 | 33628.35 | 36371.94 | 40989.49 | 40257.56 | 34521.65 | 32631.99 | 31981.22 | 36421.4 | 36849.36 | 34564.62 | 34251.18 | 30884.75 | 36036.3 | 35675.67 | 39435.48 | 41173.18 | 36134.46 | 7644.62 | 41173.18 | 102.93 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Primavera TR-02 | 096TR02 | 138 | 34.5 | 25000 | 5465.48 | 11493.84 | 15814.32 | 19552.55 | 18718.06 | 17615.91 | 21053.19 | 21887.25 | 23479.49 | 19872.42 | 7614.7 | 12095.96 | 11647.33 | 11108.42 | 11345.82 | 19328.51 | 20142.4 | 18808.8 | 20519.84 | 20845.28 | 24289.43 | 16283.11 | 21785.18 | 18390.6 | 7664.11 | 9219.41 | 9453.69 | 13509.29 | 21239.83 | 18178.29 | 26491.86 | 21293.59 | 26649.5 | 28218.28 | 32393.85 | 4222.17 | 32393.85 | 129.58 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-01 | 039TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 20815.48 | 21559.94 | 20986.11 | 18937.96 | 17306.78 | 17803.56 | 16240.9 | 18995.84 | 25387.82 | 21554.89 | 15476.97 | 17349.03 | 15985.77 | 25872.52 | 26154.72 | 0 | 13889.51 | 15601.41 | 13489.95 | 14228.91 | 17971.62 | 17365.52 | 17790.27 | 15672.57 | 14829.74 | 15333.41 | 16537.82 | 15580.36 | 15046.86 | 12635.28 | 14521.16 | 18311.16 | 19537.13 | 20931.95 | 22909.93 | 4243.44 | 26154.72 | 104.62 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-02 | 039TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 4154.73 | 0 | 7286.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21812.62 | 21533.59 | 21897.01 | 22037.32 | 18602.08 | 21398.62 | 21456.18 | 19970.05 | 19947.95 | 17009.02 | 18905.25 | 22095.99 | 24602.19 | 26471.21 | 24897.8 | 4182.44 | 26471.21 | 105.88 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. CMT TR-03 | 039TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | [8 empty] | 0 | 10344.33 | 11217.3 | 9861.42 | 9635.2 | 9936.72 | 23598.56 | 28395.99 | 24836.12 | 10420.53 | 10166.74 | 25283.12 | 16758.75 | 15029.45 | 14867.27 | 13559.3 | 12493.71 | 15580.49 | 14198.65 | 13191.15 | 13010.76 | 10579.21 | 12927.67 | 14432.19 | 19847.8 | 19126.82 | 15877.57 | 3055.6 | 28395.99 | 94.65 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-01 | 014TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 21060.92 | 21532.05 | 19982.15 | 19423.7 | 18967.72 | 17577.41 | 16409.81 | 20500.63 | 24254.04 | 24382.47 | 22583.09 | 23624.22 | 22786.87 | 21647.84 | 21687.78 | 22572.85 | 19484.14 | 18711.23 | 18138.56 | 19010.77 | 23788.58 | 23379.09 | 23207.83 | 21474.95 | 18980.19 | 21802.17 | 22171.33 | 20746.67 | 19759.09 | 16907.88 | 18060.99 | 22621.12 | 26562.16 | 26145.77 | 27283.52 | 5176.02 | 27283.52 | 90.95 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-02 | 014TR02 | 138 | 13.8 | 20000 | 16112.36 | 17658.11 | 16945 | 16600.14 | 15618.71 | 14380.22 | 13053.61 | 16605.53 | 20276.92 | 19907.51 | 15707.38 | 16117.72 | 15289.11 | 14626.88 | 14743.12 | 15413.66 | 13413.87 | 12911.8 | 12026.5 | 16516.62 | 17313.97 | 17286.9 | 17258.31 | 15858.82 | 14386.63 | 16473.06 | 16733.93 | 15778.13 | 15064.43 | 13022.62 | 16550.59 | 17435.95 | 20710.36 | 22818.93 | 21744.79 | 4290.42 | 22818.93 | 114.09 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rond. TR-03 | 014TR03 | 138 | 34.5 | 30000 | 22085.81 | 22985.51 | 21341.66 | 20078.88 | 20518.83 | 19594.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24801.51 | 22484.1 | 20869.72 | 20875.33 | 20683.96 | 21113.64 | 22905.96 | 27010.83 | 25298.53 | 22578.33 | 19575.2 | 18164.14 | 22014.29 | 22035.63 | 21140.68 | 18094.48 | 15972.87 | 21057.72 | 21915.85 | 26636.04 | 28591.34 | 27659.19 | 4688.84 | 28591.34 | 95.3 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Rondonópolis TR-04 | 014TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | 19894.67 | 20098.25 | 19819.69 | 19307.08 | 18290.91 | 16843.73 | 15974.93 | 20028.43 | 22587.73 | 21691.97 | 19145.98 | 19143.78 | 19167.5 | 17403.32 | 18658.05 | 19489.98 | 17392.17 | 16239.1 | 15403.2 | 17123.29 | 22647.76 | 22416.15 | 21801.11 | 20098.31 | 18440.99 | 20761.09 | 21042.31 | 19932.51 | 19195.84 | 16380.37 | 18643.5 | 23208.12 | 27876.5 | 28529.46 | 25982.55 | 5017.56 | 28529.46 | 95.1 | 0 | Transformador
Rondonópolis | S. Vicente TR-01 | 149TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 |  |  |  | 1535.96 | 1542.27 | 1580.51 | 3042.1 | 3532.72 | 3741.62 | 3441.95 | 3423.5 | 3655.6 | 3400.74 | 1585.16 | 3469.76 | 3643.38 | 3552.33 | 3347.61 | 1444.44 | 1709.64 | 1819.32 | 1847.62 | 1731.83 | 1742.35 | 1575.81 | 1715.92 | 1747.64 | 1729.02 | 1737.92 | 1616.81 | 1634.99 | 1876.24 | 1845.08 | 1927.63 | 1864.91 | 346.31 | 3741.62 | 74.83 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Selma TR-01 | 116TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Sozinho TR-01 | 171TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 3051.15 | 6863.88 | 6469.41 | 4355.8 | 13872.92 | 15154.29 | 13920.14 | 15344.09 | 14371.26 | 16070.69 | 16525.36 | 6175.01 | 5590.93 | 8708.2 | 7893.4 | 15540.69 | 17233.48 | 16670.9 | 16442.69 | 17670.11 | 16449.21 | 16051.96 | 17674.44 | 4563.56 | 5281.61 | 9145.39 | 9526.44 | 18615.4 | 18850.64 | 20314.06 | 18072.25 | 18657.96 | 17779.51 | 17971.26 | 21471.56 | 1978.82 | 21471.56 | 85.89 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Taquari I TR-01 | 120TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Term. Ferr. TR-01 | 293TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 4141.08 | 4987.6 | 5413.22 | 4866.1 | 5416.08 | 5026.47 | 5050.74 | 4745.22 | 4514.17 | 4533.08 | 5128.19 | 4974.58 | 5504.22 | 5458.01 | 5167.96 | 5028.83 | 5222.03 | 4858 | 4333.36 | 4502.53 | 4399.28 | 4805.54 | 4560.3 | 4842.78 | 4686.26 | 4781.43 | 4510.33 | 4571.16 | 4460.98 | 5100.16 | 4904.06 | 5137.2 | 5207.37 | 5157.76 | 5063.9 | 972.14 | 5504.22 | 18.35 | 0 | Transformador
Rondonópolis | Tesouro TR-01 | 051TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-01 | 019TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 15815.63 | 17144.79 | 16211.31 | 16534.67 | 16783.73 | 17779.97 | 16746.93 | 19761.46 | 18855.29 | 18472 | 17594.05 | 16566.75 | 16746.69 | 18448.52 | 17653.42 | 17595.45 | 19708.94 | 18496.53 | 18014.23 | 19397.51 | 19757.78 | 19224.69 | 19764.43 | 17927.1 | 18510.95 | 19895.52 | 19242.12 | 19511.16 | 20422.19 | 20079.97 | 20279.87 | 23600.36 | 23008.89 | 23983.7 | 26134.79 | 5457.75 | 26134.79 | 104.54 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 8977.63 | 8960.52 | 8967.22 | 9180.74 | 9523.37 | 9707.99 | 8931.88 | 9674.07 | 9580.24 | 9863.63 | 9871.38 | 9016.37 | 9204.38 | 7753.1 | 6813.5 | 9921.86 | 9789.94 | 10031.44 | 8896.14 | 9269.2 | 9365.52 | 9512.24 | 9910.61 | 9913.8 | 8753.56 | 9438.71 | 9026.83 | 9357.55 | 10185.25 | 10205.91 | 10288.3 | 11410.01 | 11183.88 | 12403.54 | 12438.98 | 2077.34 | 12438.98 | 49.76 | 0 | Transformador
Sinop | A.Floresta TR-03 | 019TR03 | 138 | 34.5 | 9375 | 3779.95 | 4595.49 | 3993.63 | 3717.45 | 3622.1 | 4305.02 | 3889.34 | 4105.91 | 3845.76 | 3851.62 | 3495.63 | 3445.51 | 4562.03 | 4799.8 | 4566.91 | 4316.18 | 4712.99 | 4279.84 | 4031.78 | 4163.02 | 4153.25 | 3858.91 | 4427.4 | 3577.03 | 4827.56 | 5407.75 | 5020.27 | 3708.56 | 3377.98 | 3167.45 | 3065.73 | 4726.95 | 4745.05 | 5183.12 | 5730.46 | 1316.01 | 5730.46 | 61.12 | 0 | Transformador
Sinop | Apiacás TR-01 | 243TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 2661.03 | 2760.62 | 2649.36 | 2773.45 | 2719.1 | 2871.54 | 2708.61 | 3065.02 | 3095.78 | 2850.2 | 2785.37 | 2619.47 | 2616.55 | 2598.73 | 2573.89 | 2892.29 | 2667.81 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.56 | 2716.52 | 2652.04 | 2686.98 | 2690.83 | 2696.24 | 2739.17 | 2896.9 | 2966.02 | 2995.23 | 3136.74 | 648.09 | 3136.74 | 62.73 | 0 | Transformador
Sinop | B. Esperança TR-01 | 230TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 3765.23 | 4709.15 | 3711.49 | 3696.01 | 4725.39 | 11160.67 | 12225.44 | 11653.22 | 11842.86 | 7893.36 | 4799.3 | 5871.06 | 5846.44 | 4891.02 | 5336.85 | 5279.73 | 9258.29 | 14897.59 | 15648.24 | 15715.2 | 16348.12 | 10983.55 | 9778.39 | 7253.49 | 7680.42 | 8243.49 | 8410.08 | 8108.14 | 8737.79 | 17941.29 | 20692.27 | 18972.53 | 18668.69 | 17143.58 | 16539.93 | 2911.02 | 20692.27 | 82.77 | 0 | Transformador
Sinop | Carlinda TR-01 | 154TR01 | 34.5 | 13.8 | 6250 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Castanheira TR-01 | 113TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [5 empty] | 0 | 0 | 1668.26 | 1678.31 | 1646.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.51 | 1552.89 | 1617.48 | 1567.7 | 1535.44 | 1631.61 | 1427.81 | 1146.77 | 1140.58 | 1047.79 | 994.26 | 1142.62 | 1059.71 | 1097.54 | 1064.05 | 1037.32 | 1066.75 | 1146.02 | 1178.34 | 1233.43 | 1258.13 | 239.1 | 1678.31 | 55.94 | 0 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-01 | 104TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 4300.48 | 5570.41 | 5458.46 | 4564.32 | 4814.24 | 4948.92 | 5195.13 | 5240.21 | 5173.42 | 4989.55 | 4555.83 | 4603.78 | 5216.56 | 5758.45 | 5107.18 | 4787.75 | 4812.93 | 5325.57 | 5040.45 | 4966.94 | 5298.3 | 4893.03 | 5057.47 | 4817.17 | 5786.3 | 6230.5 | 5411.31 | 4915.8 | 4991.8 | 6313.15 | 5802.97 | 5307.98 | 5538.12 | 5313.24 | 5033.86 | 0 | 6313.15 | 50.51 | 0 | Transformador
Sinop | Cláudia TR-02 | 104TR02 | 138 | 34.5 | 12500 | 6969.29 | 9505.97 | 8998.87 | 7180.86 | 7116.25 | 8726.48 | 9081.64 | 9309.7 | 9377.42 | 9083.92 | 7248.38 | 6861.28 | 9041.44 | 9995.01 | 8651.46 | 7389.77 | 7941.65 | 10359.33 | 9679 | 9293.27 | 10078.84 | 9139.63 | 7560.27 | 7546.12 | 9188.59 | 10721.4 | 9402.58 | 7754.37 | 7840.71 | 10026.61 | 9687.47 | 9151.67 | 9799.32 | 11045.94 | 8816.82 | 1658.27 | 11045.94 | 88.37 | 0 | Transformador
Sinop | Colíder TR-01 | 038TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 21270.62 | 21889.25 | 22649.51 | 23035.71 | 23063.96 | 23455.89 | 27716.39 | 25831.1 | 25947.72 | 26349.92 | 24467.92 | 11366.69 | 11496.4 | 11899.05 | 12029.56 | 10487.44 | 10454.84 | 10219.24 | 10544.81 | 14462.48 | 12791.59 | 12425.76 | 13299.94 | 12137.22 | 11637.27 | 12119.93 | 11686.06 | 11896.06 | 12977.56 | 12578.68 | 13163.77 | 14227.63 | 15197.53 | 15393.73 | 15735.86 | 3391.71 | 27716.39 | 110.87 | 0 | Transformador
Sinop | Colider TR-03 | 038TR03 | 13.8 | 34.5 | 6250 | 11354.77 | 11951.31 | 11249.98 | 13970.77 | 11977.07 | 12965.74 | 16615.55 | 13504.24 | 14555.56 | 15743.48 | 12484.27 | 6376.98 | 7536.83 | 8271.98 | 6610.09 | 14289.27 | 13266.25 | 14895.01 | 17730.91 | 15296.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17730.91 | 283.69 | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-01 | 126TR01 | 69 | 34.5 | 12500 | 5040.38 | 7168.3 | 6468.34 | 5036.26 | 4909.17 | 6372.29 | 5438.49 | 5008.9 | 5293.98 | 5192.48 | 5032.56 | 4917.86 | 5876.19 | 7195.81 | 5419.47 | 5370.75 | 5167.23 | 6379.27 | 5185.15 | 5008.61 | 5244.82 | 5114.34 | 4889.56 | 4853.94 | 6114.18 | 6921.47 | 6467.16 | 5621.56 | 5357.58 | 6069.41 | 5920.08 | 6032.26 | 6554.88 | 6504.09 | 6546.04 | 1439.03 | 7195.81 | 57.57 | 0 | Transformador
Sinop | Feliz Natal TR-02 | 126TR02 | 69 | 13.8 | 6750 | 4543.54 | 6053.57 | 5484.56 | 4714.34 | 4630.35 | 5379.26 | 4946.51 | 4556.26 | 4802.78 | 4866.06 | 4419.34 | 4471.05 | 4886.99 | 5422.75 | 4468.73 | 4413.78 | 4643.53 | 5270.79 | 4566.72 | 4625.98 | 4780.85 | 4598.19 | 4363.58 | 4328.58 | 5118.52 | 5243.15 | 4668.62 | 3777.46 | 4003.33 | 4170.5 | 3807.67 | 4011.44 | 4309.24 | 4261.19 | 4252.11 | 989.29 | 6053.57 | 89.68 | 0 | Transformador
Sinop | Guarantã TR-01 | 092TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Ipiranga TR-01 | 276TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 9896.55 | 15329.84 | 12734.78 | 10299.91 | 11824.47 | 21614.8 | 23461.05 | 23048.96 | 22991.39 | 18263.41 | 9037.77 | 7395.67 | 13432.59 | 14615.51 | 10687.44 | 11632.55 | 17727.4 | 24119.67 | 27747.66 | 25672.92 | 26896.58 | 16151.21 | 17246.12 | 8174.37 | 14895.08 | 16974.16 | 12248.83 | 12506.38 | 17261.9 | 25612.79 | 32563.94 | 33337.96 | 29178.93 | 22667.44 | 21736.83 | 4425.9 | 33337.96 | 111.13 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-01 | 109TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 22765.94 | 27079.75 | 23985.59 | 24448.86 | 24573.61 | 25222.02 | 23542.6 | 26768.93 | 28195.55 | 26739.13 | 24357.7 | 19597.63 | 26049.61 | 27178.31 | 28194.12 | 27674.96 | 26911.53 | 27672.28 | 24965.15 | 22381.1 | 24230.28 | 23388.71 | 25756.48 | 22530.9 | 22262.14 | 24072.33 | 22431.93 | 22628.53 | 22078.06 | 21957.58 | 20781.22 | 25475.27 | 20855.24 | 19317.23 | 18872.76 | 3765.45 | 28195.55 | 93.99 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-02 | 109TR02 | 138 | 34.5 | 30000 | 6918.11 | 8392.69 | 8004.84 | 10676.23 | 13336.3 | 19204.46 | 24665.23 | 24901.16 | 24840.75 | 20557.02 | 6667.13 | 6157.47 | 8866.22 | 11176.45 | 6922.3 | 9788.65 | 13668.28 | 19596.48 | 26973.39 | 27871.33 | 27101.44 | 16922.06 | 20493.17 | 7269.92 | 9399.93 | 9769.9 | 7554.88 | 8513.83 | 11873.19 | 19912.04 | 26617.11 | 27229.6 | 30947.83 | 27049.86 | 28991.81 | 6033.17 | 30947.83 | 103.16 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-03 | 109TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 11164.39 | 12464.6 | 11880.88 | 12023.16 | 11899.96 | 20070.63 | 12863.34 | 14342.66 | 14236.58 | 12565.33 | 11497.9 | 10910.49 | 13890.99 | 13173.64 | 13296.04 | 12810.26 | 12413.38 | 13068.28 | 14222.79 | 14562.24 | 16276.51 | 14693.78 | 12260.26 | 11116.08 | 27520.61 | 21115.23 | 13427.4 | 13221.36 | 15815.81 | 13104.51 | 15658.73 | 17537.2 | 20410.41 | 20197.69 | 18654.66 | 4174.54 | 27520.61 | 91.74 | 0 | Transformador
Sinop | L.Rio Verde TR-04 | 109TR04 | 138 | 13.8 | 30000 | [18 empty] | 5801.87 | 0 | 0 | 14696.05 | 2358.01 | 1914.47 | 2314.67 | 2607.8 | 2216.47 | 1894.85 | 4748.29 | 2698.16 | 2931.01 | 10271.08 | 12755.63 | 13340.4 | 13553.23 | 3327.78 | 14696.05 | 48.99 | 0 | Transformador
Sinop | Marcelândia TR-01 | 103TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Matupá TR-01 | 093TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 14442.12 | 11635.76 | 16488.58 | 10396.91 | 11758.28 | 14769.5 | 14821.15 | 18437.84 | 19867.62 | 16478.75 | 11017.07 | 11696.04 | 15834.42 | 16915.07 | 16560.2 | 15713.35 | 17628.47 | 19096.74 | 18810.56 | 22057.97 | 20654.2 | 17012.89 | 21712.95 | 11904.3 | 19218.02 | 20914.19 | 15312.05 | 16953.08 | 20103.88 | 24934.05 | 20507.04 | 22235.1 | 24283.91 | 27310.16 | 25132.5 | 4240.35 | 27310.16 | 109.24 | 0 | Transformador
Sinop | Matupá TR-02 | 093TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 13712.73 | 13998.54 | 13874.11 | 13894.85 | 15515.48 | 15035.81 | 14588.16 | 16948.8 | 16658.57 | 15256.31 | 14941.24 | 14620.71 | 14612.12 | 15299.97 | 15633.54 | 16105.97 | 16444.78 | 15832.1 | 15173.17 | 16656.43 | 16951.16 | 16240.83 | 16902.87 | 15817.83 | 14559.98 | 16295.9 | 15552.17 | 15625.26 | 16852.24 | 16036.43 | 16751.43 | 18773.21 | 19574.53 | 19787.11 | 19910.41 | 4486.95 | 19910.41 | 79.64 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-01 | 119TR01 | 69 | 13.8 | 20000 | 16425.78 | 17754.66 | 16825.28 | 17108.38 | 17062.91 | 19473.59 | 17651.18 | 17971.44 | 19206.29 | 18783.45 | 16514.93 | 17393.09 | 16743.22 | 19599.71 | 19131.92 | 20078.59 | 18939.93 | 18628.07 | 17396.1 | 18436.76 | 22825.65 | 18362.71 | 11862.25 | 11262.17 | 10669.14 | 12495.85 | 11772.01 | 18997.14 | 18945.13 | 17890.55 | 18212.32 | 18509.98 | 19440.95 | 21444.94 | 20846.24 | 5148.62 | 22825.65 | 114.13 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-02 | 119TR02 | 69 | 34.5 | 20000 | 11141.18 | 10030.81 | 13052.55 | 12329.22 | 9265.71 | 8447.81 | 12245.44 | 10846.18 | 12138.11 | 11898.48 | 15338.84 | 13373.94 | 12474.06 | 12293.61 | 13701.34 | 11617.04 | 8846.17 | 11478.23 | 11377.93 | 11730.43 | 11865.06 | 12208.07 | 9752.99 | 11560.99 | 9297.92 | 10933.81 | 8378.98 | 9927.29 | 9870.07 | 9564.29 | 11056.97 | 12712.93 | 12469.66 | 11860.68 | 13603.19 | 2137.97 | 15338.84 | 76.69 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-03 | 119TR03 | 69 | 69 | 60000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | N. Mutum TR-04 | 119TR04 | 69 | 13.8 | 20000 | 11190.6 | 11742.22 | 11769.42 | 11786.89 | 11898.66 | 11863.19 | 11495.77 | 12490.04 | 12831.1 | 12672.22 | 12384.52 | 11210.76 | 11128.07 | 11486.74 | 12168.7 | 11652.91 | 11798.49 | 11693.63 | 12645.15 | 12165.15 | 12639.53 | 13854.27 | 8689.37 | 9021.44 | 9095.61 | 9130.02 | 9193.5 | 8674.91 | 12415.83 | 11437.13 | 8894.98 | 9029.36 | 8824.06 | 11671.41 | 8628.72 | 2108.57 | 13854.27 | 69.27 | 0 | Transformador
Sinop | N. Ubirata TR-01 | 327TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 5908.2 | 7931.37 | 7972.25 | 7316.83 | 7762.17 | 11353.2 | 14013.01 | 13280.33 | 14489.61 | 12320.44 | 4718.51 | 4291.82 | 8227.71 | 8607.4 | 8119.82 | 7258.01 | 10910.07 | 17711.08 | 16840.9 | 15159.35 | 15898.13 | 14125.61 | 16116.4 | 5526.4 | 7901.28 | 10841.06 | 10005.82 | 9762.85 | 12525.61 | 20404.11 | 23777.06 | 23456.09 | 24636.68 | 21488.79 | 23395.53 | 2415.06 | 24636.68 | 82.12 | 0 | Transformador
Sinop | N.Bandeirantes TR-01 | 244TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 3430.57 | 3324.96 | 3475.03 | 3548.67 | 3604.39 | 3663.81 | 3783.9 | 4030.61 | 4124.27 | 3912.2 | 3622.98 | 3749.65 | 3423.63 | 3750.51 | 3782.99 | 3710.08 | 3831.95 | 3799.56 | 4096.62 | 4101.75 | 4252.28 | 3810.93 | 3842.26 | 3632.57 | 3322.64 | 3768.06 | 3676.87 | 3556.61 | 3558.56 | 3535.94 | 3616.13 | 4356.37 | 4176.86 | 4226.11 | 4227.4 | 837.08 | 4356.37 | 87.13 | 0 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-01 | 238TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | 8355.25 | 9023.25 | 9208.07 | 8716.65 | 9953.36 | 10774.67 | 10419.44 | 12398.47 | 11638.7 | 10874.83 | 10293.45 | 10085.16 | 8416.86 | 11196.76 | 9200.57 | 8785.87 | 9698.27 | 9774.01 | 10473.95 | 10873.33 | 11068.48 | 10484.95 | 10692.65 | 9435.71 | 8638.41 | 9276 | 8064.6 | 8390.55 | 9806.63 | 10690.36 | 10399.64 | 11832.29 | 11712.71 | 12103.5 | 12700.1 | 2814.35 | 12700.1 | 50.8 | 0 | Transformador
Sinop | N.M. Verde TR-02 | 238TR02 | 138 | 13.8 | 9375 | 3441.75 | 3660.35 | 3634.68 | 3494.32 | 3661.87 | 3793.3 | 3592.49 | 4361.1 | 3922.7 | 4208.35 | 4457.57 | 4168.45 | 4122.32 | 4378.6 | 4131.35 | 2686.76 | 2954.43 | 2563.85 | 2721.87 | 2941.08 | 2978.43 | 2691.81 | 2383.72 | 2323.15 | 2190.69 | 2597.01 | 2290.08 | 2330.6 | 2431.88 | 2397.97 | 2505.79 | 2679.72 | 2793.12 | 3504.81 | 3836.69 | 786.71 | 4457.57 | 47.55 | 0 | Transformador
Sinop | Nova Canaã TR-01 | 110TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-01 | 054TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 3845.86 | 3725.29 | 3745.54 | 3805.21 | 4850.59 | 3786.46 | 3759.74 | 4148.87 | 4145.04 | 4036.06 | 3812.38 | 3888.03 | 3893.14 | 4584.8 | 3940.99 | 3976.9 | 4076.76 | 3939.49 | 3962.74 | 4171.24 | 4513.99 | 4228.7 | 4240.35 | 4030.58 | 4285.08 | 4389.78 | 4187.94 | 4278.62 | 4404.38 | 4424.05 | 8493.32 | 8085.18 | 7942.97 | 8190.82 | 9105.35 | 850.8 | 9105.35 | 72.84 | 0 | Transformador
Sinop | Paranaita TR-02 | 054TR02 | 138 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2686.34 | 2676.44 | 2696.76 | 2681.78 | 3207.02 | 3114.48 | 3011.36 | 2766.35 | 2726.21 | 2737.29 | 2727.01 | 2697.6 | 2794.98 | 2921.62 | 2849.34 | 2925.18 | 3005.26 | 3239.91 | 2973.24 | 3016.38 | 2921.04 | 2791.88 | 2997.62 | 2785.95 | 2939.31 | 3065.66 | 3082.28 | 3079.14 | 3407.9 | 3410.94 | 3550.92 | 3583.92 | 720.34 | 3583.92 | 71.68 | 0 | Transformador
Sinop | Paranorte TR-01 | 341TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | Primaverinha | 151TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | S.Carmem TR-01 | 081TR01 | 69 | 13.8 | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Sinop | S.R. do Triv. TR-01 | 227TR01 | 138 | 34.5 | 12500 | 2429.26 | 5370.45 | 6261.04 | 2705.77 | 2939.82 | 4729.8 | 7322.51 | 4808.01 | 5045.5 | 3570.73 | 3122.43 | 3416.29 | 3948.38 | 5204.93 | 3333.17 | 3773.44 | 3668.72 | 6692.84 | 6351.44 | 5740.68 | 6060.64 | 5265.8 | 2313.65 | 2244.17 | 5172.68 | 5965.14 | 3214.23 | 3673.26 | 3763.24 | 5563.85 | 5351.3 | 4874 | 6068.02 | 3350.42 | 3847.29 | 757.65 | 7322.51 | 58.58 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-02 | 075TR02 | 138 | 69 | 25000 | 12009.02 | 18588.66 | 15482.05 | 12263.57 | 12886.6 | 16683.54 | 17201.17 | 15949.81 | 14343.19 | 14446.93 | 12112.23 | 11333.75 | 14843.96 | 18151.36 | 13281.66 | 14003.63 | 14983.86 | 19658.92 | 20108.14 | 19003.27 | 20677.65 | 17757.69 | 19536.7 | 12881.81 | 16976.13 | 19198.48 | 16897.49 | 14411.14 | 15562.77 | 22139.11 | 20220.92 | 19595.95 | 22706.44 | 21904.07 | 20187.98 | 3767.14 | 22706.44 | 90.83 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop - TR-03 | 075TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | 4850.72 | 7510.98 | 6757.51 | 4898.97 | 7685.39 | 11800.71 | 10580.61 | 8587.94 | 8385.49 | 7504.74 | 4262.5 | 4256.13 | 8408.14 | 7645.29 | 6117.09 | 5572.62 | 7132.39 | 13313.15 | 12626.32 | 13407.95 | 9907.55 | 11060.1 | 13365.67 | 4879.03 | 7693.39 | 9702.94 | 6728.46 | 6815.75 | 9417.78 | 17032.76 | 16659.37 | 16075.35 | 19704.82 | 16659.27 | 17045.58 | 2638.89 | 19704.82 | 131.37 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-01 | 158TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 23510.21 | 23803.77 | 24139.63 | 23585.86 | 23283.18 | 23626.61 | 22536.38 | 28189.77 | 29204.12 | 28914.83 | 26167.03 | 21977.92 | 21518.55 | 23671.44 | 22783.02 | 24292.48 | 23939.5 | 23782.24 | 23018.33 | 25618.91 | 20641.45 | 18630.25 | 24699.84 | 21082.15 | 12481.16 | 15741.42 | 15032.08 | 14046.49 | 14135.17 | 14032.86 | 20316 | 24846.89 | 26797.33 | 26146.01 | 25606.91 | 4006 | 29204.12 | 97.35 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-02 | 158TR02 | 138 | 13.8 | 25000 | 22847.21 | 26395.9 | 25367.55 | 23668.86 | 24077.99 | 24729.12 | 23613.49 | 28007.33 | 28402.96 | 25054.57 | 20786.12 | 17267.81 | 16510.32 | 18248.75 | 17671.02 | 18377.54 | 18052.59 | 17643.94 | 20086.93 | 20990.31 | 21812.83 | 19613.02 | 19317.2 | 18938.51 | 19495.65 | 24721.44 | 23321.68 | 23402.79 | 22577.09 | 23289.98 | 21831.7 | 22078.39 | 23904.75 | 23716.31 | 23653.58 | 3464.84 | 28402.96 | 113.61 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Centro TR-03 | 158TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | [10 empty] | 0 | 7565.63 | 8826.66 | 9914.15 | 9060.2 | 9390.64 | 9901.09 | 11730.85 | 10856.66 | 15256.1 | 23171.57 | 22244.37 | 20795.83 | 17075.08 | 19554.58 | 24013.24 | 20915.64 | 21370.15 | 21133.96 | 21670.11 | 21270.65 | 23367.62 | 23731.5 | 22159.4 | 22280.18 | 4417.95 | 24013.24 | 80.04 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop Distrito TR-01 | 281TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 10523.44 | 12073.23 | 11792.49 | 12311.31 | 11984.87 | 12202.99 | 11078.42 | 12294.7 | 14730.39 | 14956.07 | 14136.16 | 14230.77 | 14509.49 | 15858.64 | 14490.65 | 13053.46 | 12623.16 | 13231.36 | 15949.13 | 20614.94 | 21739.07 | 20984.81 | 20783.7 | 19124.27 | 19047.1 | 21573.12 | 19837.55 | 20469.38 | 19789.44 | 20126.98 | 19801.83 | 22693.91 | 23732.81 | 25123.27 | 24332.57 | 5322.99 | 25123.27 | 83.74 | 0 | Transformador
Sinop | Sinop TR-01 | 075TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 18762.45 | 19146.69 | 21087.59 | 20016.76 | 19769.82 | 19804.65 | 19189.71 | 25242.62 | 26353.87 | 24637.44 | 21928.28 | 21909.96 | 21897.24 | 23012.32 | 26035.04 | 26024.77 | 25578.53 | 25836.73 | 24772.56 | 27435.92 | 24463.51 | 23962.68 | 25841.95 | 22342.73 | 18014.72 | 23527.11 | 21276.53 | 21237.87 | 20513.08 | 23701.57 | 21076.72 | 23440.4 | 23819.75 | 24292.06 | 25275.13 | 4820.86 | 27435.92 | 109.74 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-01 | 088TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 24996.11 | 23256.58 | 24515.01 | 24443.19 | 22608.05 | 23301.28 | 21858.28 | 26762.75 | 27962.67 | 26316.77 | 0 | 23789.72 | 22605.89 | 25477.61 | 26306.94 | 22906.24 | 22563.27 | 23532.52 | 21903.32 | 23682.41 | 26170.02 | 24145.1 | 24936.54 | 22613.23 | 21502.27 | 26228.74 | 23542.86 | 24449.92 | 23416.16 | 22790.22 | 24189.45 | 26925.4 | 27137.07 | 24797.85 | 25074.06 | 5498.82 | 27962.67 | 111.85 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Centro TR-02 | 088TR02 | 69 | 13.8 | 25000 | 12401.87 | 13173.15 | 8203.61 | 8371.98 | 8499.75 | 8288.11 | 6159.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13173.15 | 52.69 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-01 | 089TR01 | 69 | 13.8 | 15000 |  | 7383.07 | 7122.73 | 6991.37 | 7348.17 | 7380.05 | 8338.75 | 8615.04 | 8161.31 | 174.41 | 300.98 | 89.9 | 95.27 | 50.22 | 64.85 | 5921.49 | 6739.11 | 8358.86 | 8728.84 | 8541.72 | 9106.32 | 180.65 | 191.26 | 183.36 | 229.58 | 245.84 | 286.32 | 407.96 | 199.46 | 259.49 | 7858.06 | 13483.95 | 11555.89 | 11807.99 | 11026.16 | 2058.51 | 13483.95 | 89.89 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural I TR-02 | 089TR02 | 69 | 34.5 | 25000 |  | 9653.37 | 8246.87 | 11115.38 | 15467.76 | 21268.18 | 23247.14 | 21291.97 | 23074.14 | 12792.65 | 7413.15 | 6174.2 | 11925.27 | 9899.4 | 9019.14 | 9818.85 | 13293.25 | 19341.55 | 24738.49 | 17461.61 | 19008.97 | 16493.39 | 20672.23 | 8042.13 | 10519.69 | 11588.16 | 9723.11 | 9807.44 | 14915.54 | 24440.08 | 23766.46 | 20147.25 | 20260.84 | 18309.47 | 17882.07 | 3671.17 | 24738.49 | 98.95 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-01 | 279TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 13927.98 | 15233.48 | 15364.14 | 17832.84 | 15176.4 | 13814.91 | 15590.94 | 16377.76 | 16950.68 | 17779.42 | 16123.87 | 15267.56 | 8929.43 | 13285.18 | 11817.19 | 11867.63 | 11299.34 | 12607.96 | 14430.76 | 13708.91 | 0 | 17751.53 | 13300.47 | 15683.86 | 10244.05 | 12759.41 | 14176.39 | 15418.42 | 16008.11 | 15326.05 | 14665.8 | 15851.6 | 16989.68 | 18344.07 | 12243.06 | 2655.89 | 18344.07 | 61.15 | 0 | Transformador
Sinop | Sorriso Rural II TR-02 | 279TR02 | 69 | 34.5 | 30000 | 3542.17 | 4839.61 | 7114.11 | 7415.46 | 13740.61 | 23454.11 | 23349.75 | 20398.3 | 19775.31 | 8129.27 | 5862.31 | 5220.43 | 6922.06 | 6160 | 6262.03 | 6726.38 | 17834 | 24467.53 | 25893.39 | 24460.42 | 21976.9 | 19224.99 | 23970.24 | 6936.81 | 6783.99 | 6344.13 | 7600.14 | 7425.86 | 15019.23 | 27535.96 | 28908.06 | 25671.65 | 28214.02 | 27395.74 | 25364.48 | 2767.83 | 28908.06 | 96.36 | 0 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-01 | 118TR01 | 34.5 | 34.5 | 30000 | 5595.63 | 7090.42 | 7058.87 | 7614.4 | 7531.42 | 10480.87 | 10308.71 | 11812.53 | 11226.44 | 9845.28 | 8992.43 | 8164.72 | 11264.46 | 11334.47 | 9306.85 | 9274.28 | 9042.21 | 10131.62 | 12524.26 | 12576.32 | 13517.6 | 11936.94 | 10305.48 | 8146.21 | 10310.04 | 11256.94 | 9157.73 | 8939.47 | 8964.37 | 10342.77 | 11523 | 12782.58 | 14371.86 | 13736.16 | 12267.01 | 2507.56 | 14371.86 | 47.91 | 0 | Transformador
Sinop | Tapurah TR-02 | 118TR02 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 5851.27 | 8124.12 | 8017.74 | 5987.68 | 5995.17 | 7400.55 | 6625.22 | 7371.26 | 7506.67 | 7331.14 | 6390.73 | 5633.74 | 7175.23 | 7954.62 | 6568.46 | 6453.32 | 7108.78 | 7760.21 | 7008.09 | 7633.94 | 8201.51 | 7597.3 | 7412.92 | 6017.47 | 8300.63 | 8997.8 | 7174.88 | 7185.11 | 7241.53 | 7949.26 | 7552.85 | 8718.42 | 8690.56 | 8395.24 | 8634.43 | 1783.22 | 8997.8 | 95.98 | 0 | Transformador
Sinop | Terra Nova TR-01 | 094TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2223.86 | 2163.94 | 2195.12 | 2200.48 | 2016.5 | 2012.38 | 1959.13 | 2388.79 | 2374.5 | 2314.78 | 2134.69 | 2161.24 | 2021.86 | 2170.43 | 2136.05 | 2179.19 | 2166.02 | 2154.92 | 2086.15 | 2217.14 | 2440.15 | 2316.93 | 2432.1 | 2343.64 | 2160.57 | 2369.09 | 2213.65 | 2268.57 | 2303.68 | 2222.95 | 2288.89 | 2613.03 | 2708.18 | 2677.04 | 503.44 | 0 | 2708.18 | 90.27 | 0 | Transformador
Sinop | União do Sul TR-01 | 129TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [22 empty] | 6816230.08 | 6452611.93 | 735000.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6816230.08 | 227207.67 | 0 | Transformador
Sinop | Vera TR-01 | 082TR01 | 69 | 13.8 | 12500 | 5000.58 | 6342.77 | 5319.85 | 5299.46 | 6762.48 | 8827.93 | 9539.54 | 8967.98 | 8067.88 | 7419.68 | 5079.15 | 4866.12 | 6002.87 | 6014.31 | 5182.78 | 5581.82 | 6143.09 | 10188.58 | 10217.43 | 10196.59 | 10768.28 | 10148.53 | 10443.75 | 5500.27 | 6093.61 | 7892.43 | 6152.36 | 5679.17 | 7347.21 | 11318.65 | 10622.79 | 11066.48 | 11434.04 | 11999.07 | 9678.88 | 1628.3 | 11999.07 | 95.99 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | A.Paraguai TR-03 | 007TR03 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Aripuanã TR-01 | 280TR01 | 34.5 | 13.8 | 15000 | 5787.22 | 5881.04 | 5464.12 | 6195.35 | 6070.73 | 6107.92 | 6068.28 | 6822.44 | 7193.04 | 7071.13 | 6714.72 | 6785.7 | 6009.03 | 6696.25 | 7074.02 | 7105.45 | 7188.28 | 6397.74 | 6191.16 | 6697.19 | 7220.33 | 6905.98 | 7822.05 | 7248.4 | 5894.59 | 6616.73 | 6724.52 | 6930.05 | 7023.33 | 6396.48 | 6397.42 | 6836.41 | 7194.99 | 7990.76 | 7807.49 | 1420.96 | 7990.76 | 53.27 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-01 | 077TR01 | 69 | 13.8 | 30000 | 13712.04 | 15469.99 | 14320.01 | 14031.08 | 17397.31 | 16680.77 | 17729.89 | 18669.22 | 16488.65 | 17157.26 | 14580.59 | 15722.33 | 15295.77 | 13966.31 | 15952.22 | 17229.85 | 14062.65 | 15867.59 | 16258.09 | 19374.53 | 20207.01 | 17716.4 | 15159.21 | 15675.43 | 13325.06 | 15261.8 | 16287.81 | 15747.35 | 19710.32 | 15439.77 | 15665.27 | 13069.24 | 18371.67 | 15556.62 | 19750.67 | 4301.74 | 20207.01 | 67.36 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | B.Bugres TR-03 | 077TR03 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9560.3 | 10496.55 | 9819.27 | 9638.56 | 9648.37 | 9568.73 | 10386.82 | 7683.66 | 3680.41 | 4290.08 | 4131.61 | 4923.23 | 5157.55 | 5092.64 | 5099.51 | 5034.03 | 5410.15 | 5563.45 | 6094.21 | 5625.53 | 5844.51 | 693.66 | 10496.55 | 111.96 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-01 | 178TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 6309.19 | 6410.9 | 5842.72 | 5258.45 | 5075.76 | 5599.7 | 5981.77 | 6360.78 | 6405.15 | 6373.54 | 6053.08 | 6176.28 | 5916.83 | 6355.44 | 6201.59 | 6428.43 | 6588.58 | 6547.86 | 6168.12 | 6713.08 | 6522.29 | 5628.33 | 5615.37 | 5279.75 | 4836.26 | 5753.81 | 5402.23 | 5077.94 | 5222.5 | 5558.29 | 5458.37 | 5804.1 | 6525.05 | 6151.82 | 6192.86 | 1431.71 | 6713.08 | 53.7 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Brasnorte TR-02 | 178TR02 | 138 | 34.5 | 6250 | 1498.46 | 1552.89 | 1366.45 | 1035 | 886.66 | 920.39 | 1302.18 | 1319.7 | 1344.93 | 1338.63 | 1354.28 | 1424.59 | 1405.94 | 1416.09 | 1394.41 | 1406.26 | 1334.02 | 1342.34 | 1372.32 | 1442.77 | 1462.05 | 1415.25 | 1053.96 | 1006.67 | 1007.47 | 986.69 | 976.95 | 993.1 | 1024.91 | 1019.74 | 1050.88 | 1034.82 | 1027.1 | 1088.6 | 1012 | 239.77 | 1552.89 | 24.85 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C. de Júlio TR-01 | 135TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-01 | 124TR01 | 138 | 34.5 | 25000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | C.Novo TR-02 | 124TR02 | 138 | 13.8 | 30000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR01 | 138 | 34.5 | 15000 | [19 empty] | 0 | 7072.34 | 7302.01 | 7715.99 | 7197.75 | 6474.64 | 7224.52 | 6325.59 | 7463.93 | 7878.09 | 6956.05 | 7854.61 | 8817.05 | 8280.3 | 8591.1 | 8618.07 | 1614.54 | 8817.05 | 58.78 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Colniza | 193TR02 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Cotriguaçu TR-01 | 265TR01 | 34.5 | 13.8 | 6750 | 1765 | 1826.13 | 1825.56 | 1838.16 | 1949.9 | 2017.95 | 1928.82 | 2205.61 | 2092.35 | 2036.17 | 1984.83 | 1927.21 | 1779.62 | 1887.24 | 1901.49 | 1960.17 | 2057.6 | 2066.34 | 2120.83 | 2143.87 | 2316.58 | 2254.86 | 2222.65 | 2222.36 | 1983.97 | 2202.27 | 2191.85 | 2168.16 | 2155.88 | 2181.35 | 2305.79 | 2516.79 | 2394.37 | 2534.86 | 2560.28 | 537.66 | 2560.28 | 37.93 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Denise TR-03 | 027TR03 | 138 | 13.8 | 25000 | 2709.72 | 2714.38 | 2526.37 | 2822.26 | 2775.54 | 2735.11 | 2619.51 | 2781.46 | 5602.37 | 2961.21 | 2706.37 | 3150.48 | 3412.87 | 3348.08 | 2702.96 | 2776.87 | 2776.56 | 2763.63 | 2550.47 | 2764.22 | 3286.84 | 2966.82 | 2566.74 | 3001.42 | 3113.19 | 3741.9 | 3645.39 | 3461.12 | 3614.69 | 4078.62 | 3847.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5602.37 | 22.41 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-01 | 013TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 22722.07 | 16890.09 | 11182.25 | 12243.93 | 14437.51 | 14635.59 | 19576.19 | 24535.12 | 25636.9 | 25150.02 | 21961.82 | 21552 | 17094.69 | 11828.28 | 14586.64 | 15673.51 | 15436.62 | 17555.66 | 17706.86 | 13418.13 | 21670.94 | 17928.47 | 16533.9 | 12083.93 | 15886.62 | 16055.79 | 15523.66 | 12886.44 | 11123.04 | 10530.43 | 12098.98 | 18235.7 | 19039.8 | 19990.08 | 21100.55 | 4085.04 | 25636.9 | 85.46 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Diamantino TR-02 | 013TR02 | 138 | 13.8 | 15000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-01 | 063TR01 | 138 | 69 | 25000 | 12590.51 | 10132.65 | 13227.3 | 9475.6 | 9324.56 | 9882.27 | 17936.94 | 22247.99 | 22320.23 | 20460.93 | 16049.04 | 15043.88 | 8716.88 | 6703.21 | 8023.03 | 9693.42 | 11449.4 | 13006.39 | 22643.83 | 22041.13 | 20812.37 | 18277.51 | 15029.25 | 9756.04 | 9943.04 | 10730.75 | 11215.34 | 11234.99 | 9088.72 | 10507.77 | 22192.9 | 25379.27 | 24516.61 | 26517.81 | 22332.26 | 3864.96 | 26517.81 | 106.07 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-02 | 063TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Itanorte TR-03 | 063TR03 | 138 | 34.5 | 15000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Jaurú TR-01 | 029TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | 2125.24 | 2204.69 | 2165.66 | 1990.76 | 1954.94 | 2026.2 | 2010.6 | 2319.57 | 2472.15 | 2588.01 | 2193.91 | 2361.92 | 2108.37 | 1935.44 | 2131.84 | 2138.88 | 2038.16 | 1946.22 | 2057.43 | 2091.55 | 2436.89 | 2519.58 | 2411.32 | 2132.87 | 2220.66 | 2065.57 | 2097.05 | 2076.35 | 2083.87 | 1990.87 | 2121.72 | 2444.62 | 2655.02 | 2963.54 | 2889.97 | 534.61 | 2963.54 | 98.78 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-01 | 022TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 9926.13 | 10338.27 | 1823.42 | 10071.16 | 10290.91 | 10368.84 | 10041.89 | 11495.23 | 11837.92 | 11309.68 | 10792.15 | 10583.27 | 9193.24 | 9907.44 | 10541.83 | 10771.93 | 10923.42 | 10511.99 | 10275.2 | 11616.17 | 12556.19 | 12151.41 | 11758.15 | 10866.01 | 9338.73 | 11312.45 | 10979.06 | 11202.64 | 11017.14 | 10752.43 | 11528.73 | 12422.48 | 12925.1 | 12778.35 | 12951.55 | 2860.49 | 12951.55 | 51.81 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juara TR-02 | 022TR02 | 138 | 34.5 | 15000 | 8652.55 | 11081.95 | 1800.57 | 7585.77 | 8320.38 | 9814.55 | 9730.9 | 9184.06 | 9650.07 | 8822.45 | 8879.48 | 8842.34 | 11422.01 | 11792.38 | 10012.04 | 8907.6 | 8454.87 | 10027.18 | 9065.01 | 8735.79 | 9718.42 | 9074.03 | 9431.8 | 7988.94 | 9672.87 | 12413.44 | 10262.64 | 9093.3 | 8757.69 | 10463.26 | 11531.01 | 12023.5 | 13020.5 | 12761.26 | 13414.78 | 2701.24 | 13414.78 | 89.43 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-01 | 030TR01 | 138 | 13.8 | 25000 | 13954.88 | 13912.72 | 12212.68 | 12335.68 | 14750.33 | 15845.98 | 15416.49 | 18713.97 | 17561.16 | 17448.26 | 15367.83 | 15242.56 | 13779.53 | 12360.02 | 13417.76 | 14022 | 15365.2 | 14967.36 | 15428.97 | 17082.22 | 18362.66 | 17221.12 | 17781.19 | 15645.3 | 16093.05 | 16138.14 | 13761.46 | 14352.97 | 15645.86 | 15764.86 | 17069.54 | 18817.6 | 19970.63 | 20355.31 | 21516.84 | 4259.79 | 21516.84 | 86.07 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juina TR-02 | 030TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 2463.66 | 2184.58 | 2756.53 | 2677.95 | 3018.92 | 4139.2 | 4205.43 | 4460.32 | 4435.8 | 4250.1 | 3518.72 | 4004.98 | 3479.14 | 2388.76 | 3422.62 | 2877.2 | 2382.28 | 3392.16 | 3487.38 | 4578.77 | 4615.32 | 3887.6 | 4382.39 | 3299.44 | 3892.31 | 3649.81 | 3960.61 | 4738.92 | 3713.09 | 3928 | 4842.47 | 5016.73 | 4995.37 | 5161.54 | 5320.02 | 847.72 | 5320.02 | 56.75 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-01 | 264TR01 | 138 | 34.5 | 25000 |  | 0 | 6098.81 | 5854.82 | 5782.06 | 5904.56 | 6677.49 | 7209.42 | 7342.82 | 7084.3 | 6666.43 | 6803.66 | 5169.18 | 4882.42 | 5112.38 | 6416.3 | 6903.12 | 6968.66 | 7236.31 | 7699.69 | 7866.68 | 7722.28 | 7703.34 | 7047.08 | 6644.02 | 7025.79 | 6817.26 | 7140.13 | 6936.91 | 6898.03 | 7162.2 | 7619.36 | 7660.51 | 7991.98 | 8172.09 | 1794.04 | 8172.09 | 32.69 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Juruena TR-02 | 264TR02 | 138 | 13.8 | 9375 |  | 0 | 4550.73 | 4206.26 | 3945.58 | 4009.09 | 4686.42 | 5092.79 | 5262.24 | 5043.01 | 4979.68 | 4975.58 | 4096.68 | 3270.8 | 3378.85 | 4535.6 | 4928.6 | 5126.83 | 5157.48 | 5577.85 | 5585.64 | 5464.93 | 5415.75 | 5061.74 | 4797.08 | 4984.66 | 4864.22 | 5124.99 | 4869.57 | 4880.83 | 4970.72 | 5212.86 | 5400 | 6216.64 | 5485.76 | 1214.68 | 6216.64 | 66.31 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Horizonte TR-01 | 107TR01 | 34.5 | 13.8 | 2000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Maringá TR-01 | 196TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 |  |  |  | 2195.61 | 0 | 2593.58 | 2500.55 | 2361.45 | 2509.73 | 2480.49 | 2376.13 | 2296.28 | 2585.23 | 2826.94 | 2586.93 | 2583.61 | 2313.97 | 2760.13 | 2479.69 | 2228.8 | 2443.12 | 2254.62 | 2262.72 | 2235.37 | 2415.92 | 2707.09 | 2607.51 | 2641.82 | 2600.29 | 2770.04 | 2406.5 | 2130.81 | 2252.09 | 2140.89 | 2169.76 | 402.22 | 2826.94 | 56.54 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | N. Olímpia TR-01 | 078TR01 | 69 | 13.8 | 25000 | 4719.04 | 4393.56 | 5307.96 | 6499.02 | 13984.12 | 13961.52 | 14444.1 | 15137.52 | 14372.48 | 14260.54 | 14548.85 | 10349.73 | 5010.18 | 4628.16 | 10475.4 | 3909.82 | 9293.02 | 15147.18 | 14995.93 | 14696.52 | 12947.1 | 12990.5 | 13312.18 | 12729.93 | 4348.85 | 4679.96 | 12447.57 | 13445.37 | 13740.19 | 13997.29 | 3779.52 | 5063.31 | 4881.26 | 5092.92 | 5066.74 | 1140.64 | 15147.18 | 60.59 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Nortelândia TR-01 | 009TR01 | 34.5 | 13.8 | 9375 | 7745.18 | 7550.42 | 7439.49 | 7279.76 | 7106.31 | 6815.7 | 6797.91 | 7698.83 | 8647.73 | 8521.07 | 7694.99 | 8521.59 | 7830.98 | 8259.24 | 7949.68 | 8431.63 | 7945.22 | 7468.1 | 7852.79 | 7940.06 | 8738.92 | 8884.24 | 8814.96 | 8356.35 | 7924.61 | 8367.04 | 9122.91 | 8896.1 | 8850.78 | 8102.33 | 8292.91 | 10332.37 | 10896.63 | 10994.18 | 11000.34 | 2794.19 | 11000.34 | 117.34 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | P. dos Gaúchos | 023TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-01 | 195TR01 | 138 | 13.8 | 12500 | 6521.86 | 9624.33 | 8092.79 | 6783.41 | 7501.54 | 7294.73 | 7146.64 | 9507.28 | 10778.1 | 9740.33 | 6900.08 | 6041.69 | 8068.96 | 6648.64 | 6478.09 | 7459.69 | 7849.92 | 7651.46 | 7934.07 | 8401.52 | 11782.85 | 10037.77 | 7683.91 | 7636.57 | 8356.51 | 9351.89 | 7890.06 | 8074.86 | 7574.39 | 7104.98 | 8105.93 | 8022.12 | 11668.23 | 13037.81 | 13285.58 | 2645.07 | 13285.58 | 106.28 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | S. J. do R. Claro TR-02 | 195TR02 | 138 | 34.5 | 9375 | 3611.31 | 4855.24 | 5777.28 | 5176.89 | 5145.86 | 3032.72 | 3526.09 | 4377.84 | 6147.09 | 5427.77 | 4507.33 | 7097.05 | 6166.04 | 6628.98 | 5716.49 | 6200.94 | 3896.94 | 4910.43 | 3944.39 | 5330 | 6859.37 | 6057.94 | 6677.57 | 8172.98 | 8454.66 | 6727.75 | 7823.85 | 8610.68 | 7256.55 | 5942.5 | 8478.8 | 8323.3 | 6816.7 | 7586.35 | 6790.68 | 1269.56 | 8610.68 | 91.85 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Sapezal TR-01 | 068TR01 | 138 | 34.5 | 30000 | 14927.32 | 13594.9 | 15429.7 | 15687.08 | 15178.54 | 13490.21 | 16506.01 | 27931.5 | 24855.42 | 28552.39 | 23124.17 | 15161.76 | 15046.69 | 17580.03 | 18561.85 | 17290.4 | 16684.56 | 16959.69 | 20684.49 | 28976.55 | 26817.41 | 17826.31 | 13410.6 | 19713.76 | 21005.16 | 16263.05 | 20109.91 | 21919.11 | 20020.99 | 20821.77 | 18693.21 | 26132.76 | 29793.78 | 25904.71 | 26270.71 | 5129.9 | 29793.78 | 99.31 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tabaporã TR-01 | 128TR01 | 34.5 | 13.8 | 5000 | 1864.99 | 1948.55 | 1973.83 | 1920.7 | 1923.92 | 2082.02 | 2100.04 | 2258.74 | 2353.33 | 2190.79 | 2030.22 | 1968.01 | 2158.32 | 2167.85 | 2217.44 | 2078.97 | 2143.02 | 2231.42 | 2206.66 | 2213.82 | 2280.39 | 2159.88 | 2226.86 | 2281.88 | 1997.75 | 2162.39 | 2209.87 | 2064.6 | 2136.69 | 2151.73 | 2257.05 | 2338.06 | 2408.05 | 2367.14 | 2396.71 | 507.96 | 2408.05 | 48.16 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-01 | 018TR01 | 138 | 13.8 | 30000 | 14331.85 | 15857.19 | 15043.87 | 15866.39 | 16050.56 | 14732.97 | 14333.53 | 16512.59 | 18572.32 | 18516.77 | 16855.09 | 17381.87 | 15759.23 | 16208.16 | 16825.67 | 17630.49 | 4 | 4.47 | 15233.93 | 16733.91 | 22920.17 | 23005.48 | 23240.2 | 21708.65 | 20126.94 | 21838.11 | 23661.18 | 23481.53 | 21813 | 21467.77 | 22162.51 | 25090.22 | 25067.8 | 27132.2 | 26940.86 | 5777.32 | 27132.2 | 90.44 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-03 | 018TR03 | 138 | 13.8 | 30000 | 22802.79 | 26660.24 | 22722.05 | 23530.69 | 25002.28 | 23779.36 | 23899.99 | 26808.17 | 28861.2 | 27697.54 | 24367.85 | 27369.63 | 25476.16 | 26045.99 | 27472.52 | 27888.55 | 26522.35 | 25570.1 | 25307.32 | 28035.46 | 28576.51 | 27792.67 | 26262.1 | 23739.49 | 21760.87 | 23380.79 | 24505.69 | 23560.12 | 22766.48 | 21460.03 | 23262.4 | 27983.65 | 29812.62 | 29869.01 | 30246.96 | 7269.76 | 30246.96 | 100.82 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | Tangará TR-04 | 018TR04 | 138 | 34.5 | 15000 | 10573.63 | 10011.73 | 2030.14 | 11333.35 | 10806.64 | 10910.52 | 10727.82 | 10620.16 | 11084.06 | 11477.88 | 11016.47 | 10692.85 | 11207.23 | 12208.52 | 14786.71 | 11697.9 | 12108.24 | 11815.92 | 10918.76 | 11325.27 | 9445.27 | 10531.3 | 10386.58 | 11372.96 | 11418.5 | 10937.56 | 11825.77 | 11604.64 | 12130.58 | 12208.87 | 11715.05 | 9696.81 | 11274.12 | 10895.97 | 10131.35 | 1694.29 | 14786.71 | 98.58 | 0 | Transformador
Tangará da Serra | UT Guariba TR-01 | 190TR01 | 34.5 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Transformador
AGUA BOA | AGUA BOA 001 | AL-032001 | 13.8 | 13.8 | 11473.1045 | 4710.39 | 4751.72 | 5014.03 | 4993.51 | 4567.75 | 4535.74 | 4313.09 | 5560.42 | 6286.92 | 6046.46 | 5320.59 | 5372.22 | 5176.69 | 5073.13 | 5527.26 | 5850.74 | 5804.09 | 4668.14 | 5109.74 | 5776.03 | 7567.28 | 7335.66 | 6051.61 | 8356.85 | 5466.15 | 8793.99 | 8393.05 | 6373.54 | 5782.02 | 6025.8 | 6021.97 | 6951.59 | 8002.86 | 7941.21 | 7516.1 | 1696.67 | 8793.99 | 76.65 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 002 | AL-032002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4500.36 | 5742.62 | 5941.73 | 5293.49 | 4828.21 | 4727.18 | 4924.03 | 4940.65 | 5487.48 | 5575.11 | 4791.72 | 4956.1 | 5169.86 | 5716.19 | 6246.33 | 6342.27 | 8806.61 | 5379.1 | 5445.39 | 5959.16 | 6493.24 | 5912.58 | 5740.67 | 4951.59 | 5025.12 | 6723.39 | 6919.42 | 6759.99 | 6010.53 | 6048.1 | 5708.88 | 6244.79 | 7035.36 | 6398.17 | 6542.88 | 1331.11 | 8806.61 | 87.72 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 011 | AL-032011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 6268.27 | 6899.53 | 7058.52 | 6650.88 | 6735.06 | 7156.76 | 6361.13 | 6286.45 | 7397.48 | 7712.6 | 7390.15 | 7403.98 | 5581.4 | 6390.39 | 8321.29 | 7005.71 | 6805.66 | 6556.28 | 6908.22 | 6609.39 | 8650.47 | 8490.42 | 7469.55 | 6504.25 | 4781.97 | 7896.5 | 8270.64 | 8071.66 | 7893.68 | 8165.05 | 6511.36 | 7496.28 | 10165.29 | 9124.76 | 8905.04 | 1809.63 | 10165.29 | 85.06 | 0 | Alimentador
AGUA BOA | AGUA BOA 012 | AL-032012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2781.46 | 3602.27 | 3314.05 | 3345.93 | 5258.21 | 3144.76 | 2631.65 | 2875.13 | 4336.48 | 3429.81 | 3058.61 | 2990.43 | 2570.56 | 3494.86 | 4027.43 | 3921.77 | 3639.46 | 2997.66 | 3092.98 | 2995.38 | 3605.34 | 3511.58 | 3478 | 3154.41 | 3141.6 | 3841.73 | 3907.94 | 4305.44 | 3781.94 | 3649.03 | 2467.62 | 3104.45 | 3621.93 | 3367.22 | 3023.05 | 682.93 | 5258.21 | 55 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 001 | AL-209001 | 13.8 | 13.8 | 2151.2071 | 467.46 | 373.57 | 367.07 | 378.33 | 382.63 | 404.94 | 396.06 | 414.4 | 427.87 | 428.23 | 416.01 | 404.65 | 408.06 | 411.1 | 407.32 | 418.62 | 417.61 | 416.39 | 412.27 | 415.65 | 406.81 | 403.94 | 395.51 | 412.98 | 397.24 | 413.92 | 410.36 | 403.9 | 406 | 402.2 | 412.53 | 452.55 | 441.62 | 439.84 | 426.46 | 96.25 | 467.46 | 21.73 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 002 | AL-209002 | 13.8 | 13.8 | 4015.5866 | 1268.77 | 1275.99 | 1302.17 | 1290.71 | 1248.8 | 1208.56 | 1126.76 | 1344.14 | 1419.49 | 1350.07 | 1312.29 | 1237.9 | 1543.53 | 1527.05 | 1437.09 | 1500.4 | 1582.55 | 1528.16 | 1388.82 | 1495.98 | 1682.1 | 1640.45 | 1488.3 | 1498.69 | 1493.03 | 1824.37 | 1735.16 | 1655.63 | 1563.16 | 1631.71 | 1772.94 | 1720.19 | 1882.34 | 1906.58 | 1909.44 | 352.68 | 1909.44 | 47.55 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 011 | AL-209011 | 34.5 | 34.5 | 9600 | 6041.58 | 6255.2 | 6737.24 | 6105.84 | 5636.35 | 6169.99 | 6409.99 | 6430.69 | 6529.9 | 6388.05 | 5391.08 | 5271.98 | 5531.17 | 6310.66 | 5997.97 | 5748.47 | 4735.51 | 4741 | 4449.4 | 5348.68 | 5789.52 | 5788.94 | 5792.35 | 4672.11 | 4973.32 | 6932.61 | 6600.61 | 6069.14 | 4978.49 | 5266.83 | 5932.8 | 6072.25 | 6480.49 | 6791.22 | 5762.71 | 1163.18 | 6932.61 | 72.21 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 012 | AL-209012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 204.41 | 206.4 | 206.29 | 205.78 | 205.97 | 208.68 | 208.61 | 207.96 | 206.19 | 210.15 | 207.28 | 207.76 | 209.88 | 208.27 | 210.86 | 207.39 | 212.53 | 211.61 | 210.86 | 207.51 | 210.44 | 211.22 | 210.74 | 208.31 | 209.02 | 278.6 | 210.28 | 204.79 | 203.04 | 203.67 | 207.39 | 205.53 | 200.63 | 198.93 | 203.8 | 49.03 | 278.6 | 4.66 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA 013 | AL-209013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1657.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627.94 | 2931.6 | 0 | 0 | 1555.12 | 1397.77 | 0 | 1684.53 | 1778.22 | 1922.08 | 1702.72 | 1909.17 | 4367.59 | 3984.46 | 1626.46 | 1856.61 | 2002.15 | 2915.4 | 1638.46 | 2979.97 | 2721.08 | 2273.9 | 2121.33 | 2480.17 | 1780.92 | 1743.95 | 1832.26 | 398.13 | 4367.59 | 72.79 | 0 | Alimentador
ALTO BOA VISTA II_34,5 | ALTO BOA VISTA II_34,5 014 | AL-209014 | 34.5 | 34.5 | 6453.6213 | 2434.66 | 2471.18 | 2587.48 | 2679.12 | 2616.64 | 2449.21 | 2384.27 | 2870.58 | 3044.29 | 2845.05 | 2689.35 | 2589.16 | 2507.26 | 2580.82 | 2613.29 | 2912.72 | 2876.44 | 2587.37 | 2593.41 | 2850.06 | 3169.56 | 3242 | 2952.76 | 2796.73 | 2591.44 | 3160.49 | 2928.26 | 2995.73 | 3098.8 | 2934.02 | 3072.49 | 3382.52 | 3460.29 | 3619.86 | 3685.96 | 757.4 | 3685.96 | 57.11 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 001 | AL-100001 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 5213.04 | 5382.4 | 4795.94 | 4775.45 | 4745.36 | 4434.39 | 4494.12 | 5826.5 | 6702.02 | 6552.26 | 6523.82 | 5758.82 | 5005.41 | 5356.39 | 5463.71 | 5511.15 | 5222.78 | 5691.77 | 4977.33 | 5926.68 | 6776.62 | 6749.7 | 6458.62 | 5913.52 | 5064.15 | 5824.3 | 6235.5 | 5733.55 | 6705.32 | 5379.62 | 5293.78 | 6732.54 | 8970.12 | 7142.05 | 261.34 | 11.31 | 8970.12 | 62.73 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 002 | AL-100002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4915.54 | 5123.98 | 4857.64 | 5081.75 | 4443.35 | 4316.49 | 3740.73 | 5142.95 | 6563.64 | 6192.72 | 6536.13 | 6776.49 | 4938.67 | 4810.96 | 5278.86 | 5423.02 | 4711.42 | 4461.29 | 4363.52 | 5174.09 | 8195.01 | 7942.14 | 6121.29 | 5638.07 | 5218.66 | 5842.4 | 5659.72 | 5520.6 | 5270.03 | 4830.08 | 4810.19 | 5937.22 | 7429.15 | 8294.4 | 1136.81 | 13.89 | 8294.4 | 82.94 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 003 | AL-100003 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 2469.83 | 2483 | 5114.07 | 4015.43 | 2063.02 | 2055.12 | 1936.72 | 2615.65 | 3427.94 | 3266.62 | 2662.02 | 2638.28 | 2560.55 | 2505.18 | 2695.85 | 3849.82 | 2332.94 | 2036.73 | 2039.77 | 2696.5 | 5107.07 | 3240.51 | 3026.79 | 2542.98 | 2408.49 | 2968.26 | 2639.1 | 4915.68 | 2371.13 | 2141.92 | 2216.12 | 3095.93 | 3834.86 | 3296.27 | 116.3 | 24.41 | 5114.07 | 59.43 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 004 | AL-100004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2192.07 | 2512.28 | 4670.46 | 2405.67 | 1971.29 | 1959.87 | 1853.76 | 2506.33 | 3234.73 | 3087.61 | 2576.87 | 2573.76 | 2592.58 | 2378.87 | 2644.03 | 2670.3 | 2334.11 | 1978.21 | 2061.27 | 2507.85 | 3310.75 | 3160.41 | 3069.6 | 2687.24 | 2673.11 | 3124.48 | 2819.37 | 4500.56 | 2507.3 | 2173.11 | 2367.08 | 3243.45 | 3931.83 | 3401.55 | 155.32 | 21.1 | 4670.46 | 51.89 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 005 | AL-100005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 6948.86 | 6871.99 | 6576.18 | 7100.88 | 6882.97 | 7547.92 | 7503.35 | 7717.56 | 7652.38 | 7611.77 | 7882.77 | 7999.63 | 7943.47 | 8046.56 | 8006.89 | 8033.7 | 7897.95 | 7839.76 | 7752.54 | 7639.11 | 8036.87 | 8301.68 | 8030.59 | 8253.22 | 7929.36 | 8058.88 | 7463.73 | 7736.97 | 7909.78 | 7854.72 | 8029.77 | 8300.94 | 8377.83 | 8603.68 | 524.82 | 52.01 | 8603.68 | 71.7 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 006 | AL-100006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3254.59 | 3476.46 | 3307.01 | 3302.67 | 2760.86 | 2677.62 | 2620.67 | 3251.53 | 4342.79 | 4382.91 | 3638 | 3679.8 | 3687.31 | 3577.11 | 3870.25 | 3877.69 | 3437.36 | 2963.82 | 2958.63 | 3891.64 | 4585.11 | 4544.61 | 4728.51 | 4180.29 | 4048.86 | 4655.71 | 4194.9 | 4416.93 | 3833.57 | 3271.17 | 3460.82 | 4344.73 | 4805.82 | 5282.72 | 246.91 | 45.54 | 5282.72 | 52.62 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 007 | AL-100007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3728.16 | 3521.11 | 3408.61 | 3361.49 | 2894.46 | 2835.64 | 2266.76 | 3413.42 | 4168.56 | 4192.81 | 4228.39 | 3834.98 | 3463.39 | 3331.96 | 3657.34 | 3885.16 | 3398.13 | 4012.62 | 2564.97 | 3441.45 | 4239.91 | 4299.94 | 3983.24 | 3450.84 | 2995.44 | 3754.82 | 4752.96 | 3528.28 | 3336.78 | 2932.77 | 3011.78 | 4353.16 | 6543.77 | 4943.22 | 9521.51 | 1006.11 | 9521.51 | 94.85 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 008 | AL-100008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5638.58 | 4519.5 | 4293.18 | 4413.27 | 3773.08 | 3557.27 | 3477.88 | 4103.73 | 5429.65 | 5454.27 | 4564.84 | 6669.3 | 4375.46 | 4454.86 | 4643.77 | 4716.3 | 4041.49 | 3803.56 | 3811.22 | 4479.34 | 7631.38 | 6337.35 | 5378.13 | 4594.38 | 4494.5 | 5175.6 | 5372.88 | 4949.15 | 4185.32 | 3859.83 | 3883.9 | 5219.45 | 6439.91 | 6334.62 | 6503.36 | 1476.95 | 7631.38 | 76.31 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 011 | AL-100011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 1734.97 | 1751.76 | 1726.4 | 1782.62 | 1851.47 | 1771.33 | 1768.09 | 1753.19 | 1746.09 | 1755.2 | 1755.31 | 2321.19 | 1757.36 | 1758.35 | 1773.8 | 1768.55 | 1769 | 1779.1 | 1784.61 | 1790.73 | 1935.98 | 1782.92 | 1812.1 | 1778.65 | 1763 | 1776.15 | 1772.11 | 1787.75 | 1852.62 | 1876.27 | 1874.88 | 1904.07 | 1895.57 | 2043.82 | 1948.15 | 460.98 | 2321.19 | 38.84 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 012 | AL-100012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2495.92 | 2533.16 | 2531.15 | 2591.2 | 2674.19 | 2875.41 | 2596.4 | 2628.12 | 2705.79 | 2763.79 | 2788.93 | 2584.36 | 2639.44 | 2532.92 | 2818.41 | 2791.57 | 2593.23 | 2581.27 | 2607.51 | 2531.76 | 2611.42 | 2704.19 | 2852.04 | 2651.71 | 2580.64 | 4188.75 | 2557.41 | 2674.58 | 2535 | 2607.66 | 2748.36 | 2619.01 | 2863.78 | 2813.7 | 2852.46 | 687.29 | 4188.75 | 69.81 | 0 | Alimentador
BARRA DO GARCAS | BARRA DO GARCAS 013 | AL-100013 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1322.78 | 1230.53 | 1353.12 | 1504.08 | 1396 | 1377.69 | 1369.55 | 1501.84 | 1627.77 | 1746.62 | 1449.51 | 1382.23 | 1533.02 | 1376.39 | 1498.34 | 1420.39 | 1723.98 | 1395.2 | 1385.96 | 1444.15 | 1657.93 | 1807.82 | 1671.87 | 1375.38 | 1296.82 | 1895.51 | 1847.03 | 1979.23 | 1921.47 | 1605.84 | 1900.03 | 1647.19 | 2191.35 | 2499.15 | 2719.44 | 624.18 | 2719.44 | 56.89 | 0 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 001 | AL-214001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1142.68 | 1189.78 | 1235.16 | 1215.36 | 1301.57 | 1116.5 | 1237.46 | 1233.44 | 1484.23 | 1264.28 | 1234.89 | 1163.67 | 1212.44 | 1231.75 | 1273.85 | 1395.26 | 1318.58 | 1247.87 | 1180.21 | 1305.6 | 1438.45 | 1457.79 | 1420.22 | 1382.55 | 1221.89 | 1396.08 | 1287.16 | 1372.65 | 1345.77 | 1302.24 | 1252.42 | 1460.07 | 1617.59 | 1679.36 | 1520.95 | 0 | 1679.36 | 83.97 | 0 | Alimentador
BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 | BOM JESUS DO ARAGUAIA_34,5 011 | AL-214011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 3272.83 | 3609.96 | 3702.41 | 3307.25 | 2931.14 | 3913.8 | 3863.51 | 3479.7 | 3334.03 | 3479.55 | 2684.7 | 2698.67 | 2877.71 | 3265.29 | 3198.86 | 2940.95 | 1801.5 | 2195.08 | 1760.25 | 2468.9 | 2846.16 | 1942.27 | 1836.65 | 1037.81 | 1643.97 | 2313.36 | 2177.86 | 2122.29 | 1218.38 | 1495.68 | 1941.36 | 1886.65 | 1939.62 | 1999.77 | 2482.71 | 0 | 3913.8 | 97.84 | 0 | Alimentador
CAMPINAPOLIS | CAMPINAPOLIS 001 | AL-097001 | 13.8 | 13.8 | 2390 |  |  |  | 1624.78 | 1581.14 | 1541.92 | 1488.69 | 1840.32 | 2032.71 | 1871.6 | 1680.83 | 1668.31 | 1715.29 | 1707.04 | 1716.5 | 1979.28 | 1833.33 | 1607.83 | 1614.07 | 1776.26 | 2126.81 | 2161.92 | 2044.34 | 1863.55 | 1766.98 | 2114.36 | 2000.76 | 1991.98 | 1855.59 | 1816.42 | 1898.22 | 2109.66 | 2424.39 | 2514.02 | 2333.36 | 556.65 | 2514.02 | 105.19 | 0 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 001 | AL-212001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1107.44 | 1049.95 | 1054.65 | 1070.57 | 1117.46 | 1031.51 | 1083.61 | 1159.29 | 1153.04 | 1160.44 | 1119.32 | 1054.96 | 998.66 | 1087.53 | 1073.76 | 1135.54 | 1161.65 | 1084.18 | 1134.83 | 1140.92 | 1197.18 | 1134.2 | 1095.45 | 1113.32 | 977.32 | 1130.21 | 1084.62 | 1106.15 | 1144.53 | 1121.09 | 1154.14 | 1265.05 | 1280.82 | 1231.83 | 996.21 | 177.1 | 1280.82 | 64.04 | 0 | Alimentador
CANABRAVA | CANABRAVA 011 | AL-212011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 2392.74 | 1547.71 | 1551.06 | 1550.31 | 1545.52 | 1581.65 | 1567.52 | 1584.58 | 2465.55 | 1690.85 | 1550 | 1528.36 | 1649.43 | 1659.76 | 1570.31 | 1579.74 | 1598.33 | 1660.69 | 1589.09 | 1601.29 | 1649.25 | 1649.34 | 1658.47 | 1668.72 | 1679.92 | 1960.27 | 2003.7 | 1806.29 | 1810.29 | 1779.49 | 1769.34 | 1850.73 | 1871.69 | 1903.32 | 1898.76 | 395.73 | 2465.55 | 61.64 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 001 | AL-155001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3770.97 | 3738.38 | 4127.3 | 3848.95 | 3649.32 | 3608.86 | 3573.26 | 4288.04 | 6132.63 | 4418.53 | 4066.85 | 3997.84 | 3975.65 | 4366.88 | 5029.66 | 4539.81 | 4216.4 | 3816.78 | 3824.15 | 4379.25 | 4990.45 | 5098.59 | 4526.27 | 4482.41 | 4446.08 | 5165.44 | 5025.18 | 5142.94 | 4363.13 | 4394.04 | 4729.93 | 5184.83 | 5809.43 | 5560.62 | 5932.41 | 1245.8 | 6132.63 | 85.18 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 002 | AL-155002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4245.96 | 4585.53 | 5019.79 | 4904.53 | 4011.92 | 4186.4 | 3963.8 | 4741.65 | 5109.15 | 4879.57 | 4686.7 | 4671.81 | 4533.89 | 5109.21 | 4934.86 | 4475.3 | 4155.85 | 4280.34 | 4049.14 | 4341.09 | 4993.32 | 4955.93 | 4598 | 4414.18 | 4361.77 | 5477.22 | 5383.14 | 4945.02 | 4615.6 | 4379.88 | 5010.26 | 5169.47 | 5929.72 | 5653.77 | 5517.11 | 985.04 | 5929.72 | 82.36 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 011 | AL-155011 | 34.5 | 34.5 | 4182.9027 | 978.79 | 1591.84 | 1719.57 | 1550.38 | 1162.65 | 1476.83 | 1570.35 | 1264.24 | 1077.71 | 1112.36 | 1114.25 | 965 | 1247.88 | 2036.04 | 2189.55 | 1692.98 | 1407.01 | 1878.53 | 1932.94 | 1497.17 | 1545.5 | 1358.31 | 1235.95 | 1283.74 | 1333.5 | 2013.54 | 2205.58 | 1748.89 | 1050.17 | 1391.59 | 1298.3 | 1212.55 | 1342.55 | 1342.99 | 1179.37 | 220.11 | 2205.58 | 52.73 | 0 | Alimentador
CANARANA | CANARANA 012 | AL-155012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1821.4 | 2380.99 | 2754.93 | 2298.94 | 2198.55 | 2072.05 | 2130.71 | 1879.81 | 1879.59 | 1833.25 | 1812.27 | 1808.81 | 2117.58 | 2619.16 | 2356.29 | 2213.28 | 1907.15 | 2128.48 | 2175.95 | 1948.11 | 2181.85 | 2254.31 | 1956.01 | 1878.08 | 2172.05 | 3088.26 | 3525.45 | 2499.81 | 2426.01 | 2659.85 | 2662.64 | 2428.41 | 2405.35 | 2292.19 | 2183.36 | 511.5 | 3525.45 | 58.76 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 001 | AL-206001 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 2732.14 | 2694.29 | 2746.25 | 2844.58 | 2792.44 | 2821.25 | 2633.72 | 3137.58 | 3317 | 3049.99 | 3000.06 | 2835.64 | 2689.69 | 2836.85 | 2901.84 | 3310.63 | 3239.29 | 3014.3 | 2893.97 | 3398.25 | 3847.05 | 3566.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644.32 | 3842.17 | 3706.41 | 3600.47 | 3663.01 | 4277.62 | 4354.08 | 4545.03 | 4601.92 | 591.87 | 4601.92 | 91.68 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 002 | AL-206002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3371.03 | 3807.37 | 3215.8 | 3330.21 | 3424.45 | 3357.51 | 3204.85 | 3998.66 | 4253.83 | 3820.08 | 3561.45 | 3506.84 | 3184.76 | 3534.51 | 3518.69 | 4711.18 | 3827.78 | 3631.91 | 3526.75 | 4111.17 | 4541.7 | 4238.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841.59 | 4780.55 | 4297.02 | 4421.06 | 4414.12 | 4885.77 | 5112.33 | 5028.41 | 6127.11 | 976.18 | 6127.11 | 85.1 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 003 | AL-206003 | 13.8 | 13.8 | 5019.4832 | 2208.08 | 2487.91 | 2505.85 | 2326.08 | 2270.44 | 2777.13 | 2698.14 | 2999.92 | 2762.73 | 2597.51 | 2543.89 | 2458.14 | 2530.98 | 2890.44 | 2480.88 | 2743.16 | 2795.41 | 2641.67 | 2615.27 | 2903.16 | 3116.24 | 2979.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.12 | 3367.48 | 3015.46 | 2908.52 | 2749.47 | 3167.84 | 4114.71 | 3383.16 | 3594.79 | 572.25 | 4114.71 | 81.97 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 011 | AL-206011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 4662.73 | 5024.96 | 5195.23 | 4989.73 | 4898.54 | 5318.79 | 5128.82 | 5384.45 | 5360.67 | 5345.73 | 4953.37 | 4597.43 | 5047.44 | 5752.21 | 5687.36 | 5431.88 | 5297.74 | 5030.58 | 4778.51 | 5343.01 | 5738.13 | 5823.56 | 5343.09 | 5253.66 | 5017.73 | 6273.01 | 6264 | 6307.37 | 5839.5 | 6028.7 | 6082.24 | 6040.62 | 6090.34 | 6516.77 | 6554.19 | 1123.6 | 6554.19 | 81.93 | 0 | Alimentador
CONFRESA | CONFRESA 012 | AL-206012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 6465.7 | 5668.18 | 6918.17 | 5414.2 | 5578.14 | 6470.24 | 5523.67 | 5868.91 | 7527.78 | 6329.24 | 6570.72 | 5351.89 | 5750.78 | 6701.7 | 6863.4 | 6541.1 | 4447.74 | 8394.22 | 7005.61 | 7037.4 | 7451 | 7602.45 | 6585.64 | 5777.91 | 7641.26 | 9008.77 | 8948.66 | 5363.57 | 5749.89 | 9055.43 | 6872.19 | 6739.93 | 8377.08 | 7333.5 | 8057.91 | 1027.95 | 9055.43 | 90.55 | 0 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 012 | AL-246012 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1655.08 | 1662.17 | 1784.97 | 1838.83 | 1793.2 | 1631.64 | 1596.5 | 1972.35 | 2077.9 | 1948.37 | 1873.02 | 1801.73 | 1441.28 | 1241.04 | 1209.74 | 1425.72 | 1383.5 | 1179.26 | 1195.09 | 1408.29 | 1541.74 | 1577.97 | 1446.62 | 1325.41 | 1215.53 | 2143.88 | 1987.63 | 2083.62 | 2066.03 | 1945.59 | 1944.37 | 2224.62 | 2313.75 | 2428.44 | 2454.17 | 513 | 2454.17 | 61.35 | 0 | Alimentador
LUCIARA | DERIVAÇÃO LUCIARA 013 | AL-246013 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 505.6 | 516.24 | 518.1 | 570.11 | 558.21 | 517.76 | 507.92 | 591.92 | 619.95 | 580.14 | 198 | 297.02 | 454.47 | 362.08 | 424.05 | 455.22 | 477.62 | 416.35 | 433.24 | 485.5 | 473.8 | 487.7 | 429.79 | 430.3 | 396.87 | 640.42 | 626.59 | 730.24 | 716.92 | 673.68 | 741.19 | 779.08 | 783.34 | 826.95 | 808.62 | 0 | 826.95 | 20.67 | 0 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 001 | AL-226001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1338.99 | 1731.85 | 1732.01 | 1662.41 | 1544.98 | 1569.18 | 1431.24 | 1506.18 | 1668.73 | 1586.4 | 1536.27 | 1439.56 | 1583.33 | 1929.02 | 1935.76 | 1801.97 | 1644.74 | 1626.05 | 1473.45 | 1544.38 | 1802.97 | 1757.26 | 1659.65 | 1627.43 | 1605.93 | 2076.21 | 1993.91 | 1801.8 | 1648.46 | 1731.32 | 1702.86 | 1859.03 | 2262.38 | 2137.51 | 2016.38 | 408.64 | 2262.38 | 75.41 | 0 | Alimentador
GAUCHA DO NORTE | GAUCHA DO NORTE 002 | AL-226002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 584.05 | 596.79 | 604.17 | 612.94 | 617.63 | 645.83 | 663.41 | 661.11 | 712.36 | 685.02 | 631.84 | 623.77 | 662.89 | 653.65 | 663.6 | 664.96 | 682 | 672.31 | 700.76 | 700.53 | 780.29 | 733.82 | 0 | 729.97 | 731.17 | 785.61 | 758.63 | 728.41 | 689.56 | 823.58 | 751.7 | 839.93 | 949.87 | 925.56 | 910.7 | 186.3 | 949.87 | 19 | 0 | Alimentador
LUCIARA_NOVA | LUCIARA_NOVA 001 | AL-239001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 533.06 | 531.09 | 507.15 | 541.43 | 541.3 | 540.71 | 528.64 | 627.29 | 651.36 | 593.98 | 551.75 | 531.69 | 509.03 | 528.71 | 566.06 | 663.16 | 642.63 | 555.7 | 582.99 | 625.81 | 684.33 | 672.01 | 614.16 | 627.61 | 543.66 | 599.87 | 566.1 | 633.46 | 645.1 | 598.95 | 645.6 | 679.11 | 709.8 | 749.97 | 750.32 | 158.15 | 750.32 | 15.01 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 001 | AL-033001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3656.27 | 3537.17 | 3847.78 | 3768.88 | 3274.82 | 3113.31 | 2896.77 | 3503.57 | 4282.21 | 4260.17 | 3862.71 | 3624.41 | 3562.23 | 3991.18 | 4134.85 | 4277.67 | 3595.94 | 3127.61 | 3046.77 | 3612.08 | 4539.25 | 4415.82 | 4347.83 | 4080.27 | 3618.48 | 4514.87 | 4382.77 | 4383.92 | 3757.82 | 3625.33 | 3464.93 | 5520.03 | 5220.63 | 5230.56 | 5307.48 | 1269.9 | 5520.03 | 78.86 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 002 | AL-033002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3288.54 | 3262.52 | 3102.18 | 3201.76 | 2782.65 | 2818.12 | 2588.83 | 3133.79 | 3756.55 | 3752.71 | 3308.14 | 3256.81 | 3222.74 | 3241.22 | 3385.62 | 3597.09 | 3247.76 | 4945.1 | 5030.73 | 5039.55 | 4885.89 | 4475.78 | 4100.5 | 4233.84 | 3377.68 | 3797.59 | 3802.88 | 3720.3 | 3216.19 | 3216.09 | 4821.74 | 5081.58 | 5055.31 | 5030.74 | 4849.53 | 1074.26 | 5081.58 | 72.59 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 011 | AL-033011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5159.6 | 4220.84 | 4395.56 | 4414.8 | 3954.74 | 6148.05 | 6592.48 | 2316.32 | 4036.23 | 4039.93 | 2874.89 | 4875.6 | 4673.34 | 4165.19 | 4530 | 4411.6 | 4020.55 | 4066.09 | 8404.48 | 8157.55 | 9931 | 8202.2 | 7519.88 | 5014.92 | 5294.27 | 4860.47 | 6238.27 | 8158.01 | 6875.28 | 6459.75 | 8920.2 | 6481.35 | 5022.52 | 6502.67 | 9297.31 | 2362.74 | 9931 | 82.76 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 012 | AL-033012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2446.69 | 2183.36 | 2508.26 | 2536.89 | 2654.77 | 2620.74 | 2364.03 | 1612.24 | 1700.75 | 1679.66 | 2371.83 | 2315.92 | 2346.3 | 2197.17 | 2371.84 | 2984.42 | 2844.69 | 2598.43 | 2505.43 | 2754.24 | 3056.2 | 3165.72 | 3220.23 | 2237.21 | 2101.31 | 2497.39 | 2689.31 | 2866.59 | 2738.01 | 2634.02 | 2858.97 | 2508.44 | 2032.62 | 2133.21 | 3145.82 | 743.49 | 3220.23 | 46 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 013 | AL-033013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2674.32 | 1010.31 | 865.42 | 838.04 | 838.13 | 845.31 | 842.26 | 480.29 | 479.35 | 485.03 | 713.12 | 1346.11 | 1051.64 | 834.89 | 828.29 | 833.19 | 863.51 | 840.69 | 836.54 | 830.29 | 834.54 | 836.73 | 856.17 | 848.53 | 848.13 | 861.28 | 864.21 | 1639.19 | 1651.46 | 1672.38 | 1665.87 | 1643.02 | 1072.05 | 1086.16 | 1631.68 | 390.91 | 2674.32 | 38.2 | 0 | Alimentador
NOVA XAVANTINA | NOVA XAVANTINA 014 | AL-033014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5147.23 | 5166.58 | 5117.91 | 4991.02 | 4897.9 | 4784.6 | 4449.03 | 4634.01 | 4414.21 | 4502.97 | 4866.07 | 4235.26 | 4246.42 | 4575.67 | 4795.59 | 4536.24 | 4605.18 | 4769.95 | 5114.52 | 4917.82 | 4738.49 | 4513.68 | 4508.27 | 4173.11 | 4509.26 | 4892.38 | 5255.57 | 4874.5 | 4633.45 | 4815.1 | 5033.09 | 4541.75 | 4900 | 5119.11 | 5063.97 | 839.66 | 5255.57 | 43.8 | 0 | Alimentador
NOVO SAO JOAQUIM | NOVO SAO JOAQUIM 001 | AL-105001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NV SANTO ANTONIO II | NV SANTO ANTONIO II 001 | AL-213001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 551.33 | 524.22 | 577.25 | 578.97 | 577 | 560.26 | 553.56 | 618.72 | 656.59 | 613.2 | 557.61 | 527.54 | 556.86 | 547.99 | 577.48 | 629.73 | 614.59 | 612.8 | 598.93 | 612.67 | 686.84 | 674.44 | 610.71 | 575.6 | 517.16 | 662.59 | 611.54 | 639.2 | 634.26 | 760.56 | 665.87 | 722.12 | 773.8 | 762.95 | 718.38 | 153.17 | 773.8 | 77.38 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 001 | AL-211001 | 13.8 | 13.8 | 1912.1841 | 584.82 | 1055.97 | 966.82 | 793 | 765.94 | 1035.85 | 823.49 | 607.89 | 604.27 | 555.63 | 522.21 | 573.94 | 496.32 | 848.24 | 858.99 | 699 | 744.64 | 730.36 | 714.06 | 580.54 | 479.74 | 494.85 | 462.33 | 461.47 | 289.31 | 754.07 | 688.08 | 722.22 | 524.58 | 831.9 | 675.12 | 478.5 | 152.2 | 96.9 | 95.85 | 4.12 | 1055.97 | 55.22 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 002 | AL-211002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2011.58 | 2027.03 | 1956.63 | 1830.16 | 2207.06 | 2271.47 | 2223.55 | 2139.82 | 1923.5 | 1955.51 | 1953.02 | 2024.25 | 2282.53 | 2244.83 | 2047.52 | 1977.66 | 2300.97 | 2477.65 | 2522.31 | 2261.66 | 2206.34 | 2066.29 | 2384.3 | 2316.87 | 2498.6 | 2390.65 | 2299.83 | 2287.3 | 2537.08 | 925.65 | 951.92 | 582.68 | 0 | 2537.08 | 84.57 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 001 | AL-221001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3487.92 | 3647.25 | 3840.33 | 4084.64 | 3609.28 | 3826.58 | 3355.74 | 3790.85 | 5044.71 | 4137.16 | 3951.45 | 3863.82 | 4394.36 | 5539.25 | 4677.13 | 4611.1 | 4219.57 | 4592.13 | 4263.26 | 4399.9 | 4875.78 | 5101.08 | 3169.66 | 3109.08 | 3490.86 | 5712.34 | 5325.21 | 5506.25 | 5174.82 | 5375.89 | 4736.51 | 5221.54 | 5613.33 | 5853.13 | 5812.66 | 1035.14 | 5853.13 | 81.63 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 002 | AL-221002 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 2763.68 | 2689.81 | 2813.25 | 3187.65 | 2612.73 | 2606.12 | 2417.22 | 3047.65 | 3195.29 | 3247.58 | 2891.11 | 2823.92 | 2702.22 | 2911.85 | 2923.54 | 3277.15 | 3089.6 | 2893.75 | 2734.43 | 3280.31 | 3655.36 | 4600.45 | 5057.07 | 4759.35 | 4265.68 | 4654.79 | 3181.2 | 3669.99 | 3518.52 | 3536.61 | 3459.62 | 5491.04 | 4585.66 | 4389.67 | 4456.86 | 799.58 | 5491.04 | 95.72 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 003 | AL-221003 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 2249.59 | 4286.12 | 3935.54 | 2865.59 | 2019.53 | 2877.45 | 2642.35 | 1810.62 | 1771.57 | 1803.19 | 1969.58 | 1741.05 | 3612.06 | 5024.93 | 3555.52 | 3234.83 | 3302.62 | 3392.69 | 2968.13 | 2330.98 | 2345.18 | 2326.49 | 2104.33 | 1705.04 | 3362.7 | 4687.18 | 4078.79 | 3675.88 | 2698.52 | 3177.78 | 3404.54 | 2969.14 | 3438.83 | 2711.04 | 2752.33 | 582.28 | 5024.93 | 87.59 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 011 | AL-221011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1195.72 | 1725.31 | 1794.18 | 995.92 | 908.53 | 1760.39 | 1558.93 | 1436.62 | 1665.03 | 1585.78 | 753.89 | 731.27 | 1166.2 | 2200.26 | 2233.17 | 1338.29 | 2511.68 | 4002.36 | 3751.14 | 3132.04 | 3621.91 | 3243.85 | 2533.72 | 953.81 | 1340.96 | 2359.52 | 2360.56 | 1570.94 | 2250.82 | 3269.72 | 3367.62 | 9437.83 | 3767.48 | 3876.89 | 2804.66 | 511.14 | 9437.83 | 157.3 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 012 | AL-221012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 3947.53 | 4318.48 | 5113.24 | 3361.02 | 3331.36 | 5581.45 | 8302.03 | 6446.47 | 7751.64 | 5638.09 | 3277.21 | 1528.45 | 4767.83 | 4024.73 | 3492.73 | 4423.95 | 3754.66 | 7785.42 | 9265.5 | 8541.81 | 8951.41 | 7203.6 | 2196.31 | 2315.63 | 3234.7 | 4658.14 | 4897 | 3663.04 | 9662.1 | 7701.6 | 9771.71 | 8190.32 | 8706.59 | 6918.31 | 5493.66 | 545.15 | 9771.71 | 102.2 | 0 | Alimentador
RIBEIRAO CASCALHEIRA | RIBEIRAO CASCALHEIRA 001 | AL-228001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2534.67 | 2490.56 | 2448.29 | 2410.06 | 2311.75 | 2249.6 | 2188.61 | 2588.25 | 2766.64 | 2605.14 | 2534.18 | 2269.61 | 2453.93 | 2297.61 | 0 | 2651.33 | 2554.8 | 2357.96 | 2301.02 | 2626.81 | 3114.65 | 3070.33 | 2741.34 | 2644.85 | 2343.04 | 2895.83 | 2596.88 | 2802.98 | 2490.27 | 2556.5 | 2544.01 | 2996.35 | 3217.96 | 3081.69 | 3276.23 | 607.05 | 3276.23 | 65.52 | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 012 | AL-065002 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SALTO BELO | SALTO BELO 013 | AL-065003 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SANTA CRUZ DO XINGU | SANTA CRUZ DO XINGU 001 | AL-210001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [12 empty] | 451.79 | 418.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4566.49 | 4848.92 | 4843.03 | 4508.28 | 5077.43 | 3861.87 | 4242.58 | 4139.22 | 4103.95 | 6852.98 | 6824.17 | 5259.22 | 5714.81 | 5729.01 | 5726.85 | 5973.81 | 1221.93 | 6852.98 | 342.65 | 0 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 001 | AL-241001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | [10 empty] | 669.18 | 601.96 | 631.29 | 636.09 | 643.67 | 702.39 | 725.58 | 689.65 | 712.32 | 757.24 | 786.8 | 766.54 | 690.45 | 723.03 | 619.79 | 672.48 | 692.82 | 688.58 | 707.02 | 702.6 | 728.13 | 766.06 | 786.22 | 878.07 | 821.94 | 151.65 | 878.07 | 36.74 | 0 | Alimentador
SANTA TEREZINHA_NOVA | SANTA TEREZINHA_NOVA 002 | AL-241002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [10 empty] | 1078.25 | 1033.77 | 1332.53 | 1488.44 | 1338.9 | 1080.81 | 991.25 | 1108.3 | 1097.66 | 1070.99 | 1137.98 | 1395.74 | 1325.69 | 862.44 | 810.79 | 1132.19 | 1110.01 | 1006.54 | 1030.14 | 988.72 | 1137.49 | 1124.32 | 1289.29 | 1260.69 | 1071.41 | 0 | 1488.44 | 74.42 | 0 | Alimentador
SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA | SAO FELIX DO ARAGUAIA_NOVA 001 | AL-242001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1575.5 | 1578.98 | 1710.74 | 1760.3 | 1701.65 | 1566 | 1515.79 | 1879.3 | 1987.03 | 1844.45 | 1779.98 | 1722.26 | 1588.39 | 1614.03 | 1626.03 | 1886.12 | 1827.77 | 1573.41 | 1584.58 | 1858.65 | 2052.89 | 2091.14 | 1915.6 | 1733.05 | 1577.03 | 2027.52 | 1868.04 | 1960 | 1948.72 | 1827.25 | 1826.07 | 2086.03 | 2181.4 | 2268.6 | 2282.3 | 476.05 | 2282.3 | 76.08 | 0 | Alimentador
SÃO JOSE XINGU | SÃO JOSE XINGU 001 | AL-207001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [19 empty] | 0 | 0 | 104.81 | 50.01 | 121.76 | 50.21 | 65.79 | 55.08 | 891.35 | 403.29 | 335.49 | 333.62 | 356.43 | 273.94 | 1018.8 | 1080.47 | 201.06 | 1080.47 | 54.02 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 001 | AL-208001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 247.01 | 224.22 | 268.29 | 262.18 | 264.01 | 254.05 | 237.53 | 298.29 | 295.67 | 268.78 | 249.23 | 251.59 | 229.99 | 252.83 | 278.17 | 300.08 | 302 | 295.47 | 256.35 | 299.67 | 302.34 | 337.6 | 298.77 | 262.39 | 233.48 | 298.21 | 290.33 | 280.24 | 273.91 | 276.47 | 268.03 | 320.89 | 341.02 | 357.26 | 355.32 | 59.48 | 357.26 | 35.73 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 011 | AL-208011 | 34.5 | 34.5 | 3000 | 753.01 | 739.26 | 775.35 | 778.89 | 781.86 | 747.57 | 734.53 | 829.1 | 869.15 | 832.61 | 784.35 | 753.58 | 765.92 | 764.9 | 790.49 | 835.13 | 816.06 | 815.81 | 828.27 | 848.51 | 922.69 | 917.68 | 863.18 | 830.09 | 774.59 | 897.22 | 832.29 | 856.74 | 848.88 | 945.17 | 867.81 | 950.17 | 580.99 | 579.01 | 589.23 | 129.25 | 950.17 | 31.67 | 0 | Alimentador
SERRA NOVA DOURADA II_34,5 | SERRA NOVA DOURADA II_34,5 012 | AL-208012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 4506.54 | 4133.11 | 4773.41 | 4891.3 | 4636.27 | 4683.76 | 4665.35 | 3809.82 | 3780.52 | 4029.93 | 4635.71 | 4454.3 | 4060.91 | 3122.95 | 3279.7 | 2907.67 | 3680.21 | 4133.19 | 4016.12 | 4065.77 | 3008.72 | 3495.72 | 5031.53 | 4743.37 | 4409.67 | 3267.8 | 3151.43 | 2601.47 | 2576.16 | 2764.45 | 2915 | 2271.3 | 450.42 | 5031.53 | 83.86 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 001 | AL-231001 | 13.8 | 13.8 | 3155.1038 | 1194.78 | 1336.89 | 1558.74 | 2423.75 | 1377.33 | 1368.36 | 1402.46 | 1570.39 | 1651.52 | 1909.74 | 1368.45 | 1430.73 | 1418.73 | 1489.37 | 1740.49 | 1599.81 | 1568.35 | 1492.41 | 1539.68 | 1613.68 | 1784.9 | 1665.26 | 1516.45 | 1465.41 | 1364.89 | 1727.29 | 1592.96 | 1580.4 | 1583.07 | 1583.68 | 1600.6 | 1783.75 | 1848.36 | 1814.72 | 1834.36 | 338.18 | 2423.75 | 76.82 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 002 | AL-231002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3186.42 | 3019.93 | 3374.82 | 3379.2 | 3340.06 | 3220.77 | 3049.74 | 3691.1 | 3904.66 | 3470.86 | 3324.77 | 3374.1 | 3132.41 | 3299.16 | 4403.06 | 3687.84 | 3639.89 | 3545.93 | 3317.68 | 3679.17 | 4136.04 | 4082.05 | 3700.54 | 3649.45 | 3310.01 | 3887.26 | 3753.5 | 3853.65 | 3799.29 | 3785.01 | 3935.12 | 4290.11 | 4668.57 | 4655.99 | 4673.88 | 866.27 | 4673.88 | 66.77 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 003 | AL-231003 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1130.35 | 1138.11 | 1240.74 | 3056.03 | 1147.61 | 1148.09 | 1186.34 | 1172.83 | 1230.9 | 2424.89 | 1175.43 | 1122.45 | 1217.3 | 1248.13 | 1320.22 | 1091.49 | 1224.28 | 1349.79 | 1137.75 | 1482.29 | 1184.35 | 1146.47 | 1451.96 | 1117.34 | 1148.88 | 1354.03 | 1727.63 | 1746.9 | 1240.68 | 1358.72 | 4373.37 | 4441.4 | 4520.66 | 4503.45 | 4309.15 | 224.88 | 4520.66 | 113.02 | 0 | Alimentador
VILA RICA_NOVA | VILA RICA_NOVA 011 | AL-231011 | 34.5 | 34.5 | 4780.4602 | 1635.29 | 1733.22 | 2237.91 | 2009.59 | 1732.59 | 1997.52 | 1896.16 | 1834.46 | 2009.81 | 1856.45 | 1774.27 | 1600.26 | 1979.82 | 2334.15 | 2119.1 | 1883.15 | 1944.14 | 1899.78 | 2047.4 | 2052.04 | 2251.85 | 2308.4 | 2201.75 | 1666.12 | 1820.08 | 2188.06 | 2308.17 | 2082.92 | 2213.65 | 2123.91 | 2224.14 | 2149.07 | 2476.22 | 2457.19 | 2241.25 | 384.19 | 2476.22 | 51.8 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 001 | AL-017001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 5267.5 | 5466.04 | 5515.17 | 5133.19 | 5046.64 | 4880.63 | 4760.31 | 5686.01 | 6262.68 | 6579.15 | 5577.69 | 6263.08 | 5895.17 | 5446.19 | 5571.39 | 5929.59 | 5621.66 | 4719.68 | 5156.67 | 5469.23 | 4030.59 | 4124.54 | 3870.25 | 4013.64 | 4035.05 | 3767.78 | 3808.93 | 3644.25 | 3588.4 | 3395.68 | 3610.11 | 4008.56 | 4160.11 | 4374.67 | 4240.05 | 840.44 | 6579.15 | 82.24 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 002 | AL-017002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5061.36 | 4919.87 | 4793.66 | 4803.2 | 4811.11 | 4385.77 | 4311.06 | 4559.24 | 4629.13 | 4782.71 | 4685.89 | 4698.2 | 4620.66 | 4616.63 | 4666.35 | 4593.81 | 4628.64 | 4570.23 | 4575.12 | 5642.38 | 5865.86 | 5982.32 | 6481.08 | 6017.99 | 5673.62 | 5782.6 | 5904.28 | 5821.11 | 5489.26 | 5497.02 | 5630.65 | 6380.32 | 6839.98 | 7058.51 | 7750.38 | 1705.9 | 7750.38 | 110.72 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 011 | AL-017011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 487.64 | 2608.16 | 745.24 | 456.61 | 533.58 | 504.67 | 489.26 | 552.31 | 559.72 | 571.7 | 467.29 | 510.26 | 494.63 | 488.8 | 3293.23 | 501.86 | 488.48 | 472.27 | 504.6 | 491.8 | 560.6 | 525.38 | 526.16 | 532.44 | 486.39 | 477.18 | 498.85 | 477.53 | 475.46 | 501.34 | 511.03 | 583.91 | 623.16 | 664.02 | 639.73 | 125.23 | 3293.23 | 32.93 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 012 | AL-017012 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 2481.61 | 274.36 | 2419.19 | 2364.43 | 3955.6 | 2371.01 | 2260.49 | 4034.81 | 3501.29 | 5375.09 | 2807.71 | 2765.53 | 2758.81 | 2373.53 | 2505.49 | 4600.89 | 2373.9 | 2197.92 | 2328.2 | 2505.38 | 2853.09 | 5487.15 | 5339.53 | 2710.98 | 2749.8 | 2636.07 | 2719.96 | 3997.39 | 3093.44 | 4584.17 | 2925.86 | 2834.98 | 3154.84 | 7267.37 | 3892.04 | 656.06 | 7267.37 | 80.75 | 0 | Alimentador
ARAPUTANGA | ARAPUTANGA 013 | AL-017013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 823.69 | 843.07 | 844.3 | 818.1 | 839.57 | 843.27 | 842.82 | 899.69 | 966.78 | 999.64 | 882.92 | 958.86 | 932.55 | 913.4 | 919.19 | 935.97 | 936.68 | 905.1 | 933.27 | 940.91 | 991.76 | 985.98 | 995.93 | 1434.34 | 1449.42 | 1433.12 | 1447.05 | 1470.75 | 1447.62 | 1464.83 | 1474.58 | 1533.02 | 1573.79 | 1579.23 | 1607.61 | 390.35 | 1607.61 | 26.79 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 001 | AL-037001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3795.09 | 4562.55 | 3994.93 | 3629.12 | 3716.08 | 3801.38 | 3435.78 | 4263.77 | 5133.15 | 5156.71 | 4500.08 | 4727.03 | 4088.85 | 4183.98 | 4583.49 | 4471.61 | 4372.86 | 3625.66 | 3673.69 | 4303.45 | 4985.47 | 5119.73 | 5038.05 | 4799.66 | 4073.7 | 4503.48 | 4577.93 | 4565.21 | 4150.31 | 3737.36 | 3932.02 | 4950.33 | 5516.63 | 6980.66 | 5889.92 | 1026.26 | 6980.66 | 69.81 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 002 | AL-037002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3682.36 | 4322.44 | 3694.18 | 3458.78 | 3494.6 | 3454.23 | 3090.86 | 3920.38 | 4591.51 | 4740.2 | 3330.29 | 3608.84 | 3612.77 | 3418.32 | 3632.83 | 3633.84 | 3471.09 | 3060.2 | 3327.61 | 3752.48 | 4504.2 | 4364.77 | 4131.2 | 4086.67 | 3787.41 | 4198.65 | 4234.34 | 3878.79 | 3646.34 | 3313.39 | 3471.65 | 4918.38 | 6266.75 | 6488.79 | 6314.55 | 1404 | 6488.79 | 64.89 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 003 | AL-037003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5568.97 | 6101.93 | 5551.53 | 5188.42 | 5199.3 | 5003.1 | 5635.6 | 5683.88 | 6763.58 | 6878.85 | 5898.31 | 6107.59 | 6068.88 | 5708.53 | 7227.1 | 5879.35 | 5658.34 | 4609.73 | 4760.3 | 5218.59 | 6478.23 | 6258.9 | 6020.02 | 6053.7 | 5705.9 | 5825.71 | 5941.92 | 5469.46 | 5236.43 | 4681.1 | 4788.08 | 6072.44 | 6422.15 | 6357.33 | 6534.84 | 1352.64 | 7227.1 | 72.27 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 004 | AL-037004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2895.36 | 3262.3 | 2930.59 | 2603.66 | 2700.51 | 2670.37 | 2560.38 | 3129.68 | 3553.96 | 3561.78 | 4600.49 | 4347.58 | 3818.95 | 5427.14 | 4184.83 | 4128.34 | 4026.24 | 2602.71 | 2586.52 | 2972 | 3452.56 | 3431.6 | 3423.85 | 3440.06 | 3050.09 | 3340.2 | 3293.91 | 3173.38 | 2987.46 | 2770.99 | 2867.14 | 3593.75 | 3887.75 | 4295.32 | 3894.62 | 507.76 | 5427.14 | 54.27 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 005 | AL-037005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3607.5 | 4225.05 | 3646.06 | 3480.33 | 3254.43 | 3269.22 | 2958 | 3791.8 | 4640.74 | 4784.55 | 3838.37 | 4114.35 | 4015.61 | 6560.15 | 3903.55 | 4008.32 | 3806.4 | 3043.6 | 2959.61 | 3574.43 | 4643.53 | 4498.96 | 4287.16 | 4227.18 | 3802.83 | 5090.01 | 4167.54 | 3699.29 | 6364.97 | 3200.44 | 3247.22 | 4611.09 | 5071.91 | 5301.11 | 5529.14 | 1194.33 | 6560.15 | 65.6 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 006 | AL-037006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3048.32 | 3234.78 | 2992.56 | 2957.49 | 2787.47 | 2767.27 | 2752.13 | 3056.7 | 3683.46 | 3747.19 | 3171.88 | 3512.01 | 3512.72 | 3215.73 | 3321.99 | 3505.71 | 3377.55 | 2840.58 | 2888.24 | 3197.15 | 3928.01 | 3760.89 | 3676.89 | 3671.74 | 3379.89 | 3786.46 | 3778.14 | 3311.48 | 3152.09 | 2790.75 | 2987.19 | 3914.11 | 4522.66 | 4444.8 | 4639.87 | 1007.06 | 4639.87 | 46.4 | 0 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-07 13,8 kV | AL-037007 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1172.49 | 1282.38 | 1175.35 | 1151 | 1079.45 | 1048.88 | 3178.83 | 1236.16 | 1878.28 | 3554.69 | 3111.38 | 3075.04 | 3170.87 | 3318.7 | 3026.62 | 3192 | 2939.36 | 2524.56 | 2521.25 | 2860.37 | 3609.75 | 3529.84 | 3292.26 | 3278.02 | 3026.94 | 3102.23 | 3088.07 | 2801.95 | 2779.99 | 2506.85 | 2499.77 | 3507.6 | 3930.41 | 3901.48 | 4156.68 | 870.98 | 4156.68 | 59.38 | 0 | Alimentador
CACERES | SE CAC AL-08 13,8 kV | AL-037008 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5025.62 | 5579.79 | 5012.35 | 4761.06 | 4664.21 | 4437.62 | 4047.96 | 5373.78 | 6343.24 | 6384.64 | 3529.17 | 3647.06 | 3653.08 | 3408.71 | 3457 | 3535.16 | 3359.02 | 2789.56 | 2833.92 | 3119.77 | 3926.47 | 3859.6 | 3771.34 | 3884.57 | 3570.35 | 3952.31 | 3590.81 | 3292.34 | 3226.01 | 2862.09 | 3731.39 | 4114.09 | 4647.91 | 4718.39 | 4960.58 | 1093.37 | 6384.64 | 88.68 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 011 | AL-037011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 3972.49 | 4191.69 | 4461.52 | 3781.55 | 3664.74 | 3537.87 | 3369.46 | 4538.32 | 4792.53 | 4731.38 | 3885.03 | 4308.98 | 4135.41 | 4581.49 | 5113.12 | 4132.47 | 3928.86 | 3351.53 | 3441.66 | 3765.58 | 4638.49 | 4411.8 | 4965.97 | 4490.5 | 5266.11 | 4056.23 | 4423.21 | 4211.46 | 4000.2 | 3835.22 | 3980.96 | 4882.68 | 5620.41 | 5418.05 | 5237.46 | 1192.13 | 5620.41 | 70.26 | 0 | Alimentador
CACERES | CACERES 012 | AL-037012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2292.6 | 2296.14 | 3806.51 | 3662.89 | 3952.39 | 4415.35 | 4445.8 | 4616.35 | 4621.54 | 3675.54 | 4183.22 | 4235.29 | 2741.18 | 2677.35 | 3529.62 | 3784.45 | 4292.62 | 4054.76 | 4266.42 | 4675.98 | 4616.38 | 4574.66 | 4017.15 | 3796.12 | 2292.63 | 3972.49 | 4176.96 | 4104.49 | 4576.41 | 4518.01 | 4479.52 | 4556.3 | 4828.54 | 4822.79 | 4919.69 | 665.62 | 4919.69 | 61.5 | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 011 | AL-268011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CACERES | MINA ERNESTO 012 | AL-268012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CACHOEIRINHA | CACHOEIRINHA 001 | AL-083001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 82.2 | 80.95 | 82.76 | 92.2 | 85.6 | 85.6 | 100.8 | 100.69 | 102.8 | 100.26 | 89.87 | 100.26 | 89.63 | 93.86 | 94.58 | 97.91 | 97.42 | 95.9 | 94.49 | 91.55 | 91.92 | 96.54 | 87.46 | 1067.34 | 1044.06 | 1044.3 | 1056.4 | 1048.8 | 1048.97 | 1065.68 | 1052.69 | 1053.62 | 1049.76 | 1053.84 | 1059.48 | 0 | 1067.34 | 106.73 | 0 | Alimentador
CONQUISTA D`OESTE | CONQUISTA D`OESTE 001 | AL-215001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
FIGUEIROPOLIS | FIGUEIROPOLIS 001 | AL-057001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
INDIAVAI | INDIAVAI 001 | AL-058001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | 588.25 | 630.48 | 641.54 | 610.2 | 590.81 | 597.87 | 577.89 | 649.11 | 712.86 | 747.3 | 633.68 | 676.78 | 646.88 | 534.91 | 539.16 | 542.83 | 524.62 | 461.98 | 485.74 | 517.72 | 586.61 | 597.7 | 575.24 | 585.57 | 563.24 | 547.09 | 583.28 | 532.08 | 542.24 | 540.33 | 537.24 | 596 | 656.19 | 703.32 | 724.48 | 140.46 | 747.3 | 74.73 | 0 | Alimentador
JAURU_34,5KV | JAURU_34,5KV 001 | AL-029001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 011 | AL-188011 | 34.5 | 34.5 | 25000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
MINERADORA | MINERADORA 013 | AL-188013 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 1668.76 | 1838.23 | 1635.22 | 1807.47 | 2058.03 | 1866.9 | 1792.52 | 1754.32 | 1538.16 | 1774.39 | 1884.88 | 1794.54 | 1902.72 | 2147.57 | 1990.24 | 2356.38 | 2145.31 | 2146.81 | 1995.72 | 2044.41 | 1941.99 | 1665.83 | 2018.35 | 2935.87 | 2824.02 | 4159.87 | 4011.46 | 4401.95 | 4292.54 | 4524.63 | 4240.57 | 4095.48 | 3915.35 | 3699.16 | 3984.49 | 340.77 | 4524.63 | 32.32 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 001 | AL-074001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 5760.51 | 5646.1 | 4982.09 | 4580.36 | 4678.05 | 4445.47 | 4396.81 | 5532.09 | 6074.24 | 5905.08 | 4989.61 | 5715.21 | 5501.75 | 5393.37 | 5435.6 | 5309.67 | 5212.84 | 4480.86 | 4786.74 | 5324.97 | 6186.85 | 6127.11 | 6169.71 | 5806.19 | 5539.34 | 5596.9 | 5649.51 | 5354.93 | 4972.51 | 4685.89 | 5164.39 | 5972.53 | 6833.33 | 6960.16 | 7026.75 | 1442.01 | 7026.75 | 100.38 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 002 | AL-074002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3717.82 | 3864.25 | 3610.07 | 3277.54 | 3271.01 | 3323.23 | 3080.4 | 4165.87 | 4450.06 | 4758.37 | 3772.32 | 4236.25 | 3991.33 | 3879.81 | 4130.48 | 3976.08 | 3654.69 | 3092.12 | 3369.73 | 3673.99 | 4170.44 | 4147.62 | 4271.96 | 4078.6 | 3856.67 | 3821.93 | 3913.82 | 3602.81 | 3366.5 | 3066.85 | 3361.37 | 4133.6 | 4800.62 | 4949.42 | 5129.33 | 1096.36 | 5129.33 | 73.28 | 0 | Alimentador
MIRASSOL | MIRASSOL 011 | AL-074011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 780.99 | 801.8 | 808.13 | 747.13 | 952.41 | 899.93 | 1335.81 | 955.7 | 1092 | 1120 | 902.97 | 1574.24 | 808.13 | 835.32 | 1385.36 | 1397.78 | 1305.74 | 2661.3 | 1259.94 | 1941.48 | 1525.46 | 1431.98 | 1468.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397.78 | 922.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661.3 | 44.36 | 0 | Alimentador
NOVA LACERDA | NOVA LACERDA 001 | AL-216001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 001 | AL-021001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 5929.85 | 6012.15 | 5575.46 | 5473.45 | 5208.4 | 5426.62 | 4954.27 | 6127.47 | 6958.63 | 6950.18 | 6385.24 | 6673.98 | 6127.35 | 5362.73 | 5792.67 | 6227.83 | 5999.03 | 5486.94 | 5502.33 | 5995.36 | 6877.33 | 6311.27 | 6265.66 | 5668.38 | 5497.94 | 5546.88 | 6078.34 | 5740.93 | 5378.89 | 4846.23 | 5555.16 | 6985.95 | 8134.44 | 8027.79 | 8321.78 | 1520.52 | 8321.78 | 115.58 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 002 | AL-021002 | 13.8 | 13.8 | 9600 | 3213.3 | 3290.41 | 6440.24 | 6847.52 | 6158.46 | 6350.7 | 5620.19 | 6869.17 | 7647.43 | 7893.83 | 6546.87 | 6887.91 | 6186.6 | 7503.09 | 7635.49 | 7485.02 | 6664.64 | 6044.2 | 6193.92 | 6698.21 | 7592.21 | 7666.34 | 7405.81 | 6716.15 | 8643.69 | 6339.17 | 7856.51 | 7411.31 | 7189.6 | 6619.95 | 7458.7 | 8154.01 | 8832.18 | 8784.84 | 9169.45 | 1650.11 | 9169.45 | 95.52 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 003 | AL-021003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 5910.07 | 5843.42 | 9776.86 | 9905.53 | 9376.86 | 9788.31 | 9328 | 9934.66 | 10406.49 | 12126.16 | 10144.94 | 10600.52 | 10767.13 | 10460.24 | 10112.82 | 10526.91 | 10319.83 | 10481.46 | 11159.98 | 11239.38 | 14058.88 | 14347.42 | 12285.99 | 13126 | 13061.83 | 13118.74 | 11996.2 | 11959.05 | 11602.25 | 10546.35 | 11452.29 | 12798.82 | 14168.26 | 15340.5 | 14936.37 | 3023.07 | 15340.5 | 127.84 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 004 | AL-021004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5854.75 | 5944.09 | 6031.6 | 6009.7 | 5773.19 | 5414.23 | 5167.48 | 5261.28 | 5457.71 | 6153.81 | 5390.99 | 5392.88 | 5431.07 | 5224.26 | 1327.17 | 1240.27 | 1036.44 | 4978.37 | 5272.9 | 5599.83 | 5179.81 | 5082.54 | 5302.97 | 5380.68 | 5296.34 | 4926.28 | 5400.57 | 5439.34 | 5234.03 | 5082.77 | 5521.02 | 5431.18 | 5345.59 | 5897.24 | 6014.94 | 638.61 | 6153.81 | 61.54 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 011 | AL-021011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3735.25 | 4146.33 | 3754.49 | 3427.62 | 3520.24 | 3575.72 | 3514.17 | 3978.64 | 4424.56 | 4916.16 | 4527.94 | 4148.71 | 3717.29 | 3552.01 | 3961.37 | 3806.26 | 3581.18 | 3516.87 | 3630.3 | 3704.64 | 4348.02 | 4205.9 | 3266.32 | 3836.9 | 4220.08 | 4730.38 | 3906.2 | 3795.76 | 4566.57 | 3513.42 | 3783.75 | 4460.06 | 5311.27 | 6850.87 | 5338.52 | 981.9 | 6850.87 | 57.09 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 012 | AL-021012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2867.35 | 2919.37 | 2937.26 | 2915.21 | 2906.07 | 2841.04 | 2807.29 | 2896.32 | 3065.09 | 3144.75 | 3023.83 | 3035.22 | 3050 | 2989.6 | 3087.47 | 3049.03 | 2988.88 | 2863.01 | 2885.43 | 2896.36 | 3154.19 | 3157.92 | 3194.94 | 3177.95 | 3112.32 | 3074.23 | 3266.91 | 3234.81 | 3064.45 | 2933.48 | 3028.56 | 3216.4 | 3419.04 | 3531.9 | 3599.71 | 768.62 | 3599.71 | 51.42 | 0 | Alimentador
PONTES E LACERDA | PONTES E LACERDA 013 | AL-021013 | 34.5 | 34.5 | 10800 | 5864.19 | 6275.08 | 6553.87 | 6366.74 | 6029.57 | 5473.3 | 5345.63 | 5907.15 | 6538.88 | 6471.1 | 6077.38 | 6442.75 | 6505.57 | 6649.61 | 7043.01 | 7534.69 | 7146.52 | 6175.68 | 6211.11 | 6118.16 | 7188.13 | 6716.44 | 8684.45 | 6607.55 | 7153.03 | 7354.27 | 7546.42 | 8107.83 | 7979.03 | 7258.18 | 6319.55 | 6673.86 | 8556.61 | 9445.65 | 9916.09 | 1503.82 | 9916.09 | 91.82 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 005 | AL-055005 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 5599.98 | 5782.56 | 5586.87 | 5176.41 | 5095.74 | 5026.4 | 4823.24 | 5792.8 | 6341.99 | 6368.49 | 5642.1 | 6208.77 | 6126.14 | 5620.73 | 5938.79 | 5829.42 | 5556.95 | 4909.79 | 5153.45 | 5522.22 | 6727.08 | 6570.97 | 6459.23 | 6585.92 | 6146.08 | 5938.14 | 6224.95 | 5882.46 | 5643.78 | 5191.18 | 5494.7 | 6700.25 | 7433.88 | 7767.23 | 8126.59 | 1640.63 | 8126.59 | 75.55 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 006 | AL-055006 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 3758.51 | 3625.41 | 3508.08 | 1337.07 | 496.91 | 443.15 | 4979.97 | 7161.22 | 11709.64 | 3518.66 | 3784.06 | 3935.16 | 3958.38 | 3972.85 | 3860.81 | 9620.77 | 3939 | 3875.38 | 3934.21 | 3755.21 | 4127.28 | 4112.03 | 3992.49 | 4143.78 | 4117.56 | 4041.94 | 3966.33 | 4270.88 | 4085.25 | 3966.53 | 4055.46 | 4290.11 | 4334.5 | 4257.83 | 4064.45 | 285.05 | 11709.64 | 73.19 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 009 | AL-055009 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1234.67 | 4078.37 | 1181.6 | 1155.74 | 1366.71 | 1114.96 | 1136.54 | 1184.37 | 1234.25 | 4623.73 | 1515.47 | 4463.77 | 6440.43 | 1233.87 | 1209.83 | 1256.82 | 1208.01 | 1149.14 | 2109.88 | 2360.39 | 2840.57 | 2825.3 | 2909.57 | 2730.01 | 2531.52 | 2576.31 | 2564.01 | 4997.77 | 4536.7 | 2188.1 | 2375.26 | 2815.47 | 3203.13 | 3346.17 | 3385.11 | 756.76 | 6440.43 | 53.67 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 014 | AL-055014 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4314.76 | 4600.43 | 4330.93 | 3916.54 | 3877.44 | 3862.04 | 3699.73 | 4586.6 | 5046.95 | 5256.57 | 4381.67 | 4981.5 | 4685.36 | 4597.61 | 4621.05 | 4678.04 | 4603.35 | 3907.51 | 4238.31 | 4437.17 | 3378.14 | 3364.72 | 3378.82 | 3329.56 | 3116.82 | 3109.67 | 3109.61 | 3027.12 | 2816.06 | 2617.54 | 3675.38 | 3460.27 | 6257.36 | 4196.2 | 4097.16 | 898.41 | 6257.36 | 52.14 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 016 | AL-055016 | 34.5 | 34.5 | 15775.5188 | 10783.08 | 11349.37 | 10545.6 | 9941.61 | 9600.97 | 10270.38 | 9330.89 | 12605.8 | 13478.41 | 13565.47 | 10873.28 | 12232.47 | 11506.04 | 11420.33 | 11502.39 | 5680.37 | 5402.86 | 4559.95 | 4899.14 | 5438.03 | 6442.07 | 6338.59 | 6326.84 | 891.54 | 868.41 | 868.92 | 844.28 | 844.04 | 807.42 | 774.12 | 2034.52 | 963.77 | 1038.63 | 1083.2 | 1120.68 | 227.04 | 13565.47 | 85.99 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 017 | AL-055017 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2685.26 | 3219.66 | 3214.93 | 2480.85 | 1942 | 2224.39 | 2839.29 | 3176.25 | 3881.01 | 3656.25 | 2737.24 | 3232.62 | 2879.92 | 2738.12 | 2809.58 | 2235.63 | 2865.15 | 2559.92 | 3264.01 | 3098.95 | 3455.32 | 3499.57 | 3410.13 | 3332.2 | 2969.43 | 4092.85 | 3720.44 | 3094.69 | 3102.56 | 2843.19 | 2843.84 | 3720.28 | 4427.3 | 4364.34 | 4498.96 | 981.89 | 4498.96 | 44.99 | 0 | Alimentador
QUATRO MARCOS | QUATRO MARCOS 018 | AL-055018 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 2473.13 | 2529.61 | 1902.83 | 2596.36 | 2051.66 | 1727.15 | 1903.55 | 1897.42 | 2584.77 | 3653.21 | 3612.91 | 2610.35 | 1939.26 | 1675.76 | 1979.18 | 3003.76 | 2277.3 | 1943.91 | 1800.37 | 1907.94 | 3258.44 | 2039.17 | 2382.45 | 2600.09 | 2263.95 | 3311.17 | 1989.39 | 1965.9 | 1874.7 | 1843.89 | 1594.19 | 2055.91 | 2586.99 | 2400.14 | 2684.92 | 563.45 | 3653.21 | 45.67 | 0 | Alimentador
RESERVA | RESERVA 001 | AL-084001 | 13.8 | 13.8 | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 001 | AL-020001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1369.39 | 1422.11 | 1442.77 | 1354.63 | 1347.46 | 1287 | 1284.13 | 1391.73 | 1563.61 | 1623.87 | 1409.18 | 1485.91 | 1514.44 | 1509.24 | 1533.41 | 1483.12 | 1444.84 | 1307.87 | 1377.42 | 1358.89 | 1517.71 | 1516.22 | 1609.1 | 1429.91 | 1398.56 | 1359.18 | 1526.02 | 1359.58 | 1372.16 | 1303.2 | 1114.79 | 1234.98 | 1372.17 | 1384.37 | 1428.37 | 285.62 | 1623.87 | 54.13 | 0 | Alimentador
ARUANA-COCALINHO | ARUANA-COCALINHO 001 | AL-141001 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
RONDOLANDIA | RONDOLANDIA 001 | AL-328001 | 13.8 | 13.8 | 3107.2991 | 896.11 | 849.56 | 829.53 | 854.16 | 803.23 | 820.94 | 932.82 | 1035.94 | 913.61 | 885.72 | 834.57 | 812.53 | 786 | 789.41 | 836.6 | 849.71 | 863.74 | 856.21 | 880.13 | 947.89 | 971.85 | 959.09 | 1024.55 | 845.4 | 891.48 | 938.67 | 876.58 | 852.89 | 921.81 | 868.73 | 949.68 | 982.23 | 1043.63 | 1076.41 | 1024.06 | 221.2 | 1076.41 | 34.64 | 0 | Alimentador
BARAO DE MELGACO | BARAO DE MELGACO 001 | AL-016001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 001 | AL-001001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2902.25 | 3204.76 | 2887.17 | 2915.4 | 2820.16 | 4182.45 | 2612.28 | 3299.38 | 8464.61 | 3458.73 | 2957.58 | 5991.75 | 2948.46 | 0 | 2997.95 | 3134.5 | 3395.09 | 7086.54 | 0 | 2487.76 | 3880.77 | 5478.89 | 3398.43 | 3300.73 | 6037.75 | 3160.37 | 3201.96 | 3036.53 | 3008.54 | 7272.1 | 6137.24 | 7457.42 | 9182.92 | 9297.83 | 3969.46 | 801.39 | 9297.83 | 92.62 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 002 | AL-001002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 1814.07 | 1995.73 | 1838.93 | 1726.75 | 1746.98 | 2407.5 | 2474.55 | 3028 | 3248.66 | 3203.65 | 2817.27 | 2940.07 | 2880.57 | 0 | 2806.81 | 2815.29 | 2764.32 | 6220.82 | 0 | 5 | 2912.69 | 3566.78 | 2857.18 | 2835.71 | 2597.5 | 2785.42 | 2894.53 | 2638.08 | 2707.47 | 5606.8 | 2609.58 | 3079.76 | 8608.06 | 4907.42 | 3398.57 | 560.1 | 8608.06 | 119.56 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 003 | AL-001003 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 1649.49 | 1699.9 | 4597.38 | 1997.9 | 2246.54 | 2212.18 | 1949.68 | 2995.3 | 2729.44 | 2630.29 | 2483.62 | 2573.74 | 3524.06 | 0 | 2410.98 | 2526.72 | 2454.76 | 5792.37 | 0 | 2309.71 | 5890.64 | 2607.85 | 2661.34 | 2647.99 | 5520.01 | 7815.43 | 2448.11 | 2355.78 | 2265.15 | 2162.47 | 2262 | 2597.5 | 2843.55 | 5326.43 | 2802.01 | 528.49 | 7815.43 | 111.65 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 004 | AL-001004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 911.8 | 954.38 | 1004.86 | 1586.39 | 1564.26 | 2148.41 | 1469.57 | 1827.8 | 1963.8 | 1936.59 | 1617.02 | 1690.18 | 1494.03 | 0 | 1658.35 | 1691.19 | 1611.2 | 1900.87 | 1444.38 | 1645.36 | 1882.3 | 1840.49 | 1813.68 | 1603.1 | 1360.61 | 1639.64 | 1695.3 | 1464.71 | 1483.32 | 1280.35 | 1453.66 | 1675.82 | 1885.98 | 3384.48 | 1817.82 | 378.9 | 3384.48 | 48.35 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 005 | AL-001005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1502.39 | 1750.15 | 1538.64 | 1503.1 | 1543.26 | 1519.23 | 1473.62 | 1845.13 | 1998.04 | 2009.12 | 1668.42 | 1734.35 | 1684.1 | 0 | 1728.64 | 1707.82 | 1680.72 | 3373.18 | 1519.92 | 1600.92 | 1848.34 | 1933.38 | 1996.72 | 1812.72 | 1595.5 | 3226.81 | 3437.11 | 3214.34 | 3235.71 | 2708.99 | 3010.7 | 3627.42 | 8719.65 | 4083.45 | 4061.15 | 514.8 | 8719.65 | 87.2 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 006 | AL-001006 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 4105.28 | 4653.86 | 4205.2 | 4070.49 | 4058.43 | 4233.29 | 3860.34 | 4865.27 | 6701.27 | 5128.96 | 4436.77 | 4725.62 | 9214.67 | 0 | 4441.74 | 4698.77 | 4625.86 | 3328.81 | 4219.11 | 4519.59 | 5134.08 | 5170.79 | 5201.65 | 4980.91 | 4281.17 | 4635.33 | 5784.92 | 4615.98 | 4622.95 | 4037.92 | 4363.82 | 5216.03 | 5767.69 | 6030.58 | 5798.3 | 808.92 | 9214.67 | 91.61 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 007 | AL-001007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1474.05 | 1719.15 | 1564.42 | 840.94 | 858.58 | 841.6 | 766.81 | 988.63 | 1044.74 | 1084.38 | 883.09 | 983.01 | 1271.13 | 0 | 851.5 | 936.32 | 926.84 | 1032.92 | 0 | 0 | 1248.05 | 1264.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1628.68 | 1646.92 | 1402.46 | 1571.35 | 1961.73 | 2038.72 | 2374.3 | 2047.62 | 349.14 | 2374.3 | 23.74 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 008 | AL-001008 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 3647.81 | 9139.54 | 3765.4 | 7050.39 | 5867.63 | 3724.56 | 3495.67 | 4571 | 4946.36 | 4895.4 | 4201.84 | 4370.29 | 7978.55 | 0 | 4214.07 | 4408.06 | 4230.81 | 3089.55 | 3819.47 | 4261.82 | 4700.88 | 4903.03 | 4801.58 | 4503.37 | 3729.82 | 4178.54 | 4393.51 | 8031.88 | 4155.63 | 3520.5 | 3814.76 | 6738.48 | 6636.48 | 6283.65 | 5142.02 | 880.86 | 9139.54 | 90.87 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 009 | AL-001009 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 4004.21 | 4138.32 | 3888.64 | 3678.46 | 3652.52 | 4657.32 | 2749.31 | 3172.85 | 3403.96 | 3423.94 | 3059.62 | 3292.15 | 5985.39 | 0 | 3054.47 | 3184.53 | 3034.81 | 2133.86 | 2711.81 | 2889.27 | 3417.86 | 3328.96 | 3385.85 | 3129.61 | 2762.7 | 3009.3 | 2223.31 | 1228.02 | 1227.1 | 1073.07 | 1180.26 | 1426.77 | 1592.08 | 1669.8 | 1523.6 | 193.93 | 5985.39 | 59.51 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 010 | AL-001010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3398.42 | 3751.14 | 4204.26 | 4612.16 | 3366.56 | 3321.19 | 3141.97 | 3901.83 | 4325.79 | 4276.23 | 3631.66 | 3830.21 | 5853.08 | 0 | 4085.88 | 3680.32 | 3631.31 | 4249.02 | 0 | 18.44 | 4238.71 | 4126.74 | 4165.72 | 4038.61 | 3567.87 | 3764.9 | 3933.75 | 3595.83 | 3542.26 | 3250.21 | 5826.87 | 4416.9 | 4968.85 | 9854.83 | 5271.54 | 1212.6 | 9854.83 | 98.55 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 011 | AL-001011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3436.57 | 3394.44 | 7917.77 | 3154.5 | 2932.97 | 3132.74 | 2692.56 | 3595.46 | 4071.84 | 3997.95 | 3455.52 | 3605.33 | 3590.58 | 0 | 5292.6 | 3501.46 | 3302.98 | 5674.92 | 2959.15 | 3582.18 | 4160.89 | 3887.85 | 3872.32 | 3838.93 | 3279.17 | 3997.24 | 3612.33 | 3226.85 | 3197.26 | 2686.5 | 3125.3 | 4302.72 | 4573.69 | 4916.15 | 4604.96 | 1180.59 | 7917.77 | 79.18 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 012 | AL-001012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3852.36 | 4139.47 | 3775.2 | 3655.93 | 3658.22 | 3851.18 | 3462.55 | 4765.06 | 5223.02 | 4866.94 | 4195.7 | 4405.99 | 4183.83 | 0 | 4087.66 | 4344.42 | 4233.24 | 5300.15 | 6161.85 | 4167.15 | 4983.38 | 4712.76 | 4692.76 | 4695.06 | 3806 | 4205.68 | 4451.94 | 4218.9 | 4069.63 | 3614.61 | 5856.89 | 5281.77 | 5865.58 | 8455.92 | 5658.51 | 1257.51 | 8455.92 | 84.56 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 013 | AL-001013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2557.41 | 2541.37 | 2359.64 | 2315.26 | 2187.24 | 4370.46 | 2068.56 | 2708.28 | 5052.83 | 2904.04 | 2441.06 | 1330.58 | 1912.92 | 0 | 1775.25 | 1865.46 | 4640.36 | 1573.72 | 1593.92 | 1834.4 | 2161.63 | 2077.54 | 2059 | 1942.91 | 1749.75 | 1907.31 | 2031.33 | 1801.11 | 1835.8 | 1566.89 | 2701.2 | 2154.74 | 2352.25 | 2714.1 | 3154.84 | 0 | 5052.83 | 50.53 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 014 | AL-001014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5259.93 | 5534.95 | 5807.8 | 3275.55 | 2998.47 | 5503.38 | 2779.71 | 3763.4 | 6216.15 | 6379.04 | 5547.29 | 5658.67 | 5630.32 | 0 | 5333.34 | 5908.48 | 5383.6 | 4808.59 | 4681.75 | 5823.79 | 7167.52 | 6792.76 | 6872.29 | 6480.28 | 5589.33 | 6395.41 | 6528.89 | 5697.12 | 7454.73 | 4805.45 | 5394.78 | 7405.83 | 8360.39 | 8388.19 | 8246.55 | 1935.14 | 8388.19 | 83.88 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 015 | AL-001015 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5665.49 | 5910.92 | 7505.92 | 7248.1 | 6777.73 | 6726.64 | 6033.43 | 8315.87 | 9396.4 | 7070.3 | 6202.33 | 6273.19 | 6272.8 | 0 | 5715.19 | 6097.17 | 5513.56 | 4878.49 | 4926.06 | 6002.19 | 7515.16 | 7046.07 | 7048.88 | 6569.45 | 5702.93 | 6925.95 | 6788.05 | 6311.89 | 6041.57 | 5243.86 | 5928.5 | 8117.64 | 9577.32 | 9661.84 | 9301.49 | 2153.97 | 9661.84 | 96.62 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 016 | AL-001016 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2266.6 | 2304.11 | 2196.31 | 2124.82 | 1999.77 | 2126.71 | 1984.03 | 2380.28 | 2548.16 | 2431.6 | 2141.05 | 6484.44 | 6122.57 | 0 | 2080.93 | 2291.2 | 2255.76 | 1871.67 | 1977.78 | 2053.72 | 2407.88 | 2354.81 | 2314.4 | 2252.12 | 2106.68 | 2268.98 | 2202.47 | 2091.53 | 2097.3 | 1933.11 | 2034.84 | 2533.13 | 2727.2 | 2764.12 | 2784.32 | 658.74 | 6484.44 | 64.84 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 017 | AL-001017 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3209.08 | 3884.79 | 5334.84 | 3322.97 | 3464.84 | 3403.26 | 3136.66 | 4076.99 | 4520.32 | 4319.7 | 3974.75 | 4235.5 | 3453 | 0 | 4046.61 | 5578.52 | 5704.61 | 4515.57 | 4502.7 | 4836.03 | 6672.02 | 6686.09 | 6893.3 | 5847.17 | 3781.09 | 5608.71 | 5862.23 | 5860.47 | 5892.75 | 4546.34 | 5577.22 | 6987.79 | 8108.15 | 7739.88 | 7367.52 | 1108.69 | 8108.15 | 81.08 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 018 | AL-001018 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4583.44 | 5104.42 | 4585.87 | 4254.21 | 4267.91 | 4491.98 | 4278.01 | 5963.1 | 5848.54 | 5585.67 | 4762.03 | 5181.84 | 4953.33 | 0 | 5119.94 | 5170.63 | 5032.39 | 4215.16 | 4520.7 | 5003.66 | 5849.23 | 5528.48 | 6232.78 | 5423.53 | 4650.94 | 5032.89 | 5535.93 | 5068.21 | 5023.2 | 4269.97 | 4750.64 | 5891.38 | 6541.73 | 7335.91 | 6501.44 | 1063.95 | 7335.91 | 73.36 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 019 | AL-001019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5018.54 | 5316.37 | 4937.29 | 4861.07 | 4548.64 | 4828.77 | 4558.85 | 5796.55 | 6369.07 | 5914.71 | 5068.27 | 5355.98 | 5248.59 | 0 | 4930.92 | 5403.73 | 5153.23 | 4418.72 | 5727.82 | 5245.95 | 6322.18 | 6063.89 | 5968.51 | 5613.4 | 4890.52 | 5682.75 | 5807.29 | 5181.22 | 5280.01 | 4594.09 | 4998.15 | 6509.64 | 7301.34 | 7305.2 | 6951.7 | 1632.08 | 7305.2 | 73.05 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 020 | AL-001020 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4463.57 | 4587.56 | 4209.96 | 4176.74 | 3905.08 | 4137.5 | 3966.7 | 5054.26 | 5543.42 | 5143.82 | 4490.48 | 4687.04 | 4551.44 | 0 | 4189.27 | 4670.9 | 4198.94 | 3766.61 | 6431.37 | 4649.98 | 5674.25 | 5400.05 | 5614.6 | 5000.52 | 4363.63 | 5816.25 | 6299.92 | 3613.57 | 3664.97 | 3171.51 | 3453.19 | 4741.5 | 8933.35 | 5516.98 | 5068.72 | 1193.56 | 8933.35 | 89.33 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 025 | AL-001025 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2091.97 | 2211.67 | 1961.7 | 1931.75 | 1932.88 | 1894.68 | 1890.38 | 2350.29 | 2512.84 | 2591.53 | 4275.87 | 4726.77 | 2108.62 | 0 | 2155.39 | 2246.62 | 2633.2 | 2926.39 | 3368.64 | 2316.31 | 2690.3 | 2827.97 | 2696.99 | 2516.55 | 2294.59 | 2408.4 | 2373.07 | 2367.14 | 2249.07 | 1887.9 | 2592 | 3823.29 | 5951.29 | 5998.15 | 5841.76 | 1373.56 | 5998.15 | 59.98 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 026 | AL-001026 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6772.67 | 6815.15 | 7735.84 | 6034.61 | 6226.7 | 6074.97 | 5633.2 | 6840.29 | 7312.14 | 7433.27 | 6563.87 | 6768.23 | 4755.61 | 0 | 6259.52 | 6558.57 | 6188.62 | 5658.6 | 5591.59 | 6098.03 | 6681.27 | 6884.01 | 6854.54 | 6545.18 | 6131.47 | 6207.82 | 6599.07 | 6218.22 | 6134.41 | 6876.54 | 7775.99 | 7353.31 | 8069.69 | 8274.91 | 8675.83 | 1457.94 | 8675.83 | 86.76 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 029 | AL-001029 | 13.8 | 13.8 | 10058.0883 | 5382.94 | 5809.91 | 5310.86 | 5300.56 | 5171 | 5144.39 | 4789.52 | 6273.05 | 7433.65 | 6740.32 | 5938.03 | 6419.05 | 11850.31 | 0 | 5992.93 | 6070.73 | 6027.19 | 6094.48 | 5154.39 | 5705.85 | 6599.81 | 6654.73 | 6581.62 | 6590.71 | 5628.54 | 5864.65 | 5980.78 | 5722.03 | 5458.2 | 4916.42 | 5525.51 | 6670.36 | 7261.58 | 7694.26 | 7251.04 | 1192.54 | 11850.31 | 117.82 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 042 | AL-001042 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5176.96 | 5160.06 | 4818.61 | 4917.03 | 4440.59 | 4473.93 | 4037.02 | 5327.8 | 5927.11 | 5919.61 | 5273.49 | 5460.29 | 5437.68 | 0 | 5004.7 | 5342.04 | 4882.86 | 4342.77 | 4279.43 | 4943.4 | 6130.63 | 5865.31 | 5851.15 | 5601.54 | 5167.8 | 5680.49 | 5614.83 | 4979.32 | 4950.82 | 4149.67 | 4491.61 | 6074.28 | 6759.56 | 7004.33 | 7167.54 | 1684.91 | 7167.54 | 71.68 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 043 | AL-001043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2950.71 | 3224.15 | 3102.09 | 3047.29 | 2875.8 | 3057.94 | 2793.59 | 3774.81 | 4155.2 | 3757.83 | 3431.85 | 3522.13 | 3406.18 | 0 | 4429.8 | 3213.38 | 3108.09 | 2633.6 | 2707.52 | 3142.57 | 3753.4 | 3577.82 | 3639.54 | 3359.72 | 3015.11 | 3425.8 | 3678.55 | 3333.58 | 3337.41 | 3022.1 | 3307.91 | 4343.03 | 5132.46 | 5327.71 | 5113.76 | 1026.32 | 5327.71 | 53.28 | 0 | Alimentador
BARRO DURO | BARRO DURO 044 | AL-001044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2412.51 | 2491.64 | 2382.54 | 2364.11 | 2237.37 | 2287.48 | 2111.48 | 2696.76 | 3117.26 | 4647.6 | 2608.07 | 6196.58 | 4653.45 | 0 | 2569.6 | 2663.85 | 2562.65 | 2244 | 2124.36 | 2503.51 | 3055.1 | 2920.07 | 2829.09 | 2693.2 | 2464.24 | 2625.99 | 2827.74 | 2461.93 | 2475.55 | 2182.52 | 2362.33 | 3175.95 | 3644.64 | 6623.9 | 3706.22 | 870.01 | 6623.9 | 66.24 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 001 | AL-323001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 3810.73 | 3902.88 | 3713.43 | 3654.75 | 3343.69 | 3453.45 | 2909.63 | 3805.01 | 4407.02 | 4378.9 | 3766.14 | 3987.9 | 3993.18 | 0 | 3700.1 | 3864.11 | 3661.02 | 3145.27 | 3016.08 | 3525.46 | 4327.76 | 4337.73 | 4210.01 | 4102.71 | 3737.2 | 3898.6 | 4297.72 | 3645.62 | 3597.21 | 3120.26 | 3388.31 | 4406.21 | 4597.72 | 5050.78 | 4872.64 | 1158.36 | 5050.78 | 42.09 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 002 | AL-323002 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 5228.17 | 5825.79 | 5641.08 | 5062.15 | 5103.86 | 5133.98 | 4484.04 | 5973.91 | 6507.54 | 6366.05 | 5494.19 | 5599.87 | 5032.14 | 0 | 5256.95 | 5350.04 | 5191.34 | 5907.25 | 6357.57 | 6640.51 | 5055.89 | 5088.87 | 5107.43 | 4713.72 | 4098.32 | 4609.44 | 4667.7 | 4390.08 | 4303.05 | 3720.22 | 4005.98 | 4943.6 | 5504.87 | 5330.02 | 5271.2 | 555.7 | 6640.51 | 55.34 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 003 | AL-323003 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4533.84 | 4551.87 | 5801.54 | 3899.55 | 3900.07 | 3936.49 | 3658.94 | 4438.49 | 5012.53 | 4874.42 | 4476.68 | 4750.05 | 4340.2 | 0 | 4256.4 | 4416.95 | 4381.44 | 3611.24 | 3736.5 | 4075.68 | 4611.58 | 4578.25 | 4567.52 | 4515.6 | 4302.14 | 4415.59 | 9365.2 | 6204.76 | 4184.02 | 3674.22 | 3851.78 | 4664.7 | 9348.29 | 6817.19 | 5109.68 | 260.36 | 9365.2 | 78.04 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 004 | AL-323004 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 4997.66 | 5373.47 | 4861.86 | 4883.07 | 4846.1 | 4830.6 | 5228.51 | 6012.99 | 6560.12 | 6760.51 | 6268.86 | 6305.2 | 5924.87 | 0 | 6039.78 | 6067.33 | 5923.42 | 7388.03 | 7938.47 | 5720.44 | 6541.18 | 6672.85 | 6436.08 | 6132.16 | 5673.05 | 5942.63 | 6195.62 | 5960.95 | 5881.49 | 5384.01 | 5744.92 | 6643.3 | 7108.88 | 8027.95 | 7462.92 | 1263.13 | 8027.95 | 66.9 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 005 | AL-323005 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 6602.34 | 7224.49 | 6453.5 | 6337.15 | 6371.2 | 6462.95 | 5369.71 | 6648.01 | 7383.86 | 7180.69 | 6583.43 | 6742.21 | 6321.07 | 0 | 6280.88 | 6394.47 | 6311.39 | 6220.09 | 3891.49 | 4277.29 | 4824.41 | 4822.56 | 4827.89 | 4733.3 | 4144.19 | 4342.18 | 4458.64 | 4187.95 | 4212.63 | 3453.98 | 3750.2 | 8511 | 6003.25 | 9246.94 | 5102.95 | 550.92 | 9246.94 | 77.06 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 006 | AL-323006 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 2940.52 | 3038.14 | 2747.45 | 2732.72 | 2675.69 | 2763.71 | 2527.23 | 3237.62 | 3601.8 | 3385.56 | 2976.05 | 3089.42 | 3122.8 | 0 | 2938.11 | 3180.29 | 3532.06 | 2564.82 | 2552.46 | 3007.31 | 3600.87 | 3338.53 | 3230.66 | 3932.28 | 2825.05 | 3344.76 | 4438 | 2940.65 | 2904.77 | 2546.57 | 2754.36 | 3749.9 | 4300.41 | 4277.28 | 4103.12 | 942.86 | 4438 | 36.98 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 007 | AL-323007 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2005.33 | 2038.25 | 1873.02 | 2183.28 | 1729 | 1797.63 | 1530.64 | 2089.69 | 2356.92 | 2251.29 | 1904.38 | 2005.99 | 2090.63 | 0 | 1885.01 | 2052.8 | 6187.19 | 1657.64 | 1683.25 | 1926.42 | 3449.08 | 2202.63 | 2128.54 | 2131.64 | 1865.16 | 1965.99 | 2180.51 | 1870.38 | 1845.52 | 1605.25 | 1724.76 | 2317.9 | 2574.74 | 2572.42 | 2543.7 | 587.57 | 6187.19 | 77.34 | 0 | Alimentador
BEIRA RIO | BEIRA RIO 008 | AL-323008 | 13.8 | 13.8 | 12000 | 1416.68 | 1416.91 | 2457.89 | 2709.5 | 2677.01 | 2583.62 | 3187.51 | 2954.57 | 3259.52 | 3300.77 | 2821.38 | 2952.2 | 2659.72 | 0 | 2760.23 | 2937.77 | 2735.24 | 2424.46 | 2477.59 | 2822.9 | 3261.54 | 3279.56 | 3340.18 | 3045.48 | 2725.29 | 2886.28 | 2918.55 | 2959.82 | 2795 | 2445.37 | 2556.66 | 3307.48 | 7850.36 | 3662.21 | 3522.09 | 596.82 | 7850.36 | 65.42 | 0 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 001 | AL-217001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1015.28 | 1008.33 | 1027.91 | 978.17 | 847.93 | 892.67 | 4727.82 | 5152.97 | 4823.57 | 4795.54 | 4597.76 | 4247.1 | 3303.15 | 0 | 2439.69 | 2459.27 | 2651.93 | 2656.87 | 2474.08 | 2429.22 | 2499.19 | 2362.85 | 2188.93 | 2338.02 | 2738.66 | 2366.36 | 3502.19 | 3584.48 | 3427.35 | 5110.36 | 4989.32 | 3662.03 | 3882.22 | 4030.32 | 3827.42 | 831.86 | 5152.97 | 85.88 | 0 | Alimentador
CANGAS | CANGAS 002 | AL-217002 | 13.8 | 13.8 | 6740.4489 | 3985.39 | 4830.38 | 4628.58 | 4790.21 | 4689.95 | 4700.44 | 4644.36 | 799.41 | 869.65 | 798.39 | 787.82 | 3954.27 | 870.03 | 0 | 66.29 | 224.61 | 207.18 | 3082.46 | 5716.69 | 5592.16 | 3445.59 | 4085.28 | 3853.39 | 3239.6 | 2968.86 | 3378.68 | 3343.87 | 3250.98 | 3425.42 | 3306.68 | 3406.84 | 3608.39 | 3665.71 | 3587.71 | 3605.01 | 705.47 | 5716.69 | 84.81 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 002 | AL-005002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 4650.39 | 3089.1 | 4324.61 | 3035.26 | 2983.19 | 3064.41 | 3053.37 | 3159.55 | 3366.37 | 3293.64 | 3035.66 | 3771.47 | 3365.43 | 0 | 2898.98 | 3203.57 | 2993.45 | 3127.98 | 3339.85 | 3375.61 | 3191.81 | 3207.66 | 3220.89 | 3876.19 | 3325.27 | 3180.35 | 3122.1 | 3252.13 | 3031.68 | 3252.16 | 3642.77 | 3786.89 | 3625.1 | 3597.01 | 3656.94 | 753.82 | 4650.39 | 66.43 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 003 | AL-005003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3811.75 | 3416.03 | 3114.53 | 3553.56 | 3575.59 | 3775.84 | 3707.41 | 4011.67 | 4173.87 | 4168.81 | 3601.17 | 4291.17 | 3961.09 | 0 | 3467.27 | 3884.7 | 3938.73 | 3829.78 | 4233 | 4172.92 | 4139.25 | 4339.14 | 4025.92 | 4993.64 | 3929.42 | 4153.1 | 3964.23 | 3893.14 | 4119.07 | 4464.71 | 4761.66 | 4583.17 | 4925.96 | 4482.64 | 4629.92 | 1028.56 | 4993.64 | 69.64 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 011 | AL-005011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 3631.94 | 3585.71 | 3553.43 | 2843.84 | 2813.43 | 2734.35 | 2289.18 | 3283.46 | 3656.1 | 3877.92 | 4213.07 | 3247.61 | 3389.42 | 0 | 3878.01 | 3771.94 | 3646.79 | 3493.67 | 3238.31 | 3053.53 | 2617.81 | 2217.25 | 319.88 | 1729.09 | 1578.51 | 2480.25 | 1955.25 | 2061.82 | 1973.69 | 2076.9 | 2009.32 | 2489.43 | 2214.25 | 2329.21 | 2386.46 | 474.77 | 4213.07 | 70.22 | 0 | Alimentador
CHAPADA | CHAPADA 012 | AL-005012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 2588.21 | 3487.1 | 2977.84 | 2684.48 | 2350.86 | 2825.14 | 3369.29 | 1425.22 | 3703.86 | 3306.22 | 2665.45 | 2353.33 | 4085.09 | 0 | 3390.66 | 2497.52 | 1376.1 | 2790.74 | 3207.93 | 1947.59 | 3331.17 | 3603.83 | 3964.24 | 2770.56 | 2180.66 | 2789.75 | 2316.22 | 3703.96 | 1963.63 | 2282.32 | 1934.59 | 4360.65 | 3755.51 | 3810.79 | 3708.98 | 378.87 | 4360.65 | 72.97 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 001 | AL-087001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5040.88 | 5184.75 | 4943.95 | 4865.8 | 4618.3 | 4640.03 | 4247.03 | 5184.16 | 5699.39 | 5586.3 | 5368.16 | 5584.65 | 5457.4 | 0 | 5247.65 | 5737.81 | 5295.74 | 4978.5 | 5051.77 | 5430.93 | 6268.02 | 7766.55 | 6021.3 | 6185.68 | 5892.39 | 6084.85 | 6373.37 | 6053.27 | 6000.56 | 5030.36 | 5523.85 | 7580.09 | 7634.55 | 6956.73 | 2600.98 | 593.93 | 7766.55 | 77.67 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 002 | AL-087002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3525.03 | 3003 | 2699.68 | 1721.52 | 1669.22 | 1711.18 | 3824.6 | 3183 | 2329.41 | 2267.9 | 1919.71 | 2068.75 | 2074.64 | 0 | 1889.53 | 2015.36 | 1854.75 | 1579.94 | 1625.95 | 1850.19 | 2326.17 | 3287.58 | 2074.58 | 2068.16 | 1853.83 | 2022.94 | 2172.19 | 1932.9 | 1873.52 | 1634.31 | 1788.63 | 2397.01 | 2602.75 | 4057.83 | 3712.01 | 593.4 | 4057.83 | 40.58 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 003 | AL-087003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 159.88 | 145.5 | 125.24 | 141.51 | 147.73 | 128.47 | 112.71 | 149.38 | 142.7 | 121.31 | 152.59 | 149.72 | 142.52 | 0 | 185.41 | 134.46 | 117.65 | 116.11 | 112.16 | 129.77 | 166.01 | 133.76 | 0 | 120.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 149.72 | 168.18 | 182.12 | 202.04 | 3622.19 | 191.32 | 22.14 | 3622.19 | 36.22 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 004 | AL-087004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2253.59 | 2372 | 2155.97 | 2166.04 | 2048.06 | 2133.3 | 1705.87 | 0 | 0 | 0 | 2290.34 | 2350.85 | 2407.12 | 0 | 2182.42 | 2373.88 | 1880.19 | 1721.47 | 2052.95 | 2267.04 | 2806.83 | 3829.95 | 2578.92 | 2419.35 | 2228.49 | 2313.33 | 2488.83 | 2269.73 | 2246.8 | 1911.89 | 2149.72 | 2628.96 | 3017.01 | 5491.91 | 2929.29 | 591.76 | 5491.91 | 54.92 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 005 | AL-087005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2361.33 | 2407.56 | 2426.87 | 2421.75 | 2235.68 | 2202.73 | 2080.71 | 2365.96 | 2568.07 | 2566.96 | 2329.08 | 2454.03 | 2385.86 | 0 | 2386.09 | 2352.81 | 3785.83 | 3716.41 | 3686.59 | 4139.86 | 4817.02 | 4771.69 | 4569.74 | 4359.78 | 4176.75 | 4239.44 | 4374.64 | 4222.08 | 4124.31 | 3667.55 | 5149.84 | 6222.72 | 6243.11 | 6952.48 | 4987.48 | 641.07 | 6952.48 | 69.52 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 006 | AL-087006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 869.52 | 882.64 | 794.22 | 1594.07 | 803.7 | 1598.09 | 717.17 | 960.73 | 1165.61 | 1147.45 | 904.73 | 980.88 | 862.36 | 0 | 820.95 | 965.66 | 872.62 | 748.42 | 797.05 | 758.24 | 941.05 | 934.03 | 858.52 | 820.93 | 814 | 844.03 | 900.2 | 830.02 | 836.04 | 675.62 | 980.29 | 1144.05 | 1037.59 | 2346.41 | 1043.25 | 226.72 | 2346.41 | 23.46 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 007 | AL-087007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5381.09 | 6144.82 | 5446.33 | 5529.03 | 5422.35 | 5410.54 | 5002.45 | 6436.79 | 7086.29 | 6793.31 | 5888.43 | 6267.07 | 5953.92 | 0 | 6140.85 | 6333.76 | 6089.08 | 4886.22 | 5326.66 | 6072.95 | 7116.8 | 6998.55 | 7218.6 | 6705.63 | 5623.2 | 6276.36 | 6590.42 | 6262.04 | 6245.34 | 5130.13 | 7882.31 | 10204.1 | 10098.73 | 7001.9 | 6857.02 | 864.76 | 10204.1 | 102.04 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 008 | AL-087008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3127.06 | 3421.91 | 3121.28 | 2986.57 | 3041.22 | 2718.93 | 2824.77 | 3422.42 | 3708.51 | 3582.33 | 3196.38 | 3261.43 | 3254.41 | 0 | 3383.61 | 3337.31 | 3229.52 | 2920.29 | 2997.96 | 3072.12 | 3458.81 | 3479.52 | 3562.58 | 3263.84 | 3114.84 | 3149.28 | 3356.85 | 3082.16 | 3041.17 | 2612.6 | 3824.37 | 4070.81 | 4002.78 | 4107.97 | 4161.17 | 465.43 | 4161.17 | 41.61 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 009 | AL-087009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4421.84 | 4288.11 | 4208.59 | 4238.98 | 4359.13 | 4307.34 | 4055.66 | 4476.78 | 4649.61 | 4626.04 | 5593.61 | 4670.87 | 4471.18 | 0 | 4640.34 | 4800.71 | 4439.21 | 4389.37 | 4257.51 | 4526.95 | 4584 | 4659.16 | 6859.86 | 4500.7 | 4278.98 | 4422.03 | 4262.13 | 4292.27 | 4298.49 | 4219.69 | 5530.99 | 4429.44 | 4184.92 | 4192.28 | 4182.43 | 904.1 | 6859.86 | 68.6 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 010 | AL-087010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3895.54 | 4447.93 | 4268.45 | 3960.97 | 3902.65 | 4055.87 | 3750.24 | 6404.94 | 5291.32 | 5049.76 | 9118.97 | 4603.98 | 4365.64 | 0 | 4501.25 | 4843.32 | 4532.12 | 8144.04 | 8387.69 | 4449.8 | 5240.09 | 5291.45 | 4996.5 | 4656.61 | 4051.51 | 4609.6 | 4776.98 | 4412.9 | 4353.69 | 3748.06 | 4109.33 | 7848 | 7210.12 | 7534.71 | 7303.37 | 1043.35 | 9118.97 | 91.19 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 011 | AL-087011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6469.49 | 6549.92 | 6413.23 | 6344.28 | 6165.35 | 6325.56 | 5829.82 | 7118.85 | 7462.62 | 7425.03 | 6552.39 | 6807.87 | 7053.62 | 0 | 6341.52 | 6972.89 | 6697.56 | 6237.85 | 6151.84 | 6894.88 | 7792.36 | 7569.83 | 7480.12 | 7449.24 | 6791.53 | 7192.49 | 7404.96 | 6922.29 | 6993.96 | 6421.88 | 6912.98 | 7910.77 | 8752.89 | 8905.3 | 8569.03 | 1512.49 | 8905.3 | 89.05 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 012 | AL-087012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7023.12 | 7607.84 | 6942.31 | 6604.58 | 6416.74 | 8072.07 | 6209.95 | 8227 | 8963.28 | 9834.12 | 7650.52 | 8113.51 | 8355.88 | 0 | 7527.73 | 8371.46 | 7611.25 | 6740.77 | 6946.26 | 7582.24 | 9184.33 | 8950.42 | 6436.41 | 7411.09 | 5991.85 | 6404.72 | 6921.41 | 6282.84 | 6210.64 | 5333.2 | 5843.35 | 7240.79 | 8390.29 | 8171.58 | 7904.96 | 1829.21 | 9834.12 | 98.34 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 013 | AL-087013 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3798.79 | 6876.28 | 6937.67 | 3879.69 | 3935.43 | 3796.84 | 3837.19 | 4623.68 | 8693.12 | 5368.97 | 3896.84 | 8794.78 | 4021.67 | 0 | 3785.25 | 4416.72 | 5391.58 | 3836.9 | 3927.69 | 4073.67 | 8522 | 7576.54 | 4289.5 | 3528.79 | 5912.67 | 4700.26 | 3504.52 | 3863.46 | 5390.93 | 3665.4 | 6045.36 | 4698.71 | 5107.87 | 4877.74 | 0 | 0 | 8794.78 | 87.95 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 016 | AL-087016 | 34.5 | 34.5 | 13146.2656 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 027 | AL-087027 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1684.37 | 1754.51 | 1592.6 | 1522.16 | 3090.33 | 1503.99 | 1389.83 | 1817.67 | 1972.4 | 1957.36 | 3145.56 | 3250.47 | 1695.47 | 0 | 1710.22 | 1760.4 | 1730.14 | 1474.69 | 4992.74 | 5685.8 | 2079.24 | 1948.61 | 1926.24 | 1849.07 | 2919.75 | 4602.69 | 1842.1 | 1647.79 | 1686.25 | 1339.88 | 1569.02 | 5457.97 | 6328.21 | 2307.3 | 2245.2 | 336.01 | 6328.21 | 63.28 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 028 | AL-087028 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4909.26 | 5533.36 | 5001.45 | 5058.15 | 4941.57 | 5090.77 | 4750.79 | 6194.52 | 6711.19 | 6718.04 | 5187.95 | 5544.64 | 5350.58 | 0 | 5113.25 | 5525.2 | 5332.09 | 4425.65 | 4845.1 | 5352.95 | 6620.24 | 6180.05 | 6082.71 | 5731.54 | 4814.19 | 7928.63 | 5932.64 | 5923.31 | 5411.61 | 4684.04 | 5195.13 | 6604.41 | 9305.34 | 8973.34 | 7134.02 | 1416.5 | 9305.34 | 93.05 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 029 | AL-087029 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6560.8 | 1765.02 | 1661.72 | 1649.79 | 3775.16 | 1627.81 | 1461.7 | 1826.23 | 2023.44 | 8973.35 | 6505.15 | 1725.19 | 1788.35 | 0 | 1902.17 | 1764.4 | 6422.58 | 1489.58 | 1524.38 | 1627.23 | 1955.46 | 3625.91 | 1993.85 | 1840.78 | 1633.34 | 1800.97 | 1860.06 | 1698.14 | 1701.97 | 1503.16 | 1674.92 | 2161.85 | 6923.98 | 2323.58 | 2240.29 | 478.2 | 8973.35 | 89.73 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 041 | AL-087041 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 1360.02 | 1438.82 | 1427 | 1187.23 | 1389.58 | 1419.62 | 1280.33 | 1313.22 | 1213.98 | 1434.11 | 1519.08 | 1474.85 | 808.22 | 0 | 1177.43 | 1329.24 | 1293.45 | 1513.75 | 1350.29 | 1296.84 | 1218.41 | 1416.71 | 1159.86 | 1103.64 | 769.4 | 1177.73 | 1158.56 | 1239.56 | 1232.37 | 1221.43 | 1312.71 | 1551.84 | 1377.99 | 1805.68 | 1722.49 | 251.8 | 1805.68 | 10.62 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 043 | AL-087043 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4567.26 | 5101.58 | 4515.62 | 4334.55 | 4376.83 | 4429.52 | 4091.37 | 5545.55 | 5935.94 | 5934.47 | 5234.05 | 5606.5 | 5059.5 | 0 | 5559.35 | 5784.6 | 5563.11 | 5507.58 | 5062.58 | 5518.71 | 6211.42 | 6429.62 | 7462.41 | 5800.73 | 4921.75 | 5627.31 | 5932 | 6018.93 | 5409.53 | 4450.84 | 5130.38 | 6458.97 | 7070.89 | 7554.5 | 7522.65 | 710.25 | 7554.5 | 75.54 | 0 | Alimentador
CIDADE ALTA | CIDADE ALTA 044 | AL-087044 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4520.66 | 4610.83 | 4351.57 | 4442.93 | 4493.77 | 4292.11 | 4068.57 | 4653.99 | 5085.29 | 5053.44 | 4850.59 | 5386.18 | 4747.01 | 0 | 4669.33 | 4670.42 | 4629.46 | 4735.08 | 4722.8 | 4853.89 | 5104.03 | 4906.96 | 5025.13 | 5017.18 | 4632.31 | 4691.85 | 4632.09 | 4507.74 | 4544.91 | 4359.53 | 4320.42 | 4675.56 | 4744.9 | 4780.8 | 5122.21 | 736.88 | 5386.18 | 53.86 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 001 | AL-010001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2053.81 | 2195.88 | 2120.09 | 2095 | 2080.18 | 2586.77 | 3330.59 | 2212.82 | 2320.53 | 2434.46 | 2284.53 | 2417.6 | 4557.2 | 0 | 2231.64 | 2314.2 | 3617.65 | 2350.85 | 1.41 | 2962.26 | 4828.71 | 5158.61 | 3227.36 | 2993.8 | 2736.54 | 3035.7 | 3164 | 2986.16 | 2940.86 | 2691.72 | 2709.13 | 3397.04 | 3436.71 | 3733.63 | 3358.6 | 647.32 | 5158.61 | 51.59 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 002 | AL-010002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3608.62 | 3673.32 | 3332.44 | 3391.85 | 3116.71 | 3120.1 | 3140.89 | 3552.8 | 4155.3 | 3989.55 | 4243.44 | 3602.01 | 3756.21 | 0 | 3448.07 | 3715.94 | 3957.55 | 3109.09 | 1.41 | 3169.25 | 3868.45 | 3614.04 | 3605.57 | 3475.77 | 3234.94 | 5818.66 | 5735.37 | 3207.94 | 3230.04 | 2792.49 | 3034.85 | 3914.95 | 4502.17 | 4416.48 | 4508.34 | 1075.28 | 5818.66 | 58.19 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 003 | AL-010003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7838.36 | 3882.63 | 3615.54 | 3666 | 3402.56 | 3802.01 | 3108.32 | 4012.15 | 4515.8 | 4463.41 | 4048.73 | 4097.39 | 4161.63 | 0 | 3855.54 | 4042.77 | 3734.54 | 3096.77 | 1.41 | 3931.99 | 4735.98 | 4362.48 | 2870.84 | 2664.19 | 2470.8 | 6077.76 | 2593.68 | 2533.6 | 2527.77 | 2140.52 | 2362.06 | 3263.62 | 3725.92 | 3885.1 | 3851.65 | 929.48 | 7838.36 | 78.38 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 004 | AL-010004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2897.16 | 2952.88 | 2890.72 | 4726.91 | 2932.31 | 2903.58 | 2841.25 | 4293.06 | 3257.29 | 8712.23 | 4354.27 | 5027.52 | 3250.97 | 0 | 3074.71 | 3318.7 | 6297.16 | 2857.42 | 2.24 | 3284.75 | 3594.76 | 3508.73 | 1099.08 | 1089.29 | 937.33 | 1091.53 | 1121.4 | 997.84 | 1004.68 | 873.31 | 1013.93 | 8573.21 | 9595.49 | 9561.98 | 7854.81 | 1875.2 | 9595.49 | 95.95 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 005 | AL-010005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6956.59 | 7172.46 | 6587.48 | 6565.51 | 6066.73 | 7113.86 | 5826.8 | 7304.06 | 8217.21 | 7986.42 | 7277.91 | 7687.07 | 7358.93 | 0 | 7074.43 | 7097.59 | 1.41 | 1.41 | 0 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1 | 0 | 8217.21 | 82.17 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 006 | AL-010006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5252.7 | 5552.6 | 5311.69 | 5298.54 | 5379.23 | 5193.3 | 4947.34 | 8417.8 | 6350.42 | 6337.52 | 5562.4 | 5728.84 | 5500.38 | 0 | 5357.82 | 5730.35 | 5345.21 | 6400.38 | 8743.81 | 5424.47 | 6161.71 | 6248.21 | 6051.56 | 6003.87 | 5208.95 | 7871.34 | 5883.57 | 5607.3 | 5520.82 | 4990.39 | 5325.56 | 6456.11 | 7652.91 | 7365.74 | 7348.94 | 0 | 8743.81 | 87.44 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 007 | AL-010007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3601.06 | 3679.07 | 7441.97 | 8378 | 3359.84 | 3338.64 | 3224.94 | 3759.4 | 8830.04 | 7080.24 | 3571.59 | 3843.44 | 3626.68 | 0 | 3467.91 | 2786.92 | 2483.32 | 3813.5 | 2540.83 | 2702.84 | 5545.84 | 2997.52 | 3079.17 | 2968.8 | 2656.63 | 2770.2 | 2986.91 | 2843.37 | 2675.01 | 4249.91 | 2520.25 | 3082.96 | 4986.92 | 7257.14 | 5998.68 | 899.07 | 8830.04 | 88.3 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 008 | AL-010008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4575.74 | 4595.52 | 4182.6 | 4148.27 | 3812.07 | 3836.85 | 3460.59 | 4486.03 | 5218.28 | 5157.3 | 4449.16 | 4639.01 | 4577.13 | 0 | 4839.12 | 5527.85 | 5074.82 | 4379.82 | 4116.01 | 3194.14 | 3850.77 | 3890.82 | 3846.93 | 3657.49 | 3333.73 | 3722.15 | 5024.91 | 3270.36 | 3275.06 | 2860.42 | 3045.18 | 4143.48 | 4570.33 | 4793.07 | 4829.16 | 1119.14 | 5527.85 | 55.28 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 009 | AL-010009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5179.2 | 5332.94 | 4819.49 | 6118.78 | 5807.76 | 5906.64 | 3816.33 | 5457.09 | 6555.99 | 6198.11 | 5515.52 | 5569.13 | 5511.54 | 0 | 4855.45 | 5120.53 | 4489.86 | 5224.45 | 3857.06 | 5097.45 | 6030.25 | 5992.52 | 5058.05 | 4743.4 | 4094.52 | 4901.44 | 4813.4 | 4162.2 | 4272.64 | 3558.75 | 3954.71 | 5593.07 | 6366.66 | 6449.91 | 6441.89 | 1496.83 | 6555.99 | 65.56 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 010 | AL-010010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2567.45 | 906.49 | 4117.25 | 3713.38 | 689.38 | 1521.42 | 1516.01 | 820.5 | 914.28 | 966.06 | 1906.83 | 895.79 | 1700.4 | 0 | 2769.21 | 5234.72 | 867.33 | 771.62 | 2275.34 | 2777.17 | 3320.42 | 3232.36 | 3155.32 | 2980.96 | 2703.62 | 5464.66 | 2982.2 | 2609.68 | 2732.36 | 2328.45 | 2504.45 | 3363.75 | 3718.32 | 3709.7 | 3657.75 | 912.43 | 5464.66 | 54.65 | 0 | Alimentador
COXIPO | COXIPO 011 | AL-010011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5845.84 | 6058.29 | 5573.25 | 5577.13 | 5237.67 | 5841.56 | 4733.45 | 5809.95 | 8509.89 | 6658.28 | 6114.77 | 6338.09 | 6215.74 | 0 | 5711.4 | 6026.4 | 6465.93 | 5543.98 | 4901.01 | 5785.93 | 6933.01 | 7654.8 | 7478.98 | 6391.17 | 5970.5 | 6683.8 | 6357.32 | 5860.76 | 6079.87 | 5237.99 | 5634.13 | 6635.4 | 1.41 | 2935.96 | 1.41 | 0 | 8509.89 | 85.1 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 001 | AL-056001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5490.1 | 5262.48 | 5083.84 | 6522.52 | 5761.22 | 4647.37 | 4563.86 | 5530.15 | 5951.65 | 6157.87 | 7065.29 | 6781.6 | 5486.95 | 0 | 4645.88 | 4832.64 | 4540.55 | 4170.78 | 4177.13 | 4853.74 | 5583.14 | 5323.66 | 5353.92 | 5158.16 | 4942.56 | 7487.46 | 6579.75 | 5291.77 | 5337.42 | 6309.41 | 4790.03 | 5965.14 | 6287.46 | 6777.84 | 6272.73 | 1414.21 | 7487.46 | 74.87 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 002 | AL-056002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5965.5 | 5952.99 | 5441.83 | 5378.79 | 5017.67 | 5297.77 | 4830.71 | 6467.93 | 7056.33 | 6714.95 | 5860.87 | 6000.92 | 6145.25 | 0 | 5514.9 | 6163.35 | 5754.04 | 4938.77 | 5150.15 | 5851.92 | 7267.24 | 7029.14 | 6879.36 | 6610.03 | 5755.8 | 7138.9 | 6699.3 | 6087.14 | 5968.7 | 5393.55 | 5622.26 | 8823.5 | 7852.57 | 6941.22 | 6608.88 | 1546.56 | 8823.5 | 88.24 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 003 | AL-056003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5026.71 | 5073.17 | 8148.1 | 4834.83 | 4340.07 | 4439.98 | 4012.17 | 5231.27 | 5911.95 | 5576.93 | 4826.43 | 4997.58 | 5009.26 | 0 | 4442.09 | 5042.46 | 4721.11 | 3979.19 | 4070.09 | 4764.91 | 5766.32 | 5466.51 | 5453.54 | 5186.81 | 4652.86 | 5176.31 | 5153.89 | 4636.02 | 4748.12 | 7048.54 | 4445.31 | 6587.35 | 8334.5 | 8664.66 | 8355.85 | 1918.34 | 8664.66 | 86.65 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 004 | AL-056004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4939.7 | 4858.11 | 4495.55 | 4491.54 | 4616.59 | 4203.65 | 3779.08 | 4908.91 | 9394.86 | 6417.84 | 6494.33 | 5433.31 | 5097.55 | 0 | 4468.64 | 4918.52 | 4509.11 | 4098.64 | 8284.03 | 4589.5 | 5550.1 | 5289.33 | 5301.24 | 5025.8 | 4635.89 | 6773.29 | 5073.78 | 4530.51 | 4644.27 | 4780.88 | 4225.02 | 5384.78 | 6293.3 | 6464.66 | 6314.12 | 1449.6 | 9394.86 | 93.95 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 005 | AL-056005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6045.19 | 5912.82 | 5423.7 | 5600.25 | 5204 | 5206.54 | 4828.93 | 6295.92 | 6909.8 | 6754.64 | 6064.56 | 6071.54 | 6249.86 | 0 | 5678.83 | 6197.86 | 5616.27 | 4971.7 | 4985.46 | 6061.82 | 7266.81 | 6816.02 | 7071.55 | 6743.01 | 6324.81 | 7347.73 | 7195.95 | 6522.28 | 6632.33 | 5732.8 | 6188.36 | 8268.53 | 9267.38 | 9576.34 | 0 | 0 | 9576.34 | 95.76 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 006 | AL-056006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2633.24 | 2744.32 | 2475.67 | 2285.35 | 2248.27 | 2311.84 | 2146.82 | 2671.44 | 2821.42 | 2885.65 | 2544.64 | 2621.18 | 2499.29 | 0 | 2553.01 | 2489.34 | 2519.55 | 2362.2 | 3220.42 | 2676.16 | 2984.08 | 2958.13 | 3037.08 | 2723.33 | 2349.66 | 2566.32 | 2647.7 | 2537.05 | 2483.22 | 2222.8 | 2326.25 | 2667.77 | 7190.22 | 3092.09 | 6232.34 | 657.09 | 7190.22 | 71.9 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 007 | AL-056007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3512.58 | 3476.18 | 3228.72 | 3227.7 | 3027.62 | 3067.31 | 2753.01 | 3778.97 | 4231.53 | 4059.33 | 3446.72 | 3599.72 | 3613.78 | 0 | 3107.62 | 3576.48 | 3265.75 | 2763.85 | 2853.68 | 3339.81 | 4189.14 | 3857.83 | 3877.9 | 3660.96 | 3234.49 | 3705.11 | 3629.13 | 3292.73 | 3323.96 | 2782.92 | 3088.96 | 4228.78 | 4691.3 | 4851.65 | 4707.06 | 1082.18 | 4851.65 | 48.52 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 008 | AL-056008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3307.71 | 3319.26 | 3119.34 | 3117.4 | 2840.55 | 2984.94 | 2621.34 | 3542.98 | 4011.94 | 3794.45 | 3317.5 | 3426.37 | 3396.37 | 0 | 3186.69 | 3330.75 | 3127.72 | 5479.92 | 2779.42 | 3180.22 | 3932.15 | 3679.37 | 3709.2 | 3608.55 | 3195.61 | 3584.55 | 3611.18 | 3235.33 | 3326.81 | 7245.23 | 3163.6 | 4181.76 | 4609.67 | 4763.79 | 4567.2 | 1049.43 | 7245.23 | 72.17 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 009 | AL-056009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3490.66 | 4503.44 | 3303.93 | 3225.65 | 2958.9 | 3022.96 | 2740.29 | 3482.32 | 8608.82 | 3938.29 | 3454.49 | 3540.95 | 6254.84 | 0 | 3345.57 | 3525 | 3292.92 | 2917.23 | 8504.03 | 3413.5 | 4090.87 | 3857.18 | 3839.68 | 8449.95 | 3450 | 3912.15 | 3749.69 | 3757.31 | 3804.04 | 3270.46 | 3551.92 | 4456.11 | 5903.38 | 6309.99 | 6028.4 | 1456.18 | 8608.82 | 86.09 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 010 | AL-056010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2445.35 | 5242.13 | 2312.18 | 2266.74 | 2041.21 | 2104.23 | 3886.69 | 5139.57 | 8612.03 | 5564.34 | 2358.09 | 2439.03 | 3111.21 | 0 | 6250.7 | 2453.8 | 2266.01 | 2789.57 | 7507.82 | 2293.42 | 3370.36 | 5173.95 | 6565.75 | 5487.15 | 5057.94 | 6015.25 | 6107.64 | 2369.91 | 2398.07 | 2041.54 | 2217.55 | 2895.85 | 7274.13 | 5364.04 | 7875.74 | 782.68 | 8612.03 | 86.12 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 011 | AL-056011 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6431.41 | 6578.35 | 6518.86 | 6307.76 | 6311.3 | 6163.88 | 6055.44 | 4898.9 | 2121.07 | 3705.52 | 4409.08 | 4464.19 | 4677.08 | 0 | 4342.96 | 4596.17 | 4394.27 | 3915.16 | 4140.91 | 4660.64 | 5430.38 | 5148.46 | 2363.6 | 2336.1 | 2256.1 | 4319.41 | 4507.75 | 4305.71 | 4368.4 | 3705.17 | 4037.89 | 5276.92 | 5899.09 | 6069.66 | 6267.91 | 1220.39 | 6578.35 | 65.53 | 0 | Alimentador
CPA | CPA 012 | AL-056012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3031.72 | 3371.35 | 2778.45 | 2371.71 | 3458.42 | 2743.34 | 2662.33 | 3438.68 | 4283.66 | 4098.46 | 3615.46 | 3888 | 2977.01 | 0 | 3582.23 | 3702.61 | 3537.3 | 2860.64 | 3447.21 | 3822.61 | 4394.49 | 3772.92 | 3698.93 | 3251.79 | 2776.86 | 3209.94 | 2975.61 | 2898.59 | 2940.6 | 2563.85 | 3034.32 | 4540.99 | 5805.26 | 4934.9 | 4891.66 | 670.79 | 5805.26 | 57.83 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 001 | AL-045001 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 7704.06 | 7791.85 | 7447.74 | 7082.02 | 7654.49 | 7429.31 | 7100.93 | 7562.32 | 7327.77 | 7706.13 | 7870.18 | 8216.03 | 7840.95 | 0 | 6716.91 | 6989.99 | 6581.03 | 6517.79 | 6753.31 | 6645.91 | 6906.13 | 6834.35 | 7171.87 | 6900.28 | 6740.62 | 6867.15 | 6188.2 | 6638.11 | 6742.98 | 6749.72 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8216.03 | 63.2 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 002 | AL-045002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 7611.4 | 7683.33 | 7354.19 | 7017 | 7566.07 | 7342.06 | 7010.72 | 7477.58 | 7245.87 | 7635.27 | 7791.96 | 8135.97 | 7744.81 | 0 | 6650.02 | 6901.14 | 6506.62 | 6443.57 | 6675.19 | 6565.4 | 6820.05 | 6754.2 | 7069.41 | 6793.93 | 6659.87 | 6786.24 | 6093.62 | 6543.1 | 6639.32 | 6638.25 | 1 | 231.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8135.97 | 62.58 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 004 | AL-045004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 0 | 0 | 2941.26 | 2823.83 | 2641 | 2757.87 | 2591.2 | 3436.7 | 3969.6 | 5847.85 | 3143.36 | 3206.63 | 3299.02 | 0 | 3000.19 | 3830.24 | 2911.67 | 2445.37 | 2442.14 | 3005.57 | 3449.91 | 3459.2 | 3384.42 | 3334.49 | 2946.24 | 3181.72 | 3408.06 | 2833.64 | 2838.71 | 2439.1 | 2584.81 | 3625.25 | 4673.35 | 4311.34 | 4294.63 | 977.57 | 5847.85 | 58.48 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 005 | AL-045005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6067.33 | 6393.08 | 5714.27 | 5708.25 | 5745.59 | 5666.5 | 4904.08 | 8113.16 | 8302.83 | 7269.51 | 6516.21 | 6659.52 | 5832.44 | 0 | 6485.2 | 6548.47 | 6310.33 | 5669.48 | 5343.13 | 6038.53 | 7244.02 | 7204.3 | 7214.35 | 6603.63 | 5537.29 | 6255.82 | 7057.61 | 6486.48 | 6240.65 | 6069.87 | 5762.18 | 7392.2 | 8100 | 8242.43 | 7872.78 | 1743.62 | 8302.83 | 83.03 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 006 | AL-045006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5513.88 | 5633.26 | 5077.5 | 2406.3 | 2278.84 | 2257.34 | 675.23 | 892.02 | 1056.11 | 1020.71 | 2147.14 | 2034.14 | 2070.03 | 0 | 2001.18 | 2055 | 1893.58 | 5055.16 | 1609.8 | 1968.16 | 2335.51 | 2223.71 | 2148.05 | 2088 | 1913.13 | 2162.69 | 2362.23 | 1968.04 | 2020.07 | 1730.61 | 1667.48 | 2321.58 | 2667.49 | 2662.06 | 2642.6 | 585.53 | 5633.26 | 56.33 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 007 | AL-045007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5291.93 | 5798.75 | 5297.16 | 5494.91 | 5392.85 | 5203.27 | 5000.02 | 5756.95 | 6153.09 | 6274 | 5559.77 | 6131.13 | 5701.23 | 0 | 5984.06 | 6158.24 | 5761.98 | 5652.48 | 5651.66 | 5972.46 | 7176.81 | 7664.75 | 6726.64 | 6346.38 | 5850.56 | 6110.12 | 6245.72 | 6038.98 | 5883.58 | 5348.01 | 5526.09 | 6513.54 | 7240.82 | 7311.5 | 7108.19 | 1664.01 | 7664.75 | 76.35 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 008 | AL-045008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3326.31 | 3380.77 | 4968.21 | 3052.35 | 3134.04 | 4715.89 | 2685.65 | 4162.2 | 6164.73 | 4369.44 | 3809.36 | 3882.96 | 3473.83 | 0 | 4312.18 | 6010.95 | 5535.24 | 5934.39 | 6164.32 | 4087.99 | 4783.92 | 4949.73 | 4638.55 | 3978.43 | 3200.71 | 3958.69 | 4636.7 | 4364.37 | 4203.13 | 3644.28 | 3047.09 | 5404.05 | 5548.86 | 6836.72 | 5641.99 | 1103 | 6836.72 | 68.37 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 009 | AL-045009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2681.46 | 2870.89 | 2612.47 | 2402.79 | 2540.58 | 2454.19 | 2263.09 | 2677.48 | 2896.49 | 2910.43 | 2598.69 | 2622.1 | 2509.22 | 0 | 2473.7 | 2367.95 | 2322.73 | 2160.11 | 2174.15 | 2243.43 | 2615.92 | 2691.26 | 2711.87 | 2495.43 | 2382.43 | 2353.8 | 2369.44 | 2382.69 | 2394.34 | 2067.42 | 2753.37 | 2759.91 | 5275.24 | 3008.47 | 2953.24 | 456.12 | 5275.24 | 52.75 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 010 | AL-045010 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 1896.36 | 2087.97 | 1818.75 | 1882.16 | 1830.03 | 1864.94 | 1761.15 | 2026.51 | 2456.57 | 2143.28 | 1874.45 | 1905.05 | 1865.64 | 0 | 2331.04 | 2948.92 | 2221.79 | 2034.53 | 1964.77 | 2097.46 | 2340.24 | 2239.5 | 2313.46 | 2201.94 | 2150.53 | 2320.99 | 2509.54 | 2342.82 | 2362.81 | 2162.79 | 2282.56 | 2666.95 | 2781.25 | 2817.62 | 2710.72 | 296.62 | 2948.92 | 22.68 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 012 | AL-045012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 72.45 | 46.32 | 59.24 | 34.48 | 36.35 | 52.55 | 33.02 | 39.85 | 45.4 | 45.35 | 40.61 | 37.66 | 37.36 | 0 | 3347.86 | 3940.68 | 3424.14 | 3391.16 | 3485.44 | 3737.49 | 4150.74 | 4026.39 | 3337.14 | 3299.81 | 3275.86 | 3193.27 | 2951.78 | 3345.43 | 3444.17 | 3235.18 | 40.31 | 25.5 | 29.41 | 30.81 | 29.83 | 2 | 4150.74 | 41.51 | 0 | Alimentador
CRISTO REI | CRISTO REI 013 | AL-045013 | 13.8 | 13.8 | 17000 | 64.29 | 80.41 | 85.44 | 77.62 | 26.02 | 1104.59 | 1069.15 | 1273.75 | 1481 | 1460.68 | 1412.55 | 149.88 | 1556.46 | 0 | 1238.76 | 167.43 | 174.42 | 152.07 | 157.44 | 166.39 | 2016.04 | 197.67 | 189.48 | 177.79 | 179.11 | 163.05 | 184.1 | 172.9 | 176.82 | 153.85 | 187.84 | 259.99 | 325.78 | 348.65 | 350.77 | 82.54 | 2016.04 | 11.86 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 001 | AL-240001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6848.36 | 6662.92 | 6352.05 | 6319.4 | 6208.94 | 6427.75 | 6337.84 | 7651.57 | 8365.25 | 8710.39 | 7517.01 | 8075.75 | 7522.1 | 0 | 7302.3 | 7507.98 | 7215.08 | 6671.79 | 6822.83 | 8031.39 | 8964.46 | 7345.71 | 6108.46 | 6495.62 | 6114.34 | 6769.45 | 5885.26 | 7403.86 | 6886.64 | 5643.27 | 5106.88 | 6449.8 | 7732.26 | 7815.72 | 0 | 0 | 8964.46 | 89.64 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 002 | AL-240002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6495.26 | 4636.21 | 8150.16 | 4072.72 | 3690.38 | 3785.51 | 3315.17 | 4623.05 | 5257.7 | 5262.7 | 4591.36 | 4693.54 | 4580.76 | 0 | 5518.6 | 4328.88 | 5256.26 | 6555.24 | 3418.93 | 4115.25 | 5285.67 | 6241.21 | 6172.58 | 6013.73 | 5497.32 | 7952.61 | 6728.48 | 4027.8 | 4162.92 | 3463.37 | 3846.33 | 5329.29 | 6950.34 | 6326.82 | 6788.82 | 1440.56 | 8150.16 | 81.5 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 003 | AL-240003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1333.72 | 1694.99 | 1366.26 | 1861.28 | 1623.39 | 1854.56 | 1346.92 | 1739.42 | 1387.52 | 1323.16 | 1385.5 | 1335.08 | 1393.01 | 0 | 1472.68 | 1460.66 | 1510.37 | 1618.14 | 1544.65 | 1559.67 | 1588.62 | 1645.61 | 1652.65 | 1623.29 | 1728.76 | 1985.61 | 1759.94 | 1717.01 | 1917.94 | 1636.99 | 1651.37 | 1718.95 | 5405.35 | 2160.87 | 1692.44 | 265.05 | 5405.35 | 54.05 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 004 | AL-240004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1901.8 | 1762.46 | 1753.74 | 1702.6 | 1711.73 | 1679.09 | 1622.57 | 1728.19 | 1816.37 | 4724.72 | 3182.86 | 1675.31 | 1940.68 | 0 | 1884.18 | 1967.59 | 1733.4 | 1698.8 | 1752.38 | 1826.57 | 1891.87 | 1732.34 | 2895.44 | 3024.74 | 2869.56 | 2829.38 | 3033.38 | 2958.49 | 2918.64 | 3006.25 | 2941.44 | 3248.7 | 3310.24 | 3405.1 | 2943.1 | 317.19 | 4724.72 | 47.06 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 005 | AL-240005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5265.34 | 5928.96 | 5630.56 | 5024.69 | 5174.44 | 5232.68 | 5402.3 | 5371.12 | 5273.1 | 5481.66 | 5210.2 | 5145.01 | 5465.59 | 0 | 5573.57 | 5854.25 | 5838.43 | 5655.51 | 5864.15 | 5809.58 | 5893.53 | 5960.85 | 5450.92 | 4709.17 | 4202.66 | 4791.25 | 4881.56 | 5055.35 | 5075.49 | 5165.2 | 4896.68 | 4914.92 | 5032 | 6386.66 | 6255.14 | 1041.06 | 6386.66 | 63.62 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 006 | AL-240006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6434.79 | 6605.85 | 6195.35 | 6110.45 | 5496.04 | 5635.15 | 4796.24 | 6603.63 | 7585.34 | 7559.91 | 7030.51 | 6746.02 | 6801.53 | 0 | 5980.93 | 6416.88 | 5918.92 | 4940.23 | 5462.79 | 6675.45 | 8284.28 | 7846.29 | 7885.69 | 7541.5 | 7309.06 | 7812.35 | 7592.16 | 7256.76 | 8965.06 | 7195.31 | 9221.54 | 8230.8 | 9449.01 | 9794.84 | 9879.91 | 2304.68 | 9879.91 | 98.8 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 007 | AL-240007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4027.14 | 3975.42 | 3992.98 | 4017.63 | 4075.3 | 4062.03 | 3992.93 | 4148.16 | 4151.24 | 4202.11 | 4173.2 | 4090.25 | 4055.62 | 0 | 4201.34 | 4184.02 | 4260.93 | 4144.07 | 4209.29 | 4293.36 | 4414.22 | 4366.47 | 4286.01 | 4412.59 | 4249.89 | 4255.02 | 4308.26 | 4281.4 | 4775.01 | 4081.79 | 4151.81 | 4377.35 | 4370.43 | 7280.08 | 6569.93 | 494.62 | 7280.08 | 72.8 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 008 | AL-240008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5966.78 | 6097.5 | 5629.78 | 5572.42 | 5130.96 | 5342 | 4831.41 | 6266.77 | 7136.44 | 6924.34 | 6044.05 | 6275.1 | 6035.1 | 0 | 5648.77 | 6148.25 | 5579.73 | 4892.76 | 4974.41 | 5690.17 | 6962.78 | 6703.48 | 6657.94 | 6343.57 | 5766.64 | 8132.73 | 6055.41 | 5866.08 | 5851.33 | 7081.76 | 5457.89 | 6785.45 | 7949.33 | 8182.9 | 8218.51 | 1906.16 | 8218.51 | 81.87 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 009 | AL-240009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8116.16 | 5470.02 | 4887.6 | 5409.49 | 3109.84 | 3213.98 | 5115.75 | 3744.41 | 9698.34 | 6350.86 | 3720.98 | 9542.75 | 6457.86 | 0 | 5528.14 | 3667.76 | 3432.32 | 2973.31 | 3012.56 | 4063.16 | 10013.61 | 9935.11 | 5873.83 | 5774.62 | 5192.93 | 5607.83 | 6512.18 | 6146.89 | 6150.65 | 5217.09 | 5789.91 | 7699.28 | 9078.16 | 9201.84 | 8850.94 | 2118.92 | 10013.61 | 100.14 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 010 | AL-240010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4422.62 | 4404.57 | 4308 | 4551.17 | 4486.3 | 4383.56 | 4492.86 | 4656.56 | 4809.27 | 4910.68 | 5215.17 | 5040.97 | 4928.48 | 0 | 5406.27 | 4753.62 | 4744.38 | 4807.75 | 4516.3 | 4453.44 | 4666.35 | 4592.47 | 4731.85 | 4752.76 | 4772.47 | 4730.61 | 4496.47 | 4578 | 4525.52 | 4444.19 | 3741.48 | 4418.49 | 4265.68 | 4612.07 | 4483.77 | 575.13 | 5406.27 | 53.85 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 012 | AL-240012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4814.24 | 5804.69 | 5466.39 | 4495.6 | 4481.53 | 6691.16 | 4532.38 | 4609.16 | 6913.18 | 5193.35 | 4903.68 | 7372.85 | 4167.36 | 0 | 4678.9 | 4550.99 | 4549.22 | 9264.05 | 4759.77 | 5125.98 | 5485.27 | 5692.43 | 4991.09 | 6172.31 | 4987.78 | 6944.08 | 6348.92 | 5208.18 | 5053.39 | 7028.39 | 0 | 5602.64 | 5726.81 | 8273.09 | 6027.61 | 1171.75 | 9264.05 | 92.28 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 014 | AL-240014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5901.63 | 5941.12 | 8487.47 | 5342.62 | 5074.88 | 5135.06 | 4702.26 | 5679.15 | 7519.87 | 6532.53 | 5133.19 | 9604.11 | 6233.79 | 0 | 5749.43 | 5751.15 | 5377.01 | 5629.23 | 6916.09 | 5295.18 | 8146.38 | 9906.56 | 5999.86 | 5777.99 | 4788.36 | 7243.2 | 5387.77 | 4803.95 | 4812.86 | 4299.57 | 5448.26 | 5938.14 | 6766.25 | 8338.84 | 6591.14 | 1573.46 | 9906.56 | 99.07 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 001 | AL-150001 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 980.43 | 1118.94 | 1115.02 | 1251.41 | 1269.08 | 1201.77 | 1206.27 | 1157.02 | 1208.41 | 1225.62 | 1101.44 | 1207.33 | 1255.94 | 0 | 1092.99 | 1425.83 | 1414.87 | 1710.74 | 1609.19 | 1852.04 | 1791.75 | 1743.79 | 1598.96 | 1461.86 | 1497.39 | 1689.72 | 1822.69 | 1889.59 | 1766.61 | 1729.85 | 1639.78 | 1795.08 | 1746.9 | 1801.36 | 1772.09 | 106.89 | 1889.59 | 43.92 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 002 | AL-150002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 598.66 | 472.45 | 1749.98 | 498.52 | 422.3 | 460.14 | 451.56 | 80.41 | 1081.22 | 514.37 | 601.86 | 482.41 | 482.17 | 0 | 457.07 | 481.33 | 459.81 | 448.3 | 475.39 | 487.3 | 505.95 | 511.97 | 455.29 | 2824.42 | 2245 | 520.91 | 501.08 | 1247.36 | 504.96 | 504.27 | 477.62 | 2043.56 | 584.08 | 577.29 | 566.27 | 121.08 | 2824.42 | 70.61 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 003 | AL-150003 | 13.8 | 13.8 | 4302.4142 | 2085.84 | 1533.77 | 1627.12 | 1692.73 | 1619.67 | 1661.23 | 1628.42 | 2178.21 | 2258.3 | 2216.99 | 1819.65 | 2294.45 | 1862.94 | 0 | 1741.27 | 1935.9 | 1613.93 | 1549.39 | 1732.05 | 1709.59 | 1993.22 | 1884.22 | 1807.94 | 2120 | 1813.92 | 1991.14 | 1790.5 | 2002.38 | 1789.46 | 1927.52 | 1996.04 | 1946.07 | 2210.82 | 2411.66 | 2406.18 | 326.72 | 2411.66 | 56.05 | 0 | Alimentador
FURNAS/CEMAT | FURNAS 004 | AL-150004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 10.05 | 11.4 | 10 | 9.06 | 7.07 | 7.62 | 6.32 | 7.28 | 7.28 | 33.3 | 0 | 6.32 | 11.7 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.42 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 011 | AL-320011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1886.38 | 2023.09 | 2828.17 | 5863.49 | 3935.51 | 3725.74 | 3936.3 | 5710.36 | 6894.87 | 7204.71 | 3078.74 | 1273.32 | 1318.73 | 0 | 2133.58 | 3464.55 | 3939.32 | 3745.49 | 5847.03 | 5388.54 | 6883.96 | 6879.85 | 3770.23 | 3258.7 | 2267.36 | 3222.77 | 5827.52 | 4633.53 | 5908.14 | 6333.88 | 7156.98 | 6486.34 | 9472.36 | 5591.32 | 3181.43 | 596.02 | 9472.36 | 78.94 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 012 | AL-320012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3132.51 | 2972.56 | 3031.08 | 3117.05 | 3197.07 | 3137.98 | 3088.14 | 3113.86 | 3181.89 | 3220.92 | 3238.54 | 3274 | 3338.64 | 0 | 3339.24 | 3313.96 | 3247.08 | 3174.57 | 3710.68 | 5316.67 | 4916.66 | 4972.76 | 5033.04 | 5115.91 | 5021.81 | 4991 | 5032.26 | 5051.09 | 4993.24 | 4913.63 | 4838.46 | 5239.01 | 5417.01 | 5631.5 | 5732.81 | 1318.45 | 5732.81 | 57.33 | 0 | Alimentador
JANGADA | JANGADA 013 | AL-320013 | 34.5 | 34.5 | 17900 | 4436.29 | 9031.16 | 8457.76 | 5289.72 | 7033.43 | 6906.2 | 5031.85 | 5115.66 | 5293.5 | 8739.17 | 7193.84 | 9701.23 | 7045.23 | 0 | 8694.43 | 9159.1 | 10711.05 | 9067.61 | 10985.87 | 10329.62 | 10277.23 | 11841.61 | 18366.33 | 12026.62 | 11985.31 | 12095.93 | 12023.69 | 11212.59 | 10432.28 | 13129.69 | 9749.9 | 10450.76 | 11596.05 | 11644.73 | 13188.69 | 643.59 | 18366.33 | 102.61 | 0 | Alimentador
LAVANDEIRA | LAVANDEIRA 001 | AL-148001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 564.83 | 561.26 | 576.21 | 534.03 | 523.47 | 511.4 | 491.04 | 526.82 | 609.95 | 614.59 | 536.82 | 584.2 | 579.16 | 0 | 313.05 | 326.62 | 190.55 | 179.77 | 167.14 | 182.36 | 248.86 | 191.27 | 189.48 | 177.23 | 178.09 | 471.85 | 596.87 | 517.72 | 500.18 | 496.53 | 490.83 | 517.58 | 556.97 | 601.92 | 646.18 | 120.3 | 646.18 | 32.31 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 001 | AL-011001 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 3319.23 | 4687.74 | 5405.1 | 5526.76 | 5989.58 | 6128.57 | 5714.34 | 6256.09 | 6886.14 | 6874.31 | 4630.17 | 2986.54 | 2987.88 | 0 | 5251.37 | 5632.35 | 5874.88 | 5850.04 | 6429.64 | 6750.7 | 7369.79 | 7199.49 | 4413.98 | 3726.65 | 2758.27 | 3003.44 | 3644.36 | 5205.49 | 4092.44 | 3840.25 | 3842.48 | 6482.05 | 5507.55 | 5023.03 | 4859.53 | 847.38 | 7369.79 | 85.7 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 002 | AL-011002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4281.54 | 4393.3 | 3985.8 | 3952.4 | 3577.43 | 3602.59 | 3346.77 | 4370.64 | 4734.36 | 4725.78 | 4225.17 | 4396.99 | 4319.51 | 0 | 4235.27 | 4294.88 | 3963.34 | 3664.52 | 6483.84 | 4039.49 | 4744.72 | 4605.24 | 4338.57 | 4426.95 | 4146.3 | 4240.8 | 4477.2 | 6304.98 | 4130.24 | 3793.19 | 4011.78 | 4935.28 | 5441.25 | 5516.18 | 5450.63 | 1110.71 | 6483.84 | 90.42 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 003 | AL-011003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3863.96 | 3965.28 | 3905.85 | 4703.35 | 5977.46 | 4509.28 | 4548.41 | 4912.1 | 5311.36 | 4796.16 | 3739.17 | 3700.94 | 3561.61 | 0 | 3341.45 | 4659.07 | 4503.94 | 5541.06 | 4894.99 | 5182.96 | 5321.5 | 5274.91 | 4630.16 | 3812.41 | 4064.32 | 4624.91 | 4870.17 | 5586.76 | 5237.67 | 5181.65 | 5062.39 | 6792.39 | 6089.73 | 5964.86 | 4942.69 | 1074.03 | 6792.39 | 75.47 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 005 | AL-011005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4296.38 | 4805.41 | 6188.1 | 6858.78 | 7789 | 9040.64 | 8371.44 | 9228.91 | 8969.53 | 7485.17 | 4946.52 | 3732.8 | 2946.25 | 0 | 3701.02 | 7486.3 | 8326.51 | 8537.35 | 7849.06 | 8115.35 | 7906.09 | 6089.26 | 7723.45 | 2852.55 | 3001.59 | 5151.82 | 6039.77 | 7733.9 | 8657.42 | 8038.75 | 7729.94 | 8089.07 | 7858.16 | 6822.09 | 5333.46 | 688.6 | 9228.91 | 92.29 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 016 | AL-011016 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 4339.69 | 5616.22 | 5530.43 | 5467.65 | 6089.57 | 6304.19 | 6100.67 | 6032.33 | 130.61 | 5103.13 | 6119.41 | 2907.02 | 3467.98 | 0 | 6089.88 | 6371.75 | 6429.98 | 6589.97 | 6340.43 | 6609.82 | 6420.06 | 6119.18 | 6199.68 | 5985.26 | 4545.49 | 4530.1 | 6073.68 | 6466.61 | 6415.8 | 6581.8 | 6315.42 | 6642.4 | 6613.87 | 5669.71 | 6725.92 | 352.48 | 6725.92 | 93.8 | 0 | Alimentador
NOBRES | NOBRES 017 | AL-011017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4589.73 | 4961.19 | 6536.53 | 7230.54 | 8259.19 | 8721.31 | 8347.66 | 7784.68 | 221.62 | 7253 | 8402.55 | 6119.64 | 3110.47 | 0 | 7901.66 | 8228.88 | 8272.11 | 8490.88 | 9444.32 | 8975.87 | 8614.78 | 7719.94 | 5977.39 | 5406.68 | 5052.74 | 5909.7 | 7574.88 | 8911.69 | 8969.49 | 10069.67 | 9450.69 | 9858.22 | 9310.72 | 7959.22 | 4542.31 | 556.9 | 10069.67 | 83.91 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 001 | AL-070001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 4062.98 | 4607.33 | 6171.49 | 4817.98 | 4579.3 | 4319.66 | 4385.78 | 4415.8 | 6464.01 | 5473.07 | 5100.9 | 5097.97 | 4708.5 | 0 | 5213.91 | 5741.36 | 2681.01 | 2282.99 | 2478.01 | 2438.54 | 2688.24 | 2824.14 | 2710.42 | 2576.65 | 2590.06 | 2504.92 | 3254.6 | 3836.35 | 4022.73 | 3913.5 | 4046.2 | 5011.36 | 4432.25 | 5711.36 | 8126.06 | 619.22 | 8126.06 | 101.58 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 002 | AL-070002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5898.92 | 6097.98 | 5932.62 | 5627.94 | 5431.12 | 5420.79 | 5079.41 | 6173.9 | 6820.15 | 7190.3 | 8248.47 | 6839.94 | 6324.26 | 0 | 6481.5 | 6505 | 6040.96 | 5731.87 | 6256.98 | 6013.69 | 6870.6 | 6586.76 | 6508.21 | 6293.65 | 5953.91 | 6222.99 | 6420.41 | 6372.82 | 6275.98 | 6234.52 | 6348.51 | 7227.85 | 7767.33 | 7934.36 | 7893.52 | 1433.91 | 8248.47 | 82.48 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 003 | AL-070003 | 13.8 | 13.8 | 6692.6443 | 3444.63 | 3508 | 3220.85 | 2819.25 | 2857.25 | 2890.39 | 5594.82 | 3270.86 | 3549.79 | 3611.43 | 2871.04 | 3105.78 | 3151.61 | 0 | 6172.67 | 3071.25 | 2666.81 | 2412.88 | 6229.03 | 2811.8 | 3340.12 | 3989.15 | 4242.25 | 3591.37 | 3870.45 | 3962.9 | 3639.85 | 3987.38 | 3889.83 | 4147.98 | 3563.87 | 5382.55 | 4164.36 | 4335.48 | 4208.11 | 693.2 | 6229.03 | 93.07 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 004 | AL-070004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5453.04 | 5352.44 | 5482.16 | 5797.53 | 5803.07 | 4753.77 | 5636.41 | 5814.42 | 5811.36 | 5974.9 | 5806.72 | 5886.11 | 6019.75 | 0 | 6539.76 | 6266.5 | 6243.05 | 6291.78 | 6405.17 | 6424.61 | 6830.6 | 6309.39 | 4807.95 | 3380.95 | 3384.2 | 3294.16 | 4348.32 | 4544.61 | 4757.34 | 4889.6 | 5612.12 | 6364.41 | 6237.77 | 8501.49 | 6534.4 | 1250.27 | 8501.49 | 85.01 | 0 | Alimentador
POCONE | POCONE 005 | AL-070005 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4969.35 | 5462.14 | 5127.74 | 4645.83 | 4974.8 | 4704.19 | 4676.28 | 5057.23 | 5466.96 | 5355.58 | 4986.87 | 5036.5 | 4995.84 | 0 | 5158.28 | 5082.77 | 4852.15 | 4565.39 | 4834.16 | 5053.69 | 5029.14 | 6198.2 | 6101.99 | 5837.74 | 5754.95 | 6044.84 | 5619.7 | 5352.64 | 5003.39 | 4779.51 | 4966.27 | 5429.39 | 5614.45 | 5654.52 | 4439.92 | 765.76 | 6198.2 | 86.09 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 001 | AL-006001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2359.46 | 2471.43 | 2257.51 | 2146.01 | 2254.52 | 2310.73 | 2215.38 | 2871.25 | 3100.17 | 2906 | 2626.75 | 2642.14 | 2507.84 | 0 | 2366.2 | 2451.34 | 2360.38 | 2306.08 | 2129.24 | 2353.87 | 2812.36 | 2684.73 | 2783.24 | 2588.2 | 3066.4 | 3274.91 | 3153.64 | 2938.15 | 3005.98 | 2635.29 | 3691.55 | 3904.21 | 4276.69 | 4584.68 | 4340.07 | 892.39 | 4584.68 | 45.85 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 002 | AL-006002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1749.53 | 1888.74 | 1717.39 | 1397.03 | 1539.93 | 1502.72 | 2309.14 | 1825.45 | 2062.23 | 1988.78 | 1834.25 | 1828.57 | 1620.53 | 0 | 1887.59 | 1828.33 | 1668.31 | 1525.3 | 6987.94 | 1754.95 | 2024.13 | 1949.79 | 1950.8 | 1696.12 | 7938.38 | 1612.55 | 1776.1 | 1850.01 | 1575.21 | 1304.85 | 2195.84 | 1823.31 | 3834.64 | 2198.92 | 1980.2 | 249.24 | 7938.38 | 79.38 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 003 | AL-006003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4958.47 | 4939.56 | 4848.45 | 4664.14 | 4341.18 | 4289.98 | 8260.54 | 5173.56 | 5966.4 | 5706.83 | 4872.87 | 5156.4 | 7041.24 | 0 | 4734.76 | 5074.16 | 4714.01 | 4155.33 | 7156.96 | 4817.45 | 3868.58 | 8052.51 | 5687.36 | 3705.72 | 3360.82 | 3919.72 | 4115.78 | 3660.62 | 3538.04 | 3107.49 | 3544.64 | 6692.64 | 9271.75 | 9178.28 | 9368.4 | 2154.51 | 9368.4 | 93.68 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 004 | AL-006004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5164.07 | 5183.26 | 4791.4 | 4849.38 | 4912.09 | 4687.01 | 4397.34 | 5476.74 | 6035.55 | 5832.5 | 6061.73 | 5417.79 | 5377.89 | 0 | 4974.58 | 5241.85 | 5055.28 | 5195.54 | 6100.46 | 5265.94 | 6086.88 | 7054.05 | 5666.16 | 5578.82 | 4946.65 | 5450.12 | 5794.8 | 5047.92 | 5090.58 | 4519.23 | 4912.8 | 6168.89 | 6875.66 | 8122.56 | 6803.51 | 1577.34 | 8122.56 | 81.23 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 005 | AL-006005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1157.11 | 1114.88 | 1185.68 | 1171.08 | 1150.14 | 1188.66 | 1100.06 | 1134.13 | 1259.37 | 1303.34 | 1180.25 | 1180.56 | 2501.37 | 0 | 1198.38 | 1146.01 | 1105.64 | 900.96 | 922.21 | 892.18 | 992.52 | 1179.6 | 1101.36 | 1148.53 | 1020.45 | 1017.57 | 1126.94 | 1083.9 | 999.83 | 922.21 | 963.58 | 1090.12 | 1106.38 | 1101.59 | 1126.61 | 239.64 | 2501.37 | 25.01 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 006 | AL-006006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4837.96 | 5224.84 | 4780.86 | 4561.21 | 4611.86 | 4498.57 | 4182.36 | 5435.1 | 8018.34 | 5795.53 | 4721.23 | 8822.94 | 4958.78 | 0 | 4676.6 | 5179.05 | 4657.27 | 4169.21 | 5499.75 | 5815.27 | 8717.27 | 6774.05 | 7524.37 | 7846.34 | 6915.9 | 8113.25 | 8546.6 | 7453.14 | 7564.46 | 6449.11 | 7103.23 | 9090.64 | 7346.65 | 6713.55 | 6298.68 | 1396.79 | 9090.64 | 90.91 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 007 | AL-006007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6629.3 | 6454.96 | 6259.01 | 6262.26 | 5656.45 | 5807.32 | 5128.95 | 6710.59 | 7470.62 | 7812.47 | 7352.31 | 7686.78 | 7626.5 | 0 | 6907.17 | 7451.02 | 6902.51 | 6197.75 | 6768.67 | 7200.62 | 8655.49 | 8233.34 | 8091.05 | 7859.22 | 7203.06 | 8173.12 | 8360.61 | 8764.17 | 7765.01 | 6813.19 | 7240.57 | 9033.53 | 9436.21 | 9389.76 | 9204.04 | 0 | 9436.21 | 94.36 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 008 | AL-006008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2618.36 | 2695.02 | 2722.54 | 3421.36 | 2485.23 | 2633.77 | 3100.16 | 3241.93 | 3605.34 | 3334.81 | 2964.94 | 3153.77 | 3025.71 | 0 | 2862.11 | 3205.5 | 3106.47 | 4724.33 | 6337.52 | 5726.99 | 3594.92 | 4157.57 | 4229.01 | 3971.29 | 5689.18 | 6392.09 | 6401.5 | 3505.55 | 3546.85 | 2999.21 | 3318.4 | 3705.15 | 7621.03 | 4180.32 | 3877.77 | 899.59 | 7621.03 | 76.21 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 009 | AL-006009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3610.55 | 3553.69 | 3576.01 | 3420.35 | 3538.59 | 3363.11 | 3273.75 | 3557.88 | 3752.05 | 3906.03 | 3776.32 | 3836.75 | 3687.05 | 0 | 3634.73 | 3735.89 | 3650.07 | 3467.95 | 3541.1 | 3571.16 | 3708.7 | 3854.75 | 3817.56 | 3900.03 | 3799.2 | 3676.47 | 3707.24 | 3740.33 | 3678.87 | 3542.63 | 3640.23 | 3764.91 | 4024.96 | 4094.73 | 4210.7 | 460.76 | 4210.7 | 42.11 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 010 | AL-006010 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5346.24 | 5815.68 | 5360.15 | 5198.88 | 5339.71 | 5292.23 | 4928.58 | 6288.04 | 6812.59 | 6396.46 | 5926.93 | 6085.56 | 5755.11 | 0 | 6174.02 | 6080.2 | 5950.16 | 5230 | 6541.1 | 5981.71 | 6713.47 | 6584.59 | 6915.66 | 6372.23 | 5568.48 | 6263.85 | 6496.77 | 5912.79 | 5937.95 | 6110.72 | 5693.68 | 7024.8 | 8082.51 | 8043.01 | 7890.96 | 1055.51 | 8082.51 | 80.51 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 011 | AL-006011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2413.63 | 1971.87 | 1747.57 | 2588.13 | 1657 | 4219.6 | 1625.85 | 2040.85 | 2190.55 | 2087.85 | 3172.3 | 1916.2 | 2569.17 | 0 | 1679.97 | 1800.34 | 1771.17 | 0 | 0 | 1793.68 | 2149.01 | 2000.39 | 1990.32 | 1829.4 | 1669.48 | 1920.3 | 1962.81 | 4137.75 | 1730.28 | 1581.52 | 1751.4 | 2199.25 | 2387.86 | 4476.39 | 2347.18 | 529.13 | 4476.39 | 44.76 | 0 | Alimentador
RODOVIARIA | RODOVIARIA 012 | AL-006012 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4731.78 | 5380.14 | 5140.79 | 5016.36 | 4679.28 | 4809.29 | 4183.73 | 5561.91 | 6575.67 | 5847.71 | 5195.89 | 5607.91 | 5356.53 | 0 | 5031.07 | 5270.6 | 4881.76 | 0 | 0 | 5407.61 | 6179.84 | 5939.08 | 5581.65 | 5763.09 | 4826.94 | 5885 | 5798.73 | 5410.86 | 5278.21 | 4704.82 | 5022.33 | 6815.49 | 7753.77 | 7676.64 | 7457.33 | 1599.02 | 7753.77 | 77.24 | 0 | Alimentador
SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO 001 | AL-004001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3325.75 | 3414.76 | 3261.51 | 3208.45 | 3043 | 3746.59 | 2697.18 | 3282.82 | 3597.56 | 3737.69 | 3303.63 | 3373.56 | 3407.71 | 0 | 3250.85 | 3316.41 | 3088.87 | 2830.23 | 2953.71 | 3283.23 | 3571.33 | 3527.88 | 3548.79 | 3435.28 | 3320.62 | 3332.58 | 3703.16 | 3408.55 | 3325.9 | 3105.49 | 3069.99 | 3785.77 | 3730.15 | 3792.32 | 3919.14 | 968.92 | 3919.14 | 54.43 | 0 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 001 | AL-149001 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 942.75 | 957.28 | 932.21 | 897.85 | 905.85 | 878.1 | 1796.4 | 1956.07 | 2040.3 | 2126.49 | 1898.74 | 1907.06 | 1912.22 | 877.58 | 1733.51 | 1803.33 | 1733.58 | 1639.8 | 882.43 | 900.86 | 975.74 | 936.51 | 939.92 | 948.55 | 897.12 | 1614.49 | 1318.65 | 906.79 | 869.78 | 846.04 | 860.71 | 929.97 | 1056.59 | 1077.75 | 1134.96 | 229.72 | 2126.49 | 88.97 | 0 | Alimentador
SAO VICENTE | SAO VICENTE 002 | AL-149002 | 13.8 | 13.8 | 2390.2301 | 763.29 | 893.89 | 795.12 | 782.69 | 765.8 | 862.7 | 1569.22 | 1718.79 | 1994.72 | 1759.31 | 1924.16 | 1995.8 | 1887.67 | 898.95 | 1892.85 | 2121.02 | 2140.57 | 1843.04 | 779.37 | 995.55 | 1016.58 | 1004.12 | 924.56 | 1749.28 | 888.47 | 951.65 | 978.61 | 1021.23 | 1058.67 | 938.63 | 856.65 | 1035.86 | 1015.2 | 1110.81 | 1060.13 | 117.99 | 2140.57 | 89.55 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 001 | AL-170001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4084.51 | 4358.93 | 4128.09 | 4208.05 | 3887.9 | 3992.83 | 3774.85 | 4422.85 | 4799.32 | 4874.33 | 4709.73 | 4626.1 | 4249.18 | 0 | 4119.35 | 4195.43 | 3911.89 | 3657.54 | 3918.27 | 4208.77 | 4866.36 | 4891.15 | 4517.13 | 4641.01 | 4260.28 | 4497.17 | 4925.65 | 4540.39 | 4296.24 | 3673.45 | 4018.61 | 4987.05 | 5077.87 | 5493.14 | 5376.92 | 1286.73 | 5493.14 | 54.93 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 002 | AL-170002 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 6282.5 | 6524.46 | 6120.13 | 5879.72 | 5591.62 | 5758.31 | 5283.18 | 6860.25 | 9885.66 | 7661.59 | 6656.5 | 7174.08 | 7378.86 | 0 | 6826.94 | 8305.05 | 6940.36 | 5370.91 | 5551.82 | 8808.72 | 7818.07 | 7710.87 | 7424.39 | 7445.94 | 6780.19 | 7264.75 | 7995.44 | 6926.61 | 6933.23 | 5991.01 | 6523.31 | 8449.23 | 9689.17 | 9784.48 | 10108.55 | 2273.06 | 10108.55 | 77.76 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 003 | AL-170003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5483.32 | 5305 | 4849.5 | 4830.1 | 4794.69 | 5046.48 | 5202.61 | 5498.45 | 5924.45 | 6057.59 | 6180.57 | 6260.09 | 6025.63 | 0 | 9001.25 | 8013.39 | 4918.85 | 5223.35 | 5400.51 | 5574.4 | 5213.42 | 5292.47 | 5356.33 | 5268.11 | 4939.61 | 4717.3 | 4331.64 | 4962.94 | 4733.57 | 3996.36 | 4301.27 | 4657.21 | 5027.06 | 4829.7 | 4627.07 | 1033.31 | 9001.25 | 90.01 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 004 | AL-170004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4293 | 4173.31 | 4021.48 | 3730.65 | 6437.82 | 3673.95 | 3411.3 | 4104.96 | 4729.32 | 4627.11 | 4132.37 | 4272.51 | 4249.17 | 0 | 4369.34 | 7994.74 | 3946.51 | 3449.56 | 3455.75 | 7328.79 | 4370.32 | 4343.06 | 4298.49 | 4129.71 | 3814.99 | 4043.43 | 4442.37 | 3810.97 | 3751.27 | 5470.49 | 3581.46 | 4446.82 | 5225.92 | 5275.93 | 5164.42 | 1188.87 | 7994.74 | 79.95 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 005 | AL-170005 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3932.33 | 3930.19 | 3625.9 | 3595.39 | 3305.58 | 3420.23 | 2991.93 | 5277.04 | 4199.62 | 4280.97 | 3774.67 | 3905.43 | 4031.12 | 0 | 3683.08 | 3852.55 | 3682.15 | 3187.26 | 3047.84 | 3694.81 | 4357.56 | 4210.91 | 4152.92 | 4075.29 | 3828.14 | 4115.65 | 4406.25 | 3828.14 | 3725.42 | 3273.7 | 3532.08 | 4302.5 | 4998.25 | 5029.03 | 5008.73 | 1159.22 | 5277.04 | 52.57 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 006 | AL-170006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2833.82 | 2806.06 | 2558.57 | 2539.42 | 6126.28 | 6192.91 | 2122.71 | 2687.69 | 3145.87 | 6163.62 | 5337.44 | 4580.17 | 4390.31 | 0 | 2608.4 | 2721.46 | 2581.19 | 2256.57 | 2219.28 | 6989.94 | 3159.17 | 3064.29 | 2971.48 | 2840.86 | 2715.86 | 2895.76 | 3229.52 | 2804.12 | 2722.71 | 2317.06 | 2585.12 | 3341.67 | 8259.73 | 6641.19 | 3812.75 | 860.51 | 8259.73 | 82.6 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 007 | AL-170007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5506.37 | 3862.72 | 3774.64 | 3617.01 | 3604.42 | 3630.68 | 3375 | 3910.86 | 4462.32 | 4373.46 | 4017.14 | 4473.56 | 4434.97 | 0 | 4125.68 | 4185.29 | 4124.69 | 4026.78 | 3991.99 | 3997.04 | 4959.88 | 4814.34 | 4675.17 | 4838.87 | 4524.84 | 4602.88 | 4936.72 | 4620.51 | 4497.15 | 3951.23 | 4458.22 | 5248.86 | 5710.65 | 6082.66 | 5647.22 | 1345.56 | 6082.66 | 60.83 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 008 | AL-170008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4407.83 | 4662.78 | 4383.32 | 4658.54 | 4068 | 3992.19 | 2934 | 4480.25 | 4952.11 | 4829.54 | 4272.3 | 5623.07 | 5680.17 | 0 | 6205.17 | 6685.35 | 4262.09 | 3848.3 | 3740.34 | 6164.41 | 4726.13 | 4576.38 | 4610.99 | 4571.17 | 4180.79 | 4463.58 | 4749.59 | 4240.43 | 4318.07 | 4565.65 | 4070.36 | 5056.49 | 5516.41 | 7101.4 | 5675.62 | 1270.91 | 7101.4 | 70.74 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 009 | AL-170009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3630.23 | 3704.71 | 3529.78 | 3413.7 | 4950.49 | 3264.83 | 3075.88 | 3701.16 | 4010.68 | 3974.16 | 3533.7 | 4495.64 | 3716.37 | 0 | 3564.58 | 3759.09 | 3521.73 | 3262.41 | 3224.54 | 6865.41 | 4008.85 | 3943.32 | 3961.71 | 3892.98 | 3650.98 | 3810.65 | 4161.72 | 3671.92 | 3519.24 | 3171.06 | 3396.04 | 4002.93 | 4450.86 | 4671.86 | 4822.89 | 1084.22 | 6865.41 | 68.65 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO_DO_LAGARTO 011 | AL-170011 | 34.5 | 34.5 | 13000 | 11001.79 | 12675.71 | 13217.6 | 13041.77 | 13055.6 | 13065.66 | 12429.41 | 13163.49 | 13304.18 | 12864.48 | 12452.07 | 13150.35 | 9035.05 | 0 | 10222.39 | 10651.02 | 9652.49 | 9422.7 | 9219.53 | 4013.98 | 3799.25 | 3451.76 | 3200.16 | 3269.93 | 3659.68 | 3858.02 | 3990.05 | 4043.35 | 3987.2 | 4034 | 4026.14 | 4369.67 | 5254.24 | 6501.6 | 5953.24 | 873.87 | 13304.18 | 102.34 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 021 | AL-170021 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5558.96 | 5353.18 | 5084.67 | 4981.65 | 4684.79 | 4876.66 | 4637.61 | 5824.53 | 6742.61 | 6774.93 | 8618.93 | 5859.97 | 5912.76 | 0 | 5513.03 | 8014.69 | 5600.45 | 5516.85 | 5446.2 | 5876.01 | 7037.93 | 7004.55 | 6831.3 | 6971.16 | 6281.75 | 6699.83 | 7277.59 | 6600.01 | 6514.23 | 5613.39 | 6122.44 | 8658.29 | 8564.51 | 8765.34 | 8565.21 | 1671.94 | 8765.34 | 87.65 | 0 | Alimentador
TREVO_DO_LAGARTO | TREVO DO LAGARTO 022 | AL-170022 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3684.77 | 3829.28 | 6811.27 | 3801.55 | 3469.97 | 3672.36 | 3353.41 | 3700.91 | 4117.38 | 3775.39 | 3356.24 | 3538.1 | 4573.98 | 0 | 3322.35 | 3634.88 | 3310.23 | 3310.84 | 2909.85 | 3829.04 | 3088.09 | 3294.18 | 3238.28 | 3038.65 | 2795.01 | 2942.55 | 3181.84 | 3052.23 | 2778.18 | 2646.16 | 2791.66 | 3393.01 | 4069.83 | 3927.65 | 4801.96 | 1178.31 | 6811.27 | 68.11 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 001 | AL-069001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2990.63 | 3209 | 2962.59 | 2725.79 | 2869.75 | 2820.92 | 2593.8 | 3267.71 | 3514.91 | 3523.76 | 3222.43 | 3250.52 | 3026.86 | 0 | 2997.47 | 3201.7 | 3177.85 | 2800.95 | 2561.62 | 2897.02 | 3427.92 | 3450.38 | 3325.39 | 3210.51 | 2789.17 | 3047.68 | 3224.8 | 3065.28 | 3050.05 | 2726.2 | 2943.27 | 3618.08 | 3910.11 | 3804.59 | 3878.97 | 623.29 | 3910.11 | 55.86 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 002 | AL-069002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6891.28 | 7674.19 | 7085.01 | 6871.72 | 6619.27 | 6824.14 | 6176.2 | 7146.24 | 8546.98 | 9053.15 | 7120.79 | 7483.36 | 6909.92 | 0 | 7107.57 | 7467.13 | 7041.24 | 6499.4 | 6327.43 | 6875.59 | 7498.94 | 8021.64 | 7422.41 | 7156.62 | 6652.28 | 7585.64 | 8125.65 | 7051.11 | 6953.44 | 8098.86 | 6548.78 | 7832.88 | 8151.2 | 8221.38 | 8155.78 | 1757.16 | 9053.15 | 90.53 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 003 | AL-069003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5226.06 | 5212.47 | 4784.97 | 4742.92 | 4846.7 | 4947.44 | 4549.99 | 5384.36 | 5819.5 | 5817.75 | 5325.27 | 5747.9 | 4953.02 | 0 | 5154 | 5342.34 | 5210.03 | 4645.82 | 4285.73 | 4875.67 | 5534.94 | 6001.06 | 5582.69 | 5332.63 | 4752.01 | 5103.95 | 5244.48 | 4865.8 | 4919.64 | 4381.34 | 4595.68 | 5769.99 | 5962.94 | 5968.49 | 6003.02 | 776.22 | 6003.02 | 60.03 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 004 | AL-069004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5514.08 | 5723.66 | 5178.34 | 5013.39 | 4673.32 | 4929.69 | 4439.57 | 5779.24 | 6441.07 | 6241.11 | 5254.53 | 5631.06 | 6335.95 | 0 | 5233.95 | 5683.81 | 5294.82 | 4588.35 | 4420.82 | 5052.53 | 6228.86 | 5997.42 | 5761 | 5780.36 | 5052.75 | 5450.52 | 6070.95 | 5183.02 | 5106.11 | 4487.02 | 5024.21 | 6453.66 | 7363.51 | 7433.02 | 7231.15 | 1682.59 | 7433.02 | 74.33 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 005 | AL-069005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2539.59 | 2772.4 | 2489.53 | 2593.49 | 2424.26 | 2410.94 | 2254.74 | 3928.89 | 8058.56 | 8358.92 | 2557.66 | 2706.77 | 5998.47 | 0 | 5091.59 | 2747.29 | 3864.3 | 2409.5 | 3214.12 | 2546.96 | 2992.16 | 3202.79 | 2974.86 | 2828.66 | 2485.18 | 2758.68 | 2847.76 | 2770.95 | 2770.37 | 2526.94 | 2610.8 | 3237.09 | 6709.55 | 3580.8 | 3449.81 | 713.93 | 8358.92 | 83.59 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 006 | AL-069006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4122.55 | 3762.85 | 3390.75 | 3103.18 | 3328.41 | 3478.3 | 3743.25 | 3919.44 | 4144.68 | 4320.64 | 4219.41 | 7070.59 | 3926.54 | 0 | 3854.69 | 3971.15 | 3688.92 | 1715.16 | 1706.38 | 1752.13 | 1905.72 | 2009.81 | 2057.9 | 2034.92 | 1768.82 | 4581.52 | 4734.3 | 3957.67 | 1812.53 | 1688.5 | 1827.05 | 1932.21 | 2050.67 | 2114.36 | 2133.5 | 457.63 | 7070.59 | 70.71 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 007 | AL-069007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2351.71 | 2385.46 | 2389.65 | 2388.91 | 2340.04 | 2309.06 | 8063.69 | 2571.66 | 2943.2 | 3039.66 | 3703.86 | 3054.54 | 3077.16 | 0 | 2812.6 | 5939.12 | 2675.5 | 2587.57 | 2472.3 | 5832.24 | 2993.57 | 3069.7 | 3145.62 | 3241.59 | 2542.27 | 5287.33 | 2479.18 | 2647.08 | 2451.7 | 2363.27 | 2420.23 | 2736.4 | 2890.09 | 3407.54 | 3149.84 | 644.34 | 8063.69 | 80.64 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 008 | AL-069008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6762.72 | 7050.13 | 6716.12 | 7303.65 | 7500.05 | 7750.24 | 7015.76 | 8809.18 | 9244.53 | 9183.73 | 8598.77 | 8622.23 | 8981.14 | 0 | 8594.23 | 8703.79 | 7814.91 | 7698.71 | 7930.77 | 8393.86 | 9749.3 | 8198.18 | 9198.99 | 8137.29 | 9127.64 | 7805.73 | 7712.42 | 7790.51 | 7272.76 | 6649.45 | 6521.8 | 7272.16 | 7558.83 | 9039.55 | 8832.7 | 1719.37 | 9749.3 | 97.49 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 009 | AL-069009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2586.25 | 2594.98 | 2382.27 | 2359.56 | 2201.95 | 2249.44 | 2005.26 | 2755.14 | 3041.53 | 3031.05 | 2539.76 | 2666.44 | 2727.02 | 0 | 2511.6 | 2650.34 | 2465.35 | 2128.64 | 1967.67 | 6897.82 | 2980.81 | 2826.16 | 2763.1 | 2740.29 | 2458.12 | 2631.34 | 2875.9 | 7289.71 | 2393.03 | 2058.64 | 2195.85 | 5519.14 | 3477.97 | 3448.49 | 3538.42 | 783.23 | 7289.71 | 72.9 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 010 | AL-069010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5042.11 | 4897.32 | 4675.91 | 4612.92 | 4333.49 | 4298.93 | 3755.73 | 5054.42 | 5754.27 | 5704.26 | 8336.17 | 8787.85 | 5133.3 | 0 | 4663.8 | 6795.91 | 4589.83 | 3915.82 | 3764.77 | 4558.7 | 5640.97 | 5406.62 | 5190.77 | 5119.89 | 4668.33 | 4859.85 | 5219.85 | 4692.24 | 4344.27 | 3783.19 | 4408.88 | 6116.45 | 6293.26 | 0 | 0 | 0 | 8787.85 | 87.88 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 011 | AL-069011 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3052.93 | 3059.12 | 2842.04 | 2805.39 | 2602.78 | 2779.42 | 2407.42 | 3200.24 | 3550.73 | 3465.71 | 2936.53 | 3089.07 | 3092.54 | 0 | 2969.71 | 3775.57 | 2962.31 | 2566.31 | 2499.77 | 4358.53 | 3504.18 | 3861.77 | 3181.31 | 3172.07 | 2790.87 | 4860.06 | 4641.73 | 2842.05 | 2829.29 | 2472.04 | 2688.89 | 3517.49 | 3992.26 | 4122.8 | 3885.56 | 906.04 | 4860.06 | 48.6 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 012 | AL-069012 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6259.05 | 6691.18 | 6609.06 | 6482.4 | 6779.68 | 6836.93 | 6556.71 | 7415.54 | 8822.77 | 8875.91 | 7017.06 | 6678.69 | 6449.72 | 0 | 6221.85 | 6297.06 | 6414.22 | 6135.05 | 6225.36 | 6548.61 | 6759.03 | 7731.43 | 7656.32 | 7474.24 | 6065.37 | 6532.75 | 7768.46 | 8035.66 | 6626.47 | 6833.07 | 6506.05 | 7517.5 | 8692.18 | 7640.71 | 7489.12 | 1687.41 | 8875.91 | 88.76 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 014 | AL-069014 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5120.28 | 5025.28 | 4542.6 | 4459.96 | 4225.34 | 4496.13 | 3982.79 | 5328.78 | 5777.5 | 5691 | 4701.41 | 5173.26 | 5017.13 | 0 | 4741.33 | 5002.82 | 4650.33 | 4139.82 | 4128.46 | 4643.95 | 5577.5 | 5387.82 | 5173.1 | 5062.52 | 4612.41 | 4932.49 | 5600.41 | 4763.25 | 4610.93 | 4153.85 | 5536.18 | 5712.25 | 6453.87 | 6460.65 | 6390.29 | 1464.54 | 6460.65 | 64.61 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 016 | AL-069016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 48.01 | 50.01 | 49.04 | 49.01 | 50.01 | 50.04 | 50.04 | 49.04 | 50.01 | 49.01 | 51.01 | 49 | 50 | 0 | 49.01 | 49.01 | 50.01 | 50.01 | 49.01 | 5051.5 | 49.04 | 50.01 | 50.04 | 51.01 | 48.04 | 48.01 | 46.01 | 47.01 | 47.01 | 47.01 | 46.04 | 47.01 | 47.04 | 46.01 | 2.24 | 1 | 5051.5 | 25.26 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 017 | AL-069017 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 9074.23 | 8302.74 | 8213.3 | 8096.81 | 7345.9 | 7607.6 | 6589.61 | 8017.35 | 9578.39 | 9731.69 | 7938.88 | 8134.38 | 8655.2 | 0 | 7925.33 | 8230.01 | 7910.41 | 6491.69 | 7690.05 | 7398.52 | 8655.51 | 8280.85 | 8409.29 | 8101.17 | 8175.24 | 8895.68 | 8444.02 | 9184.62 | 9184.63 | 7812.74 | 7085.67 | 9054.81 | 10012.02 | 10441.29 | 10501.91 | 2238.61 | 10501.91 | 95.47 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 019 | AL-069019 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5556.78 | 8006.15 | 5408.7 | 5142.47 | 3862.32 | 3854.66 | 4059.22 | 4106.33 | 4743.58 | 4821.37 | 4087.63 | 4350.79 | 4156.45 | 0 | 3999.78 | 5695.8 | 5236.71 | 3837.28 | 3782.87 | 5253.49 | 4451.19 | 4593.79 | 4287.51 | 12.17 | 0 | 0 | 4225.07 | 4118.28 | 4071.31 | 3698.16 | 3680.78 | 4696.33 | 5635.28 | 5341.53 | 4413.43 | 1055.4 | 8006.15 | 80.06 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 081 | AL-069081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1247.8 | 1286.77 | 1243.79 | 1175.17 | 1188.03 | 1153.01 | 1099.25 | 1218.55 | 1304.12 | 3048.78 | 3554.35 | 3071.87 | 1265.96 | 0 | 1184.6 | 1258.65 | 2683.98 | 2725.96 | 2921.31 | 4512.73 | 3246.84 | 3562.51 | 3363.26 | 3556.49 | 3492.18 | 3343.32 | 3572.94 | 3577.15 | 3329.47 | 2961.73 | 2993.61 | 4703.37 | 5866.16 | 4052.25 | 4250.9 | 590.71 | 5866.16 | 58.66 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 082 | AL-069082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3572.32 | 3466.61 | 3910.14 | 4309.31 | 4436.8 | 4418.44 | 4749.75 | 4762.03 | 4865.24 | 5969.84 | 4542.96 | 4444.66 | 4108.59 | 0 | 4286.9 | 4492.81 | 4383.43 | 4450.74 | 4110.82 | 4225.72 | 4240.09 | 4300.32 | 4432.48 | 4354.64 | 4175.94 | 4063.98 | 4193.43 | 4282.5 | 4353.3 | 4174.35 | 4940.25 | 5368.73 | 5354.58 | 5515.36 | 5910.21 | 1017.11 | 5969.84 | 59.7 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 083 | AL-069083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 42.01 | 48.51 | 43.01 | 107.47 | 41 | 42.05 | 42.01 | 50.49 | 50.09 | 49.37 | 49.5 | 640.8 | 48.17 | 0 | 42.58 | 44.18 | 40.01 | 41.3 | 43.42 | 42.11 | 47.38 | 52.35 | 66.21 | 57.01 | 59.23 | 65.97 | 85.96 | 62.37 | 72.28 | 74.73 | 85.38 | 96.05 | 109.04 | 111.2 | 109.48 | 23.77 | 640.8 | 6.41 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 085 | AL-069085 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 8061.38 | 6159.64 | 5569.19 | 5450.85 | 8236.32 | 5280.41 | 4669.14 | 6127.08 | 6688.37 | 6765.06 | 5675.24 | 6094.1 | 7533.75 | 0 | 5720.85 | 6036.75 | 5753.26 | 4917.94 | 4836.65 | 5536.68 | 6913.82 | 6690.3 | 6543.34 | 6483.72 | 5786.06 | 6094.7 | 6522.24 | 5751.42 | 5845.85 | 5091.32 | 5250.5 | 6684.31 | 7655.89 | 7907.1 | 7703.07 | 1786.14 | 8236.32 | 82.04 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 086 | AL-069086 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2246.02 | 2466.94 | 2306.01 | 2724.55 | 2453.54 | 2450.81 | 2287.34 | 2022.26 | 2058.56 | 2671.3 | 3166.85 | 2576.88 | 3404.64 | 0 | 3012.03 | 3086.37 | 3122.6 | 3401.02 | 3599.99 | 3851.41 | 4948.66 | 5420.08 | 4935.74 | 5109.99 | 4719.68 | 4682.43 | 4511.41 | 3976.07 | 4098.51 | 4250.2 | 7102.77 | 5016.55 | 5604.49 | 4609.4 | 4205.89 | 912.38 | 7102.77 | 71.03 | 0 | Alimentador
VARZEA GRANDE | VARZEA GRANDE 087 | AL-069087 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7300.5 | 6995.78 | 6694.24 | 6589.77 | 6113.93 | 6259.91 | 5087.75 | 9190.89 | 7895.55 | 9639.13 | 7148.45 | 7515.99 | 7510.22 | 0 | 6924.28 | 7133.45 | 6621.11 | 5716.44 | 5332.31 | 6475.44 | 8222.48 | 7839.89 | 7412.18 | 7458.06 | 6638.93 | 6980.2 | 7373 | 6212.85 | 6248.73 | 5337.26 | 5467.06 | 6780.87 | 7919.05 | 7947.14 | 7998.52 | 1875.33 | 9639.13 | 96.39 | 0 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 001 | AL-293001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2923.75 | 3721.37 | 4216.89 | 4065.24 | 4430.01 | 3703.08 | 3850.47 | 3297.31 | 3260.3 | 3470.6 | 3641.73 | 3321.23 | 3794.64 | 3861.35 | 3684.93 | 3440.62 | 3880.97 | 3359.85 | 3002.32 | 3075.01 | 4110.1 | 3269.68 | 3230.69 | 3190.86 | 3323.81 | 3404.94 | 3331.67 | 3250.56 | 3169.38 | 3797 | 3328.39 | 3472.66 | 3582.55 | 3711.75 | 3476.1 | 627.28 | 4430.01 | 44.3 | 0 | Alimentador
ALL TERMINAL FERROVIÁRIO | ALL TERMINAL FERROVIÁRIO 002 | AL-293002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 1578.18 | 1604.82 | 1492.96 | 1506.81 | 1524.95 | 1603.42 | 1806.88 | 1709.38 | 1619.69 | 1572.86 | 1813.33 | 2034.94 | 1937.15 | 2018.77 | 1760.55 | 3993.04 | 1765.92 | 1689 | 1786.11 | 1625.48 | 1676.01 | 1731.35 | 1761.08 | 1655.04 | 1589.94 | 1700.45 | 1400.23 | 1555.15 | 1571.37 | 1582.8 | 1693.67 | 1905.73 | 1984.8 | 1963.56 | 1934.88 | 344.43 | 3993.04 | 39.93 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 006 | AL-080006 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1533.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880.03 | 2311.34 | 2750.35 | 2321.31 | 1907.88 | 1924.25 | 4968.41 | 1748.96 | 1874.47 | 3478.16 | 2977.73 | 1658.4 | 1002.95 | 980.17 | 1633.38 | 1671.78 | 3103.05 | 1069.33 | 979.27 | 181.53 | 4968.41 | 70.98 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 011 | AL-080011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4005.48 | 4492.43 | 3837.16 | 4064.96 | 4092.16 | 4070.98 | 4219.75 | 4156.74 | 4312.41 | 5724.28 | 5533.04 | 5904.65 | 5436.65 | 5721.82 | 4190.38 | 5498.55 | 5326.07 | 4457.38 | 4082.38 | 5378.41 | 4257.44 | 6010 | 5476.46 | 5758.05 | 5340.1 | 4159.66 | 5276.26 | 4084.16 | 4090.61 | 3929.4 | 3923.02 | 4805.25 | 6266.7 | 6079.89 | 6368.72 | 1283.82 | 6368.72 | 70.76 | 0 | Alimentador
ALTO ARAGUAIA | ALTO ARAGUAIA 013 | AL-080013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3124.33 | 3747.94 | 3445.99 | 3193.33 | 3023.99 | 3092.01 | 3913.22 | 4344.06 | 4268.21 | 3742.87 | 3335.27 | 3297.07 | 3653.38 | 5085.4 | 3548.99 | 3516.25 | 3259.1 | 3682.56 | 4725.2 | 3935.84 | 3970.36 | 4256.5 | 3578.67 | 3784.8 | 3427.86 | 5066.91 | 4580.84 | 3393.44 | 3414.43 | 3528.88 | 4460.13 | 5073.3 | 4601.8 | 4889.78 | 4429.36 | 621.39 | 5085.4 | 50.85 | 0 | Alimentador
ALTO GARCAS | ALTO GARCAS 001 | AL-046001 | 13.8 | 13.8 | 4541.4372 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 001 | AL-159001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.96 | 1110.92 | 1681.72 | 2138.49 | 1844.14 | 1061.38 | 1248.99 | 1148.68 | 837.91 | 933.03 | 1223.81 | 904.55 | 715.03 | 505.17 | 574.67 | 1022.8 | 1003.73 | 553.05 | 589.73 | 498.06 | 59.84 | 2138.49 | 53.46 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 002 | AL-159002 | 13.8 | 13.8 | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5395.34 | 0 | 0 | 5286.96 | 5334.05 | 5910.83 | 5335 | 5440.51 | 5197.32 | 5658.68 | 5424.63 | 6206.94 | 6105 | 5509.81 | 5432.8 | 5373.54 | 5294.02 | 3240.77 | 3315.98 | 2698.7 | 2617.81 | 2678.46 | 2944.64 | 2925.95 | 2962.53 | 3479.92 | 3021.28 | 519.23 | 6206.94 | 155.17 | 0 | Alimentador
ALTO TAQUARI | ALTO TAQUARI 012 | AL-159012 | 34.5 | 34.5 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18590.77 | 0 | 0 | 6176.88 | 7430.15 | 12948.56 | 10324.23 | 9460.86 | 5998.31 | 8646.49 | 20713.25 | 21235.12 | 21784 | 18325.14 | 19977.46 | 3628.94 | 3423.73 | 2817.07 | 870.73 | 672.7 | 7751.01 | 489.69 | 900.89 | 1950.16 | 1663.09 | 1507.16 | 1522.91 | 35.78 | 21784 | 726.13 | 0 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 001 | AL-250001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 594.53 | 1862.15 | 2119.5 | 1307.3 | 1204.63 | 1114.43 | 1525.84 | 1539.56 | 1105.69 | 992.22 | 960.6 | 1084.1 | 1631.11 | 2483.9 | 2217.37 | 1421.89 | 1171.86 | 1528.39 | 1395.66 | 1415.35 | 1191.23 | 1646.66 | 921.89 | 890.86 | 1002.45 | 2467.36 | 1953.11 | 1654.88 | 1568.87 | 1520.5 | 1962.55 | 1422.25 | 1026.81 | 1252.77 | 1228.74 | 244.75 | 2483.9 | 82.8 | 0 | Alimentador
ANHUMAS | ANHUMAS 002 | AL-250002 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 617.08 | 672.69 | 1365.46 | 1162.52 | 608.71 | 745.24 | 667.04 | 624.32 | 590.66 | 573.39 | 513.86 | 535.39 | 1659.59 | 723.59 | 764.12 | 693.6 | 573.5 | 642.24 | 557.46 | 639.74 | 629.36 | 542.52 | 541.13 | 1048.34 | 570.83 | 752.49 | 747.27 | 719.16 | 588.87 | 513.8 | 690.62 | 684.92 | 747.33 | 1511.07 | 722.67 | 115.43 | 1659.59 | 82.98 | 0 | Alimentador
ARAGUAIA RURAL | ARAGUAIA RURAL 001 | AL-117001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 001 | AL-162001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4986.54 | 5162.07 | 4244.97 | 4287.17 | 4570.24 | 4655.37 | 4120.93 | 4048.27 | 4045.21 | 4580.31 | 4783.56 | 4428 | 3826.15 | 3309.77 | 4159.28 | 3867.36 | 3707.26 | 3310.86 | 3448.89 | 3601.3 | 3625.99 | 3251.95 | 3289.79 | 4442.42 | 3497.8 | 5768.16 | 3209.71 | 3398.63 | 3436.14 | 3072.71 | 3393.24 | 5094.8 | 3664.24 | 3801.66 | 3791.43 | 490.51 | 5768.16 | 57.46 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 002 | AL-162002 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 2619.9 | 2816.01 | 2809.9 | 2780.18 | 2718.12 | 2846.16 | 2790.3 | 2918.89 | 3250.09 | 3086.74 | 3013.28 | 2848.52 | 3019.34 | 3058.25 | 2923.04 | 2646.16 | 2937.79 | 2753.45 | 2547.11 | 2939.3 | 3032.12 | 2774.85 | 2924.18 | 2828.75 | 2818.51 | 2906.76 | 2945.23 | 2620.28 | 2770.95 | 2770.37 | 2975.45 | 3194.36 | 3132.38 | 3323.95 | 3217.83 | 634.06 | 3323.95 | 41.55 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 003 | AL-162003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3714.1 | 3814 | 3723.94 | 3778.34 | 3816.06 | 3714.73 | 3788.59 | 3999.89 | 4042.16 | 4005.77 | 3885.02 | 3851.58 | 3938.47 | 3902.58 | 3861.79 | 3915.76 | 3883.71 | 3806.01 | 3831.87 | 3894.39 | 3979.77 | 4035.9 | 4062.02 | 3905.27 | 3819.39 | 3892.91 | 3998.88 | 3923.05 | 3899.2 | 3784.85 | 3970.58 | 4078.97 | 4178.18 | 4256.27 | 4189.22 | 765.44 | 4256.27 | 42.56 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 004 | AL-162004 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 3833.37 | 4296.91 | 5747.09 | 5760.95 | 8966.02 | 5219.78 | 4837.56 | 6085.58 | 7085.47 | 6682.98 | 6269.82 | 6252.43 | 6296.77 | 6095.17 | 6243.56 | 6572.78 | 6131.88 | 5427.3 | 5235.18 | 5529.37 | 7007.93 | 6683.53 | 7559.13 | 6232.88 | 5968.49 | 6422.16 | 7548.85 | 6411.38 | 6178.71 | 5516.32 | 5705.39 | 7462.38 | 8121.52 | 8549.53 | 7991.23 | 1525.33 | 8966.02 | 62.7 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 011 | AL-162011 | 34.5 | 34.5 | 19121.8409 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
BUNGE | BUNGE 012 | AL-162012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3986.37 | 4264.74 | 4171.74 | 4168.39 | 4020.84 | 4162.25 | 4311.85 | 4599.54 | 4601.32 | 4742.48 | 4825.89 | 10762.99 | 4806.54 | 7891.83 | 4865.82 | 5018.14 | 4707.93 | 4759.35 | 4713.72 | 4757.78 | 5295.11 | 5017.18 | 4889.59 | 5070.44 | 5102.49 | 4914.44 | 4871.75 | 4786.01 | 4989.13 | 4753.66 | 4939.54 | 5092.05 | 4999.73 | 5233.45 | 7571.52 | 954.81 | 10762.99 | 89.69 | 0 | Alimentador
BURITI | BURITI 001 | AL-120001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 001 | AL-012001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2309.91 | 2382.62 | 2275.24 | 2303.36 | 2342.42 | 2334.71 | 2405.77 | 2542.17 | 6409.53 | 2470.59 | 2391.95 | 2442.55 | 2276.37 | 2278.27 | 2347.3 | 8126.52 | 3093.81 | 3078.68 | 3134.5 | 6003.81 | 3540.12 | 3467.83 | 3828.84 | 3580.42 | 3405.97 | 3556.65 | 3486.81 | 3609.5 | 3551.91 | 2315.62 | 3530.84 | 3989.71 | 3358.56 | 1351.77 | 1325.69 | 0 | 8126.52 | 81.27 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 002 | AL-012002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3475.28 | 4285.58 | 4337.27 | 3641.64 | 3672.39 | 3674.2 | 4712.76 | 5750.86 | 5813.27 | 5059.64 | 3535.69 | 3453.01 | 3779.15 | 3690.98 | 3481.94 | 4228.28 | 3313.37 | 3894.35 | 4463.43 | 5408.26 | 5469.52 | 4446.05 | 3909.19 | 3776.69 | 5020.85 | 3939.77 | 3868.65 | 3729.08 | 3459.28 | 3162.43 | 3894.69 | 4973.07 | 4172.18 | 1459.94 | 1424.94 | 0 | 5813.27 | 58.13 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 003 | AL-012003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6062.1 | 6138.94 | 5794.62 | 6093.49 | 6002.43 | 6137.78 | 6016.26 | 7793.22 | 7748.56 | 7138.28 | 6660.95 | 6723.32 | 6354.79 | 6069.5 | 6239.61 | 6523.76 | 6494.27 | 5292.5 | 5705.36 | 6000.9 | 6219.38 | 7812.74 | 6082.56 | 5859.19 | 5380.65 | 5829.2 | 5779.87 | 5774.36 | 5774.09 | 4477.53 | 5855.42 | 6661.88 | 6158.4 | 5388.39 | 5868.62 | 0 | 7812.74 | 78.13 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 011 | AL-012011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 1055.24 | 957.71 | 1040.41 | 2852.1 | 717.07 | 1798.12 | 738.6 | 849.26 | 2670.34 | 1884.51 | 661.53 | 1680.25 | 1729.52 | 673.98 | 669.73 | 656.87 | 651.13 | 1413.3 | 1222.39 | 4722.18 | 5151.17 | 3288.51 | 4270.34 | 4640.58 | 1131.57 | 1089.13 | 1218.18 | 3765.45 | 2056.55 | 1830.9 | 1361.68 | 1256.41 | 9915.85 | 6441.14 | 1131.38 | 0 | 9915.85 | 90.14 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 012 | AL-012012 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 687.09 | 858.08 | 840.1 | 795.06 | 739.26 | 756.26 | 3168.65 | 4365.63 | 3926.66 | 8273.66 | 1246.21 | 765.54 | 1675.86 | 2106.61 | 975.12 | 716.01 | 1407.97 | 2497.19 | 4779.23 | 4992.96 | 8155.57 | 5706.06 | 4272.96 | 3456.1 | 3931.37 | 5003.99 | 4111.11 | 3387.94 | 4789.07 | 6888.2 | 8275.34 | 9494.75 | 9912.03 | 9563.01 | 5658.71 | 0 | 9912.03 | 90.11 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 013 | AL-012013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 2838.72 | 4398.91 | 3132.2 | 2574.03 | 4360.75 | 3004.1 | 6567.73 | 6231.93 | 7290.82 | 6347.02 | 3313.39 | 1528.55 | 2213.63 | 3075.22 | 2257.89 | 1935.8 | 1877.06 | 2580.52 | 3959.35 | 3871.89 | 4254.31 | 5465.97 | 6369.6 | 2554.65 | 3820.5 | 5078.41 | 4684.89 | 3433.6 | 3258.46 | 3918.48 | 7766.15 | 15974.1 | 7339.22 | 6244.48 | 7431.81 | 0 | 15974.1 | 145.22 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 014 | AL-012014 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 2075.7 | 2034.67 | 2071.25 | 2054.86 | 2047.31 | 2041.86 | 1902.18 | 1968.77 | 1964.44 | 2018.49 | 2025.05 | 1903.07 | 1899.66 | 1910.03 | 1876.23 | 1924.28 | 1920.75 | 1908.12 | 1940.69 | 1954.11 | 1985.91 | 3188.96 | 3239.77 | 3219.15 | 3287.52 | 3329.45 | 3271.66 | 3281.15 | 4113.12 | 4185.48 | 8486.14 | 4190.4 | 4208.61 | 4170.18 | 4172.46 | 0 | 8486.14 | 77.15 | 0 | Alimentador
CAMPO VERDE | CAMPO VERDE 015 | AL-012015 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3413.96 | 4325.67 | 3541.38 | 4617.05 | 3350.61 | 3469.46 | 4675.44 | 4235.41 | 6351.05 | 5633.08 | 2919.44 | 2817.46 | 5543.38 | 6074.54 | 5035.82 | 5008.2 | 3540.69 | 3574.78 | 5537.08 | 5598.93 | 2756.38 | 3502.86 | 2675.97 | 2984.12 | 3871.28 | 3973 | 3046.93 | 4736.86 | 4563.75 | 3322.49 | 4513.84 | 5313.75 | 5457.4 | 4442.49 | 4493.48 | 0 | 6351.05 | 57.74 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 001 | AL-085001 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1381.77 | 1376.93 | 1390.83 | 1469.95 | 1512.12 | 1718.64 | 1657.05 | 1563.91 | 2405.3 | 1505.62 | 1590.82 | 1572.36 | 1619.37 | 1570.74 | 1567.07 | 1771.93 | 1806.08 | 1970.23 | 1931.53 | 1726.83 | 1903.62 | 1541.55 | 2133.78 | 1649.49 | 1666.3 | 1630.07 | 650.34 | 1625.07 | 1646.87 | 1972.7 | 1850.38 | 1773.45 | 151.61 | 2405.3 | 48.11 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 002 | AL-085002 | 34.5 | 34.5 | 8000 |  |  |  | 116.25 | 4695.01 | 116.62 | 2756.16 | 114.79 | 1147.4 | 113.22 | 113.64 | 1761.05 | 115.45 | 113.6 | 114.24 | 114.24 | 269.42 | 117.63 | 115.45 | 2431.79 | 116.85 | 113.15 | 2453.43 | 155.64 | 112.77 | 113.6 | 113.21 | 3852.01 | 115.88 | 3080.86 | 115.49 | 698.02 | 118.07 | 113.15 | 113.16 | 27.29 | 4695.01 | 58.69 | 0 | Alimentador
COUTO MAGALHAES PCH | COUTO MAGALHAES PCH 013 | AL-085013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
DOM AQUINO | DOM AQUINO 001 | AL-153001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [8 empty] | 2705.01 | 0 | 0 | 2496.24 | 2522.93 | 2482.1 | 2382.85 | 2543.83 | 2378.43 | 2235.63 | 2317.04 | 2420.92 | 2712.24 | 2692.87 | 2795.28 | 2559.89 | 2475.85 | 2407.2 | 2485.62 | 2493.89 | 2436.12 | 2330.04 | 2297.34 | 2777.57 | 3062.89 | 3286.03 | 3060.82 | 618.57 | 3286.03 | 65.72 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 011 | AL-180011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 461.66 | 608.97 | 714.09 | 732.1 | 637.78 | 581.74 | 555.14 | 447.19 | 309.27 | 426.04 | 439.33 | 492.22 | 392.07 | 659.04 | 590.15 | 629.61 | 735.93 | 625.54 | 748.84 | 683.08 | 732.76 | 595.46 | 572.41 | 474.13 | 387.37 | 710.15 | 668.51 | 738.71 | 675.19 | 569.12 | 682.46 | 736.34 | 630.59 | 594.24 | 569.84 | 29.43 | 748.84 | 7.49 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 012 | AL-180012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
GUIRATINGA | GUIRATINGA 002 | AL-015001 | 34.5 | 13.8 | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 011 | AL-330011 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 400.28 | 430.89 | 4929.61 | 451.12 | 432.44 | 393.61 | 333.92 | 84.5 | 82.62 | 326.44 | 401.92 | 339.48 | 4932.14 | 686.23 | 629.37 | 734.46 | 689.09 | 2364.79 | 519.52 | 551.13 | 620.29 | 3856.71 | 788.59 | 595.24 | 500.21 | 886.3 | 4473.52 | 1135.48 | 1029.79 | 1541.1 | 1747.22 | 1674.21 | 1911.31 | 4778.12 | 3822.23 | 467.13 | 4932.14 | 24.66 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 012 | AL-330012 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 332.36 | 262.77 | 1018.27 | 4549.45 | 4755.82 | 3356.52 | 1490.21 | 1942.72 | 4856.17 | 4647.56 | 309.61 | 179.74 | 1440.52 | 1133.24 | 941.37 | 3734.97 | 4160.16 | 3145.9 | 210.49 | 2956.16 | 4207.62 | 4249.73 | 4202.47 | 1457.92 | 191.05 | 187.42 | 178.57 | 1598.84 | 4033.36 | 2140.15 | 1407.33 | 3143.3 | 4457.52 | 4572.62 | 4659.67 | 388.69 | 4856.17 | 19.42 | 0 | Alimentador
ITAQUERE RURAL | ITAQUERE RURAL 013 | AL-330013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 815.62 | 1087.33 | 2289.97 | 2834.67 | 2815.99 | 1892.13 | 3205.36 | 2981.17 | 4702.72 | 2850.04 | 1638.69 | 1415.17 | 1742.55 | 1586.8 | 1779.14 | 1759.07 | 2167.61 | 1534.08 | 1824.73 | 2149.35 | 3454.31 | 2338.25 | 1953.32 | 1167.76 | 1075.71 | 1825.3 | 2285.69 | 4105.36 | 2882.42 | 2428.61 | 2187.69 | 3104.57 | 5562.37 | 4874.69 | 2693.27 | 631.7 | 5562.37 | 22.25 | 0 | Alimentador
ITIQUIRA | ITIQUIRA 001 | AL-115001 | 13.8 | 13.8 | 2900 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 001 | AL-073001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2127.71 | 2100.43 | 1994.38 | 1947.27 | 1844.02 | 1872.72 | 1725.01 | 2052.26 | 2462.86 | 2373 | 6385.69 | 2038.68 | 2183.03 | 1989.11 | 2062.89 | 2116.41 | 3121.09 | 3079.05 | 2933.26 | 3258.13 | 3751.58 | 3811.85 | 3657.97 | 3433.14 | 2890.49 | 3296.87 | 3408.7 | 3438.83 | 3262.88 | 2833.98 | 2996.71 | 3659.54 | 4312.28 | 4810.68 | 4261.24 | 785.9 | 6385.69 | 106.43 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 002 | AL-073002 | 13.8 | 13.8 | 5700 | 3510.55 | 3518.27 | 3386.11 | 3048.08 | 3074.3 | 3389.18 | 3550.41 | 3629.3 | 3844.91 | 3591.15 | 3503.09 | 3444.44 | 3808.97 | 3600.35 | 3465.06 | 4082.73 | 3264.44 | 3716.33 | 3708.5 | 3119.08 | 3986.93 | 4106.53 | 3893.98 | 4083.18 | 3625.47 | 3859.93 | 3610.28 | 3582.94 | 3723.99 | 3483.09 | 3616.85 | 4207.02 | 4621.07 | 4452.49 | 4944.3 | 738.94 | 4944.3 | 86.74 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 003 | AL-073003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4666.86 | 4798.23 | 4730.78 | 4602.97 | 4458.99 | 4479.16 | 4168.63 | 4756.72 | 5448.91 | 5057.1 | 4952.01 | 4289.16 | 4810.78 | 4773.16 | 4983.62 | 5196.01 | 4734.66 | 3417.23 | 3394.67 | 3476.46 | 3920.35 | 3988.35 | 4149.55 | 3745.13 | 3437.56 | 3779.66 | 3757.05 | 3825.69 | 3743.2 | 3358.82 | 3589.84 | 4952.57 | 5750.7 | 4832 | 4678.38 | 969.07 | 5750.7 | 79.87 | 0 | Alimentador
JACIARA | JACIARA 011 | AL-073011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2981.01 | 2968.52 | 2805.94 | 2774.13 | 2836.04 | 2871.97 | 3076.53 | 3210.31 | 3388.46 | 3387.53 | 4860.48 | 3036.77 | 3074.9 | 10223.97 | 5833.33 | 3049.3 | 2959.77 | 2775.66 | 2902.57 | 2863.17 | 3235.41 | 3205.69 | 3365.27 | 3049.78 | 2951.93 | 2944.93 | 3015.14 | 3000.2 | 3036.74 | 2908.33 | 2814.25 | 3415.17 | 3790.19 | 4032.89 | 3805.14 | 723.39 | 10223.97 | 170.4 | 0 | Alimentador
NOBLE | NOBLE 001 | AL-294001 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA BRASILANDIA | NOVA BRASILANDIA 001 | AL-041001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.44 | 1715.4 | 1607.51 | 1879.26 | 1608.97 | 1579.62 | 1633.66 | 1720.36 | 1608.85 | 1596.98 | 1619.25 | 1764.46 | 1877.34 | 1802.88 | 1708.93 | 1835.83 | 1696.69 | 1775 | 1734.17 | 1722.45 | 1724.96 | 1676.3 | 1701.36 | 1958.62 | 2096.11 | 2148.77 | 2018.77 | 460.93 | 2148.77 | 107.44 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 001 | AL-271001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2815.21 | 2890.25 | 2667.4 | 2818.45 | 2728.96 | 2610.04 | 2406.24 | 3100.58 | 3518.54 | 3334.62 | 2829 | 2980.55 | 2887.48 | 3014.92 | 3144.03 | 3250.62 | 3221.6 | 3005 | 2851.28 | 3170.87 | 3675.52 | 3649.91 | 3563.14 | 3262.89 | 3319.88 | 3492.67 | 3387.08 | 3349.49 | 3142.62 | 4270.91 | 3068.08 | 3774.84 | 4248.48 | 4232.61 | 3849.02 | 901.97 | 4270.91 | 59.56 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 002 | AL-271002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2392.58 | 2337.72 | 2374.74 | 2319.25 | 2143.67 | 2226.85 | 2180.34 | 2522.77 | 2846.83 | 2620.28 | 2429.32 | 2556.5 | 2491.93 | 2375.21 | 2616.7 | 2638.94 | 2432.42 | 2359.26 | 2419 | 2490.18 | 2856.66 | 2906.22 | 2818.34 | 2618.02 | 5050.71 | 2754.6 | 3905.11 | 2761.36 | 2574.21 | 2481.27 | 2456.94 | 2912.57 | 3240.77 | 3292.19 | 3038.66 | 730.39 | 5050.71 | 72.15 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 011 | AL-271011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3423.25 | 3821.88 | 3826.42 | 3827.23 | 1599.37 | 3621.42 | 3767.56 | 3865.64 | 3945.17 | 4040.1 | 3965.44 | 3875.58 | 3767.92 | 3737.73 | 3761.92 | 3776.54 | 3850.94 | 3744.63 | 3742.43 | 3810.75 | 3824.85 | 3921.81 | 3643.17 | 3916 | 4020.53 | 2756.1 | 4057.67 | 4028.24 | 4023.71 | 3816 | 3803.58 | 4108.78 | 4242.19 | 4396 | 4406.37 | 659.31 | 4406.37 | 44.06 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 012 | AL-271012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 783.75 | 1303.08 | 1811.41 | 2276.08 | 2667.89 | 2666.63 | 2827.61 | 2670.35 | 3428.62 | 2578.56 | 2404.17 | 1478.02 | 747.41 | 4597.14 | 2012.37 | 2323.44 | 2567.66 | 3191.44 | 3422.15 | 4419.33 | 4415.95 | 3387.51 | 3079.77 | 1924.54 | 940.98 | 2601.26 | 3584.11 | 3630.47 | 4000.48 | 3889.25 | 3375.55 | 3588.65 | 6138.01 | 3015.75 | 3363.57 | 408.59 | 6138.01 | 64.2 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 014 | AL-271014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 6568.17 | 3440.11 | 3895.24 | 7742.99 | 3721.46 | 4084.64 | 4129.71 | 4449.08 | 3641.63 | 3564.97 | 3591.85 | 3548.4 | 3806.16 | 4629.59 | 4757.35 | 4564.67 | 4511.92 | 4585.96 | 4548.77 | 4339.55 | 4210.76 | 4079.12 | 5140.34 | 3834.42 | 4022.44 | 4515.33 | 4810.3 | 4310.25 | 5628.69 | 5524.97 | 6037.43 | 5432.67 | 5987.54 | 6912.01 | 5652.3 | 1066.41 | 7742.99 | 110.61 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 001 | AL-028001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [5 empty] | 0 | 1429.06 | 3441.26 | 1486.57 | 1377.25 | 1324.66 | 1375.17 | 1399.84 | 1384.82 | 1377.83 | 1190.95 | 1316.26 | 1363.66 | 1436.06 | 1427.73 | 1459.46 | 1458.7 | 1391.92 | 1470.36 | 1403.17 | 1363.08 | 1351.56 | 1391.01 | 1403.02 | 1405.82 | 1445.9 | 1572.77 | 1680.63 | 1712.41 | 1854.99 | 393.42 | 3441.26 | 57.35 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 002 | AL-028002 | 13.8 | 13.8 | 6597.0351 | [5 empty] | 0 | 8947.05 | 4368.33 | 4664.75 | 5090.96 | 4694.58 | 4750.38 | 4412.68 | 4646.9 | 4649.34 | 3971.27 | 4105.61 | 4401.12 | 4527.94 | 5772.21 | 4722.03 | 4299.57 | 4227.29 | 4273.43 | 4331.04 | 4293.48 | 4510.24 | 4434.51 | 4202.43 | 2409.77 | 3178.36 | 4217.27 | 4458.55 | 4700.74 | 4664.9 | 1088.99 | 8947.05 | 135.62 | 0 | Alimentador
PEDRA PRETA | PEDRA PRETA 003 | AL-028003 | 13.8 | 13.8 | 7200 | [5 empty] | 0 | 5333.94 | 3986.48 | 4473.13 | 4558.53 | 4458.93 | 4376.02 | 4476.86 | 4067.62 | 4212.17 | 4303.38 | 3814.37 | 3768.5 | 3490.26 | 3949.2 | 4848.89 | 4893.63 | 4555.76 | 4506.01 | 4073.98 | 4393.12 | 4560.06 | 4240.71 | 4118.18 | 3309 | 3748.86 | 4436.42 | 5270.11 | 5323.18 | 5630.82 | 979.07 | 5630.82 | 78.21 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 011 | AL-047011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1582.63 | 3388.89 | 4739.57 | 5041.05 | 3203.23 | 3499.21 | 3057 | 2832.01 | 3211.56 | 3286.22 | 2345.62 | 2351.98 | 1976.49 | 3515.02 | 4079.58 | 4680.88 | 3591.55 | 4085.09 | 3572.37 | 3210.84 | 3699.17 | 3468.93 | 3042.06 | 2994.87 | 2016.47 | 4945.94 | 5193.6 | 4715.81 | 3453.4 | 4598.2 | 3474.39 | 4261.22 | 4204.86 | 4495.84 | 4018.24 | 672.88 | 5193.6 | 43.28 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 012 | AL-047012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2006.76 | 4304.79 | 4502.45 | 2994.44 | 2257.55 | 2637.89 | 5464.04 | 7109.42 | 6531.22 | 5531.25 | 2114.19 | 1191.11 | 2560.2 | 5452.28 | 5762.52 | 3455.54 | 2654.02 | 2888.45 | 5730.08 | 7036.86 | 7016.28 | 5294.63 | 2533.94 | 1566.8 | 3352.65 | 6039.29 | 5778.33 | 5115.28 | 2439.02 | 2467.19 | 5152.55 | 6336.99 | 6786.16 | 5935.17 | 4906.67 | 367.15 | 7109.42 | 59.25 | 0 | Alimentador
PETROVINA | PETROVINA 013 | AL-047013 | 34.5 | 34.5 | 8843.8514 | 2269.19 | 3033.18 | 3166.91 | 3419.65 | 2633.79 | 2406.23 | 3927.84 | 3731.18 | 3729.28 | 5050.96 | 3013.43 | 2870.74 | 2782.47 | 3338.76 | 3845.7 | 3148.66 | 3038.17 | 3015.97 | 3610.33 | 3908.35 | 4233.39 | 5382.26 | 5395.28 | 3293.9 | 2958.94 | 5384.09 | 3714.41 | 3362.4 | 3816.78 | 3892.96 | 4806.23 | 5888.8 | 3738.94 | 4906.38 | 2551.67 | 143.21 | 5888.8 | 66.59 | 0 | Alimentador
POXOREO | POXOREO 001 | AL-052001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 001 | AL-096001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6456.18 | 7970.91 | 6417.94 | 6702.6 | 6718.4 | 6280.22 | 8276.64 | 8309.48 | 9053.28 | 9150.87 | 8578.24 | 7340.57 | 6877.64 | 6991.02 | 1843.3 | 1840.88 | 1736.02 | 5008.65 | 1631.82 | 5333.89 | 1963.85 | 1944.5 | 4588.21 | 1732.52 | 1752.29 | 5596.94 | 1954.45 | 2293.18 | 1901.76 | 1778.5 | 3429.26 | 4017.2 | 4691.69 | 4872.18 | 4437.16 | 918.96 | 9150.87 | 91.51 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 002 | AL-096002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5927.58 | 6702.87 | 6622.14 | 6160.06 | 6090.88 | 5976.01 | 5301 | 7048.02 | 8540.36 | 8130.37 | 6643.45 | 7226.31 | 6846.35 | 9195.01 | 7077.69 | 7302.92 | 6879.03 | 6517.08 | 6378.31 | 6856.18 | 8262.46 | 8125.22 | 7550.61 | 6868.76 | 6504.78 | 7290.05 | 7640.73 | 7353.93 | 7099.26 | 6225.38 | 7215.47 | 8012.17 | 9432.25 | 10092.4 | 8691.45 | 1177.74 | 10092.4 | 100.92 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 003 | AL-096003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5061.99 | 6756.67 | 6423.31 | 5532.6 | 5321.47 | 5849.75 | 8048.49 | 8392.33 | 8848.26 | 6943.86 | 8691.48 | 8313.32 | 6423.99 | 8753.64 | 5305.03 | 4821.87 | 4362.05 | 6969.33 | 7498.02 | 6993.34 | 7628.24 | 7389.01 | 4833.54 | 4572.64 | 5275.1 | 5811.93 | 5412.12 | 4711.04 | 4634.21 | 4904.73 | 7345.93 | 7554.71 | 7763.51 | 7301.63 | 7348.57 | 1202.94 | 8848.26 | 88.48 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 004 | AL-096004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5205.75 | 5311.05 | 5390.91 | 5123.07 | 6622.17 | 5289.74 | 7233.26 | 8143.9 | 6475.51 | 6343.09 | 5729.55 | 5811.42 | 5718.07 | 5968.61 | 6012.12 | 6265.29 | 5785.81 | 5694.27 | 5660.95 | 6056.07 | 7061.49 | 6913.43 | 6502.51 | 6259.97 | 5841.35 | 6893.04 | 7032.08 | 6738.33 | 6521.56 | 6052.02 | 7303.28 | 7084.05 | 8352.92 | 8831.32 | 8121.14 | 1683.52 | 8831.32 | 88.31 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 007 | AL-096007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4730.58 | 5089.2 | 4950.38 | 4923.25 | 4818.18 | 4990.84 | 4735.78 | 5249.82 | 6168.97 | 5802.63 | 5233.43 | 8646.88 | 5313.13 | 5495.39 | 5396.18 | 5587.15 | 5423.68 | 5439.31 | 5282.17 | 5763.7 | 6471.67 | 6546.25 | 6292.61 | 5622.1 | 5623.3 | 6272.94 | 6330.48 | 6125.76 | 6078 | 5783.15 | 6144.88 | 6364.03 | 5865.43 | 6015.15 | 5299.91 | 956.44 | 8646.88 | 86.47 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 008 | AL-096008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3839.09 | 4183.76 | 4229.21 | 4160.32 | 3882.37 | 3994.74 | 3644.66 | 4446.89 | 5086.7 | 4286.45 | 3803.04 | 4168.37 | 4391.85 | 8618.19 | 4735.16 | 4732.96 | 4443.67 | 4109.25 | 3938.34 | 4403.34 | 4850.6 | 5325.48 | 4698.68 | 4285.97 | 4066.06 | 4926.1 | 4887.37 | 4804.88 | 4675.95 | 4083.15 | 4372.41 | 4963.34 | 7598.51 | 6381.79 | 5369.73 | 1201.46 | 8618.19 | 86.18 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 011 | AL-096011 | 34.5 | 34.5 | 14000 | 2231.24 | 3078.84 | 4300.52 | 4486.3 | 3808.8 | 4334.72 | 5967.26 | 5484.99 | 4797.26 | 4788.26 | 2621.14 | 2618.13 | 3301.5 | 4951.61 | 5550.04 | 5820.44 | 4867.13 | 5653.07 | 5801.23 | 4516.04 | 4200.12 | 2968.42 | 4335.8 | 3157.63 | 2314.5 | 3508.92 | 4404.07 | 4617.75 | 4445.7 | 4208.04 | 5552.06 | 4711.28 | 4845.24 | 4020.97 | 3202.65 | 656.01 | 5967.26 | 42.62 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 012 | AL-096012 | 34.5 | 34.5 | 10756.0355 | 4345 | 1962.67 | 6527.85 | 9648.22 | 8769.23 | 7375.07 | 8286.12 | 7468.99 | 9084.6 | 7357.18 | 166 | 5290.99 | 2950.52 | 4945.27 | 3817.01 | 8131.05 | 8029.8 | 5402.48 | 6717.03 | 6264.58 | 2778.76 | 2397.96 | 1951.49 | 1318.24 | 1344.17 | 1249.74 | 1336.38 | 1866.26 | 3356.43 | 1905.4 | 1885.7 | 1623.52 | 3105.26 | 3395.15 | 3210.24 | 250.2 | 9648.22 | 89.7 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 014 | AL-096014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1412.16 | 1616.74 | 1540.93 | 1493.91 | 1388.91 | 1568.15 | 2609.41 | 1962.69 | 1909.13 | 1625.81 | 1466.06 | 2066.58 | 3126.59 | 3894.53 | 3559.42 | 3678.83 | 3471.84 | 3454.02 | 3336.22 | 7325.78 | 5539.22 | 5078.47 | 5301.87 | 3923.87 | 3197.88 | 3482.94 | 3779.96 | 3339.53 | 3583.54 | 3024.19 | 3721.67 | 0 | 3430.3 | 4406.32 | 3753.58 | 0 | 7325.78 | 73.26 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA DO LESTE | PRIMAVERA DO LESTE 015 | AL-096015 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4548.43 | 4225.86 | 3902.02 | 3965.45 | 4585.83 | 5046.08 | 5241.59 | 5672.81 | 6135.34 | 6138.38 | 5537.62 | 5438.11 | 5402.39 | 4849.97 | 4341.39 | 4712.13 | 5970.34 | 5888.62 | 5358.44 | 6640.54 | 6493.02 | 6516.1 | 6806.74 | 6844.5 | 4985.46 | 3935.58 | 3989.24 | 2951.04 | 7316.14 | 5015.21 | 5594.71 | 5388.56 | 5415.01 | 5088.31 | 5068.29 | 1106.45 | 7316.14 | 104.52 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 011 | AL-278011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1359.93 | 1311.71 | 3691.78 | 3924.68 | 70.23 | 112.79 | 1477.7 | 1409.88 | 1422.99 | 1437.44 | 1387.31 | 1375.18 | 107.87 | 67.72 | 71.06 | 73 | 302.22 | 336.7 | 1645.45 | 1971.31 | 2185.91 | 1832.94 | 1753.8 | 1812.3 | 1547.68 | 1383.09 | 1045.19 | 918.07 | 963.04 | 826.09 | 1540.77 | 1573.52 | 1560.47 | 1556.42 | 1546.26 | 380.09 | 3924.68 | 39.25 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 012 | AL-278012 | 34.5 | 34.5 | 14300 | 1266.47 | 2861.42 | 2795.8 | 5111.85 | 6586.69 | 6277.84 | 5326.74 | 5848.43 | 8011.69 | 6607.1 | 1524.96 | 1832.54 | 2434.93 | 3309.38 | 2883.76 | 6150.9 | 6004.98 | 4018.61 | 3796.32 | 3859.22 | 12878.34 | 3764.77 | 3026.76 | 1768.07 | 1769.31 | 3107.23 | 3514.92 | 4921.17 | 3820.12 | 3361.17 | 4183.79 | 4531.8 | 4985.97 | 5279.28 | 4338.15 | 640.34 | 12878.34 | 90.06 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 013 | AL-278013 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 815.97 | 765.97 | 3285.9 | 5003.91 | 4041.9 | 4729.84 | 5418.17 | 4816.27 | 7303.46 | 4353.9 | 567.57 | 1773.41 | 1349.83 | 1046.28 | 2500.77 | 6487.44 | 4806.34 | 3418.89 | 3825.33 | 3611.83 | 6931.71 | 3078.6 | 6067.86 | 3507.96 | 682.05 | 1444.32 | 5430.28 | 3927.34 | 3416.49 | 2089.24 | 2735.84 | 3340.66 | 6769.93 | 7606.77 | 7753.81 | 1216.09 | 7753.81 | 70.49 | 0 | Alimentador
PRIMAVERA RURAL | PRIMAVERA RURAL 014 | AL-278014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4905.59 | 5157.55 | 5364.73 | 5283.42 | 3759.19 | 3395.15 | 2739.51 | 2317.64 | 2154.83 | 4125.77 | 4905.34 | 5287.93 | 5135.82 | 5487.84 | 5398.73 | 5147.16 | 3699.24 | 2795.9 | 2459.12 | 2514.01 | 3303.45 | 4101.04 | 4019.88 | 6435.59 | 6190.08 | 6197.72 | 5917.5 | 6255.95 | 4863.91 | 3703.19 | 3607.86 | 3243.57 | 3529.74 | 3413.4 | 3955.77 | 517.08 | 6435.59 | 64.36 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 001 | AL-039001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5227.04 | 5525.24 | 5453.81 | 5428.84 | 5519.51 | 5475.85 | 5371.94 | 5994.92 | 6382.71 | 7281.13 | 6044.72 | 6035.19 | 5961.05 | 5547.86 | 6030.01 | 6530.54 | 6262.45 | 6275.67 | 5288.99 | 5558.66 | 6114.56 | 5966.91 | 5835.67 | 5482.14 | 5058.07 | 4918.54 | 5443.14 | 5319.62 | 5366.08 | 4789.41 | 5623.66 | 6057.81 | 7349.63 | 6568.76 | 6301.82 | 1204.51 | 7349.63 | 73.21 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 002 | AL-039002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5821.14 | 5925.15 | 5769.3 | 8207.67 | 6556.63 | 5709.95 | 4341.22 | 6169.31 | 6417.75 | 4347.51 | 4094.44 | 8345.55 | 5318.04 | 4353.37 | 4610.53 | 4812.26 | 4306.33 | 4698.37 | 4443.67 | 4947.33 | 6089.53 | 5918.31 | 6010.93 | 5420.76 | 5171.11 | 5743.5 | 5682.54 | 5459.48 | 5176.04 | 4511.53 | 4983.03 | 7825.76 | 5771.91 | 7118.29 | 8988.08 | 1160.5 | 8988.08 | 89.88 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 003 | AL-039003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6434.2 | 6589.39 | 8847.03 | 4433.67 | 4154.54 | 4005.45 | 3735.46 | 4582.28 | 5169.58 | 4964.71 | 2651.72 | 2656.48 | 2539.46 | 2494.61 | 3852.05 | 2565.71 | 2324.29 | 2287.32 | 1991.97 | 2270.95 | 2742.53 | 2758.46 | 2758.64 | 2501.43 | 2190.84 | 2521.31 | 2569.07 | 2437.8 | 2353.69 | 1946.09 | 2132.7 | 2656.2 | 3013.48 | 3078.13 | 2902.93 | 337.44 | 8847.03 | 88.47 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 004 | AL-039004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6136.85 | 6205.81 | 6019.79 | 5829.7 | 5403.18 | 4869.95 | 4283.82 | 5845.8 | 6798.33 | 5078.58 | 4826.19 | 4775.31 | 4697.89 | 4169.99 | 4392.37 | 4630.48 | 4028.56 | 3663.67 | 3380.37 | 4008 | 5234.11 | 5046.47 | 5172.7 | 4494.11 | 4117.48 | 4620.35 | 4649.09 | 4317.7 | 4207.1 | 3471.19 | 3877.81 | 4915.47 | 5747.64 | 6500.91 | 8337.38 | 1569.79 | 8337.38 | 83.37 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 006 | AL-039006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5075.09 | 6900.68 | 5091.06 | 4845.77 | 4481.45 | 4365.29 | 4273.93 | 5394.63 | 8324.58 | 8042.68 | 7225.29 | 6879.43 | 6055.51 | 5979.86 | 5735.24 | 5962.8 | 5291.16 | 5009.13 | 4914.87 | 7514.58 | 6643.75 | 6619.95 | 6555.09 | 7460.33 | 5675.03 | 6142.56 | 6744.72 | 6269.13 | 6111.41 | 5172.29 | 5864.64 | 6929.42 | 8284.82 | 8752.29 | 9330.57 | 1733.52 | 9330.57 | 93.31 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 007 | AL-039007 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7555.86 | 5069.15 | 4873.19 | 4659.74 | 4399.42 | 4221.33 | 3674.48 | 5094.81 | 5732.03 | 5727.17 | 5527.28 | 5648.79 | 5103.61 | 5056.23 | 6035.7 | 5311.48 | 4852.83 | 4268.63 | 3912.4 | 4596.42 | 5499.01 | 5563.27 | 5907.62 | 5592.56 | 4919.4 | 5392.14 | 5636.94 | 5272.61 | 5191.6 | 4119.59 | 4769.63 | 5688.61 | 6243.76 | 6706.72 | 6743.45 | 392.01 | 7555.86 | 75.27 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 008 | AL-039008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5021.89 | 5451.86 | 5043.06 | 4906.33 | 4804.95 | 4384.19 | 3900.9 | 5137.14 | 5158.29 | 6203.33 | 6171.64 | 6126.2 | 5765.49 | 7071.27 | 7178.26 | 7323.3 | 6687.15 | 6132.14 | 5908.62 | 4888.82 | 6065.28 | 6072.47 | 6103.62 | 5718.46 | 4898.07 | 5389.56 | 5708.95 | 5408.2 | 5238.37 | 4437.29 | 4916.04 | 5892.71 | 6563.33 | 7168.94 | 6711.69 | 922.87 | 7323.3 | 73.23 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 009 | AL-039009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7777.67 | 9041.83 | 8076.97 | 8168.51 | 6922.86 | 7255.86 | 7214.67 | 8978.44 | 10156.63 | 9831.7 | 8029.65 | 9274.07 | 8011.1 | 7206.45 | 4029.35 | 4322.36 | 3950.25 | 3718.05 | 4188.89 | 5296.94 | 7227.24 | 4487.13 | 5966.92 | 6855.62 | 3987.83 | 6760.2 | 5825.04 | 5269.05 | 4081.74 | 3917.36 | 5902.57 | 6797.7 | 5482.15 | 10397.59 | 5677.63 | 1124.65 | 10397.59 | 103.98 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 001 | AL-014001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4669.39 | 5014.22 | 5218.23 | 4494.67 | 4425.55 | 4348.92 | 4063.05 | 4998.55 | 5536.48 | 5695.14 | 5415.64 | 5713.44 | 4903.84 | 5123.16 | 5417.61 | 5332.58 | 4716.12 | 4303.68 | 4379.46 | 4714.28 | 5553.38 | 5780.89 | 5916.43 | 5616.6 | 4660.62 | 5109.09 | 5362.86 | 4932.27 | 4843.16 | 4017.79 | 4488.97 | 5467.98 | 6455.54 | 7020.51 | 6842.16 | 936.68 | 7020.51 | 97.51 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 002 | AL-014002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4750.81 | 4118.26 | 3953.93 | 3820.06 | 3524.57 | 4581.2 | 5852.94 | 8170.21 | 9204.62 | 13157.09 | 12720.56 | 12899.86 | 12883.34 | 11426.1 | 11930.24 | 12561.71 | 10664.25 | 10190.08 | 9727.33 | 10574.3 | 13694.48 | 13637.99 | 13539.59 | 12453.98 | 11239.4 | 12823.45 | 12888.24 | 12152.61 | 14093.21 | 9596.65 | 10433.1 | 13524.26 | 15596.91 | 15729.17 | 15648.12 | 2994.1 | 15729.17 | 157.29 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 003 | AL-014003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4109.08 | 4704.63 | 4421.06 | 4221.91 | 4181.76 | 3750.08 | 3386 | 4505.47 | 5282.86 | 5056.3 | 4920.44 | 5139.91 | 5052.06 | 5095.2 | 4834.91 | 4807.94 | 4308.09 | 3933.96 | 3745.85 | 3265.34 | 3888.14 | 3855.58 | 3936.2 | 3569.31 | 3093.63 | 3528.64 | 3749.53 | 3449.96 | 3352.52 | 2775.53 | 3203.01 | 3909.53 | 4594.16 | 4950.85 | 4631.16 | 716.57 | 5282.86 | 52.83 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 004 | AL-014004 | 13.8 | 13.8 | 13000 | 5910.5 | 5992.77 | 5772.88 | 5683.31 | 5342.42 | 5460.35 | 4185.68 | 5574.09 | 6836.57 | 6958.19 | 6555.82 | 6674.35 | 6518.12 | 5750.75 | 6021.95 | 6228.27 | 5395.38 | 5026.9 | 4613.96 | 5345.77 | 5974.1 | 6015.34 | 5858.25 | 5398.17 | 4970.15 | 5391.18 | 5604.56 | 5113.9 | 4984.92 | 4079.4 | 4443.92 | 5633.42 | 6803.97 | 9104.62 | 6868.43 | 1339.71 | 9104.62 | 70.04 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 005 | AL-014005 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 4615.68 | 4666.05 | 4484.3 | 4325.1 | 3983.84 | 3747.69 | 3363.06 | 4472.86 | 5318.91 | 5285.97 | 2841.01 | 2954.36 | 2818.11 | 2551.33 | 2790.09 | 2905.51 | 2573.16 | 2396.17 | 2267.47 | 2446.82 | 3151.04 | 3126.09 | 3110.81 | 2848.08 | 2540.62 | 2862.96 | 2940.62 | 2791.8 | 2576.27 | 2174.57 | 2365.75 | 2914.49 | 3404.03 | 3476.41 | 3510.98 | 673.96 | 5318.91 | 75.98 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 006 | AL-014006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2368.7 | 2397.33 | 2328.72 | 2318.43 | 2192.44 | 2036.52 | 1902.42 | 2305.03 | 2719.91 | 2779.39 | 2750.57 | 2716.43 | 2599.82 | 2512.58 | 2494.64 | 2659.66 | 2285.56 | 2230.03 | 2109.11 | 2362.74 | 2828.35 | 2887.66 | 2827.34 | 2663.28 | 2411.88 | 2742.19 | 2740.19 | 2597.69 | 2483.34 | 2213.85 | 2301.51 | 2806.85 | 3441.88 | 3434.14 | 3310.96 | 677.02 | 3441.88 | 34.29 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 007 | AL-014007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4576.92 | 5284.21 | 4863.57 | 4739.92 | 4465.26 | 4094.48 | 3644.67 | 4869.71 | 6950.28 | 5518.49 | 5223.09 | 5311.82 | 5060.76 | 4945.22 | 5112.23 | 5075.69 | 4569.27 | 4185.69 | 3886.24 | 4357.34 | 5449.86 | 8209.46 | 7380.23 | 5998.74 | 4473.2 | 5025.55 | 5444.53 | 5096.96 | 5542.94 | 4077.25 | 6958.73 | 8267.47 | 8234.97 | 8503.35 | 6439.95 | 1251.9 | 8503.35 | 85.03 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 008 | AL-014008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5950.09 | 6225.25 | 6382.61 | 5516.59 | 5296.5 | 5080 | 4681.96 | 5892.86 | 7427.55 | 6647.42 | 4598.58 | 3730.24 | 3505.85 | 3428.54 | 5630.47 | 3621.66 | 3304.83 | 2995.29 | 2799.92 | 3141.44 | 3602.01 | 3819.82 | 4590.59 | 3482.86 | 3369.71 | 3550.3 | 3662.96 | 3541.27 | 3368.46 | 2973.66 | 4184.04 | 3635.69 | 4857.67 | 5475.77 | 5159.7 | 882.54 | 7427.55 | 74.28 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 009 | AL-014009 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4791.05 | 4816.7 | 6441.53 | 4704.13 | 4384.83 | 4020.45 | 3586.2 | 4959.88 | 5847.17 | 6118.36 | 5667.3 | 5681 | 5532.67 | 5176.81 | 5757.7 | 7070.16 | 4860.96 | 4600.24 | 4155.13 | 8703.29 | 6369.75 | 6402.23 | 6249.47 | 5709.77 | 5263.37 | 6083.2 | 6227.04 | 5817.21 | 5522.83 | 5625.42 | 6329.32 | 6350.22 | 7435.83 | 9303.14 | 7587.45 | 1477.2 | 9303.14 | 93.03 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 051 | AL-014051 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 5224.72 | 3847.29 | 5561.66 | 3799 | 3766.96 | 3806.02 | 3920.49 | 3882.61 | 5366.15 | 4486.5 | 3711.08 | 4436.75 | 3875.56 | 6775.39 | 4883.56 | 3369.48 | 3616.58 | 3412.93 | 4631.49 | 3589.09 | 5570.21 | 5603.14 | 2721.47 | 4078.24 | 2563.41 | 3556.6 | 4201.47 | 4694.92 | 4205.16 | 4133.79 | 3593.94 | 3719.84 | 3556.85 | 3043.06 | 3522.34 | 207.71 | 6775.39 | 75.59 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 052 | AL-014052 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 10494.66 | 9567.28 | 8746.89 | 8049.55 | 8552.31 | 8265.24 | 7446.4 | 6473.97 | 7116.55 | 7194.13 | 7317.03 | 7652.09 | 7109.88 | 7213.15 | 7614.38 | 4991.4 | 6470.58 | 6349.03 | 6572.6 | 7103.22 | 8083.91 | 7483.96 | 7154.14 | 6937.64 | 6556.4 | 7092.14 | 7923.28 | 6765.27 | 6554.93 | 4971.07 | 5361.64 | 7153.11 | 8680.64 | 8586.62 | 8875.56 | 1870.64 | 10494.66 | 87.46 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 053 | AL-014053 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5421.88 | 5897.48 | 5249.58 | 5216.05 | 5186.98 | 5347.16 | 5242.37 | 6235.1 | 5905.73 | 6347 | 5069.94 | 5267.19 | 10321 | 10725.16 | 4992.41 | 4960.38 | 5033.27 | 6202.62 | 5737 | 5971.74 | 6272.47 | 5609.43 | 5235.9 | 6090 | 4130.85 | 5479.37 | 6496.04 | 6116.42 | 5388.28 | 5339.78 | 5673.98 | 6412.21 | 7305.99 | 7400 | 7260.69 | 1272.51 | 10725.16 | 89.38 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 054 | AL-014054 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3325.26 | 3567.66 | 4445.81 | 3249.07 | 4911.28 | 3603.59 | 7526 | 2950.72 | 3881.04 | 4816.55 | 2929.07 | 8804.32 | 22283.04 | 12128.95 | 3646.99 | 4798.14 | 3503.33 | 3621.57 | 4351.84 | 2992.89 | 3221 | 3262.01 | 5449.1 | 4276.81 | 5303.34 | 11316.96 | 4013.82 | 3468.11 | 3234.55 | 3602.81 | 3361.7 | 3363.9 | 3955.96 | 3744.03 | 5707.88 | 639.08 | 22283.04 | 185.69 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 055 | AL-014055 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3230.85 | 4280.27 | 4347.34 | 4090.34 | 3603.69 | 2497.49 | 4456.98 | 4298.98 | 3008.67 | 4491.78 | 2084.1 | 4378.4 | 2763.52 | 4651.1 | 3072.98 | 1955.94 | 2087.63 | 2486.81 | 1598.79 | 1428.03 | 1738.1 | 1851.6 | 1889.83 | 1570.54 | 2419.41 | 2002.02 | 1713.65 | 1700.77 | 1990.93 | 1518.17 | 1653.25 | 2764.54 | 2175.84 | 1916.64 | 2418.82 | 229.46 | 4651.1 | 38.76 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 081 | AL-014081 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4701.56 | 5005.87 | 4936.39 | 4900.51 | 4693.08 | 4406.7 | 4235.24 | 5253.17 | 6229.81 | 6141.28 | 5643.39 | 5543.69 | 5482.71 | 5995.76 | 6130.45 | 6458.14 | 5020.95 | 4774.44 | 4557.2 | 4901.48 | 5977.12 | 5973.12 | 5877.78 | 5303.42 | 4766.97 | 6067.63 | 5927.81 | 5808.82 | 5688.87 | 5000.72 | 5619.81 | 6663.87 | 7838.31 | 8045.18 | 8068.23 | 1519.8 | 8068.23 | 80.68 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 082 | AL-014082 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4164.64 | 5775.58 | 4120.05 | 4066.33 | 3949.48 | 3727.77 | 3676.95 | 4440.05 | 5155.63 | 5063.17 | 4593.69 | 5978.71 | 4843.66 | 3712.85 | 3989.48 | 4464.09 | 5904.49 | 4634.09 | 4506.99 | 4846.66 | 5983.57 | 5935.27 | 5496.05 | 5242.12 | 4638.86 | 5547.52 | 5596.73 | 5342.35 | 5080.91 | 4394.38 | 5235.22 | 6156.45 | 7329.81 | 7802.47 | 7550.01 | 1366.81 | 7802.47 | 78.02 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 083 | AL-014083 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 7240.22 | 7377.44 | 7031.4 | 6922.98 | 6604.39 | 5641.85 | 5148.13 | 6704.8 | 8848.22 | 8081.81 | 6231.42 | 6173.26 | 6105.31 | 5346.62 | 5716.84 | 5962.61 | 5075.13 | 4753.9 | 4458.36 | 6009.72 | 6760.37 | 6728.33 | 6579.47 | 5979.19 | 5620.19 | 6230.34 | 7198.8 | 5729.34 | 5580.83 | 4645.79 | 4833.22 | 6449.41 | 7672.37 | 8156.63 | 7131.79 | 952.35 | 8848.22 | 88.48 | 0 | Alimentador
RONDONÓPOLIS 1 | RONDONOPOLIS 1 084 | AL-014084 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3860.36 | 3844.62 | 3745.46 | 3691.02 | 3601.48 | 3365.73 | 3333.25 | 4329.48 | 7880.04 | 4256.23 | 3927.88 | 4021.2 | 4014.9 | 3673.55 | 3871.05 | 3889.23 | 3652.8 | 3376.46 | 3468.37 | 3658.08 | 5325.15 | 5226.82 | 5055.3 | 4751.02 | 4508.61 | 4883.97 | 4832.33 | 4607.01 | 4462.33 | 4021.05 | 4234.44 | 4948.11 | 7249.79 | 5976.12 | 6014.51 | 1175.65 | 7880.04 | 78.49 | 0 | Alimentador
SELMA_ BR 364 | SELMA_ BR 364 001 | AL-116001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 011 | AL-171011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2365.39 | 5343.4 | 3468.08 | 3216.57 | 2218.69 | 2712.08 | 3549.87 | 4844.38 | 4888.52 | 4573.25 | 3111.46 | 2684.64 | 4302.4 | 6240.13 | 5664.42 | 3720.27 | 2831.71 | 3969.1 | 4710.76 | 3793.3 | 4680.16 | 3838.56 | 3866.18 | 2938.44 | 2408.53 | 5277.06 | 5223.4 | 3560.07 | 3459.19 | 2951.69 | 5751.86 | 5553.42 | 6403.01 | 6780.46 | 6207.32 | 972.12 | 6780.46 | 56.5 | 0 | Alimentador
SOZINHO | SOZINHO 012 | AL-171012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 838.4 | 1075.7 | 1180.43 | 999.65 | 846 | 762.4 | 1040.93 | 1017.01 | 953.16 | 839.55 | 802.15 | 823.24 | 901.11 | 1285.24 | 1181.14 | 958.8 | 813.02 | 830.28 | 792.43 | 800.96 | 679.62 | 970.38 | 1185.06 | 1121.29 | 729 | 2150.25 | 3623.36 | 1195.01 | 1149.27 | 1248.03 | 1310.37 | 1024.32 | 1510.84 | 1711.48 | 2025.16 | 161.19 | 3623.36 | 51.76 | 0 | Alimentador
TESOURO | TESOURO 001 | AL-051001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 011 | AL-327011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [5 empty] | 0 | 0 | 3646.92 | 3438.21 | 3618.8 | 1605.18 | 1645.55 | 2501.34 | 2793.26 | 2672.14 | 2775.68 | 2560.93 | 3982.85 | 4585.36 | 4112.15 | 4534.47 | 4731.58 | 3572.63 | 1618.58 | 1729.18 | 2539.86 | 2160.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.76 | 0 | 0 | 4731.58 | 78.86 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 012 | AL-327012 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | [5 empty] | 0 | 0 | 2271.2 | 2734.76 | 2843.54 | 986.66 | 1879.01 | 1916.5 | 1168.7 | 1003.39 | 973.34 | 2422 | 3931.94 | 3613.78 | 3383.39 | 3000.42 | 2938.71 | 2926.7 | 908.39 | 1265.93 | 2836.54 | 1185.3 | 1267.76 | 2623.85 | 5387.99 | 5858.2 | 5211.14 | 4385.51 | 4230.66 | 6130.66 | 343.49 | 6130.66 | 102.6 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 013 | AL-327013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.12 | 7701.39 | 7372.48 | 765.03 | 591.79 | 1831.04 | 1628.76 | 2659.15 | 3146.4 | 4354.89 | 6859.99 | 6733.35 | 6270 | 7879.91 | 8366.2 | 5970.43 | 0 | 8366.2 | 41.83 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 001 | AL-019001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2910.8 | 3545.89 | 3391.21 | 2440.88 | 3545.51 | 2575.47 | 2575.25 | 2915.69 | 2806.91 | 2816.94 | 2608.75 | 2691.92 | 2791.2 | 3330.76 | 2836.17 | 2913.9 | 2984.66 | 2974.81 | 5981.58 | 3147.89 | 3332.22 | 3153.14 | 3361.5 | 3072.4 | 3173.95 | 3760.93 | 3669.36 | 3344.22 | 3401.28 | 3322.96 | 4251.67 | 4916.27 | 4945.63 | 5139.78 | 5352.77 | 1094.19 | 5981.58 | 66.46 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 002 | AL-019002 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2924.34 | 3127.89 | 3224.58 | 3809.79 | 3924.04 | 4066.25 | 3918.13 | 4526.35 | 4480.65 | 4423.11 | 4119.3 | 3738.78 | 3942.33 | 3901.98 | 4039.61 | 4248.88 | 4391.86 | 4293.11 | 4181.76 | 4659.01 | 4722.23 | 4596.42 | 4588.21 | 4156.82 | 3855.74 | 4243.21 | 3977.56 | 4344.47 | 4531.41 | 4407.38 | 4556.11 | 5058.76 | 5073.28 | 5186.62 | 5779.29 | 860.77 | 5779.29 | 64.21 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 003 | AL-019003 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 3314.05 | 3643 | 3265.55 | 3400.1 | 3594.24 | 3637.09 | 5928.38 | 5786.9 | 4309.43 | 3813.02 | 4194.96 | 3153.3 | 5393.73 | 3289.54 | 3461.4 | 3594.18 | 3852.01 | 3891.43 | 3614.01 | 4213.82 | 4118.77 | 3957.34 | 3987.49 | 3563.81 | 3288.83 | 4091.18 | 3627.64 | 4165.04 | 6388.4 | 7093.52 | 3860.92 | 4829.37 | 4351.44 | 4450.05 | 6438.07 | 937.03 | 7093.52 | 88.67 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 004 | AL-019004 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3048.95 | 3479.25 | 3095.24 | 3156.63 | 3173.47 | 3142.39 | 3026.16 | 3356.5 | 3227.35 | 3641.71 | 3142.61 | 3088.9 | 3408.66 | 5536.3 | 3442.99 | 3437.03 | 3498.29 | 3478.33 | 3350.56 | 3748.46 | 5224 | 3754.9 | 3818.06 | 3625.85 | 3498.87 | 3680.89 | 3640.37 | 3789.11 | 3888.87 | 3777.37 | 6091.22 | 4494.8 | 4363.63 | 4561.56 | 4760.15 | 1001.01 | 6091.22 | 67.68 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 006 | AL-019006 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 1482.98 | 1499.72 | 1437.31 | 1638.16 | 1512.22 | 1745.06 | 1407.85 | 1531.81 | 1396.84 | 1442.74 | 1455.26 | 1436.94 | 1460.65 | 1539.48 | 1481.47 | 1276.41 | 1355.2 | 1347.25 | 1456.33 | 1471.21 | 1618.75 | 1678.39 | 1401.65 | 1394.97 | 1516.95 | 1578.84 | 1813.11 | 1502.62 | 1513.12 | 1807.44 | 1609.54 | 1811.1 | 1548.44 | 1612.14 | 2143.19 | 330.77 | 2143.19 | 23.81 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 007 | AL-019007 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3037.69 | 3132.05 | 3175.69 | 3076.81 | 3069.96 | 3065.27 | 2924.94 | 3043.55 | 3045.93 | 2913.8 | 2863.31 | 2968.76 | 3039.68 | 1943.92 | 574.18 | 3963.11 | 3013.83 | 2997.05 | 3091.3 | 2728.95 | 2472.73 | 3070.12 | 2695.62 | 2953.68 | 2797.57 | 2774.98 | 2897.9 | 2628.75 | 2861.25 | 3023.66 | 2886.79 | 3316.62 | 3483.93 | 3758.1 | 3721.27 | 457.58 | 3963.11 | 44.03 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 008 | AL-019008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4600.22 | 4795.96 | 4594.34 | 4980.2 | 4981.54 | 4978.98 | 4755.32 | 5837.66 | 5695.6 | 5561.07 | 5341.15 | 4798.64 | 4781.77 | 5331.42 | 5134.19 | 5029.24 | 5397.67 | 5317.62 | 5024.73 | 5765.34 | 5778.14 | 5816.02 | 5713.27 | 6885.14 | 4817.9 | 5466.25 | 5213.33 | 5758.1 | 5863.15 | 5795.04 | 5781.94 | 6379.12 | 5743.39 | 6296.93 | 6368.01 | 1012.33 | 6885.14 | 68.85 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 009 | AL-019009 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 2128.4 | 2055.76 | 2041.3 | 2107.88 | 2177.86 | 2194.23 | 2192.84 | 2259.11 | 2208.66 | 2210.24 | 2100.72 | 2060.11 | 2087.18 | 2078.05 | 2116.31 | 2142.24 | 2275.86 | 2164.89 | 2257.65 | 2342.01 | 2370.65 | 2310.41 | 2415.79 | 2355.41 | 2509.23 | 2539.23 | 2511.79 | 2512.54 | 2891.25 | 2551.53 | 2809.46 | 2879.7 | 2892.96 | 3017.71 | 3149.92 | 645.48 | 3149.92 | 35 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 011 | AL-019011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 920.83 | 522.12 | 394.29 | 280.46 | 405.5 | 502.54 | 865.07 | 472.21 | 3410.97 | 264.2 | 253.78 | 259.41 | 426.73 | 550 | 529.51 | 482.15 | 831.28 | 454.53 | 462.43 | 430.46 | 883.88 | 360.77 | 307 | 305.85 | 423.95 | 1029.57 | 382.82 | 290.06 | 287.24 | 300.24 | 320.14 | 373.97 | 488.08 | 1068.08 | 1179.72 | 246.56 | 3410.97 | 56.85 | 0 | Alimentador
ALTA FLORESTA | ALTA FLORESTA 012 | AL-019012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 3308.48 | 4226.43 | 3749.12 | 3645.6 | 3332.61 | 3968.63 | 3646.79 | 3954.4 | 3805.15 | 3755.2 | 3366.78 | 3402.28 | 4368.99 | 4751.38 | 4537 | 4234.03 | 4216.6 | 4144.55 | 3841.03 | 3973.55 | 4041.22 | 3689.53 | 4194.12 | 3360.01 | 4620.96 | 5213.79 | 4664.08 | 3523.73 | 3158.23 | 2996.68 | 2757.55 | 4358.89 | 4459.14 | 4725.54 | 4646.26 | 1090.94 | 5213.79 | 86.9 | 0 | Alimentador
APIACAS | APIACAS 001 | AL-243001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 2614.99 | 2711.94 | 2608.69 | 2730.42 | 2698.12 | 2847.99 | 2703.32 | 3015.85 | 3000.62 | 2818.99 | 2755.39 | 2598.5 | 2615.22 | 2606.36 | 2571.24 | 2847.59 | 2681.14 | 2505.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404.67 | 2746.27 | 2681.98 | 2725.66 | 2738.34 | 2734.63 | 2775.43 | 2941.07 | 3017.81 | 3051.03 | 3175.06 | 657.76 | 3175.06 | 79.38 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 011 | AL-230011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 1277.73 | 2649.35 | 2501.27 | 2189.45 | 1464.86 | 2153.54 | 1930.63 | 1636.29 | 1782.98 | 1744.35 | 1756.97 | 1514.61 | 2371.93 | 2759.05 | 2654.62 | 2607.94 | 2405.26 | 2550.33 | 2304.33 | 2177.92 | 1852.16 | 2128.98 | 1992.95 | 1630.24 | 2753.68 | 2920.17 | 2607.19 | 2420.85 | 2309.58 | 2864.29 | 2547.77 | 2646.63 | 2815.7 | 2491.57 | 2382.47 | 498.49 | 2920.17 | 30.54 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 012 | AL-230012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 876.13 | 2288.41 | 1514.68 | 1647.96 | 2599.35 | 3453.02 | 3983.12 | 3574.9 | 9667.17 | 6372.92 | 3271.68 | 1443.3 | 1883.1 | 1913.17 | 1174.39 | 1681.07 | 3583.85 | 5026.18 | 5114.41 | 5438.68 | 6504.9 | 2827.84 | 8580.72 | 1186.12 | 2406.49 | 1855.89 | 1390.46 | 1304.06 | 4062.85 | 6283.77 | 9631.61 | 6505.41 | 7578.61 | 6762.39 | 8413.32 | 1019.62 | 9667.17 | 101.11 | 0 | Alimentador
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA 014 | AL-230014 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2630.73 | 3850.93 | 3226.74 | 3760.49 | 3739.92 | 5705.35 | 6107.14 | 5917.75 | 3763.44 | 2043.64 | 1664.28 | 2233.44 | 4965.03 | 3266.35 | 3194.02 | 2927.46 | 3690.52 | 6485.94 | 6918.84 | 7094.04 | 6834.7 | 6716.81 | 5879.39 | 3137.89 | 4371.27 | 5490.37 | 4276.09 | 4885.86 | 5464.85 | 6984.36 | 8224.5 | 8322.25 | 7734.74 | 8919.97 | 7502.9 | 776.05 | 8919.97 | 93.3 | 0 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 001 | AL-154001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1266.2 | 1321.96 | 1282.31 | 1307.54 | 1354.09 | 1368.97 | 1371.84 | 1625.26 | 1544.24 | 1531.89 | 1464.8 | 1371.85 | 1161.52 | 1418.32 | 1402.13 | 1454.07 | 1499.15 | 1411.53 | 1386.56 | 1535.82 | 1578.31 | 1511.28 | 1531.17 | 1356.47 | 1148.19 | 1232.77 | 1241.72 | 1271.05 | 1410.54 | 1402.79 | 1581.95 | 1697 | 1665.34 | 1777.29 | 1815.12 | 380.11 | 1815.12 | 45.38 | 0 | Alimentador
CARLINDA | CARLINDA 002 | AL-154002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1484.33 | 1925.73 | 2076.62 | 1869.55 | 1723.45 | 1956.65 | 1877.6 | 1732.41 | 1797.64 | 1702.28 | 1446.46 | 1453.64 | 2114.65 | 2117.03 | 2057.95 | 1765.61 | 1678.75 | 2139.84 | 1834.93 | 1737.76 | 1887.72 | 1751.52 | 2085.27 | 1604.71 | 1928.17 | 2374.31 | 2371.17 | 2032.14 | 1843.88 | 2118.35 | 1954.85 | 1758.8 | 1845.57 | 1873.98 | 1927.51 | 410.99 | 2374.31 | 59.36 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 001 | AL-104001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2015.63 | 3189.2 | 3215.07 | 2366.44 | 2497.24 | 2515.33 | 2923.74 | 2768.65 | 2795.46 | 2436.14 | 2185.32 | 1974.89 | 3033.57 | 3497.9 | 2615.54 | 2404.77 | 2420.37 | 2754.84 | 2606.63 | 2441.92 | 2891.09 | 3009.05 | 2915.85 | 2103.61 | 3576.42 | 3858.2 | 3187.09 | 3024.87 | 2669.06 | 3781.79 | 3691.98 | 3305.08 | 3383.95 | 2753.16 | 2951.09 | 529.24 | 3858.2 | 53.81 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 002 | AL-104002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2209.8 | 2463.99 | 2200.23 | 2340.54 | 2539.04 | 2571.45 | 2522.61 | 2713.92 | 2789.81 | 2726.09 | 2567.71 | 2573.53 | 2396.83 | 2435.66 | 2477.12 | 2601.79 | 2621.79 | 2601.01 | 2624.84 | 2776.15 | 2755.04 | 2748.34 | 2637.43 | 3060 | 2360.88 | 2658.36 | 2442.98 | 2757.4 | 2588.38 | 2649.17 | 2562.3 | 2749.11 | 2844.08 | 2923.63 | 2690.58 | 388.36 | 3060 | 43.71 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 011 | AL-104011 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1734.62 | 2708.24 | 2555.28 | 1987.94 | 1897 | 2480.67 | 2578.27 | 1992.34 | 2098.49 | 2072.36 | 1960 | 1873.69 | 2496.7 | 2906.4 | 2285.01 | 2165.03 | 2130.32 | 2759.38 | 2309.2 | 2085.52 | 2201.69 | 2146.85 | 2121.41 | 2123.89 | 3011.05 | 4880.68 | 5083.11 | 6190.51 | 2152.3 | 2695.32 | 2389.96 | 2009.41 | 3348.17 | 3318.71 | 2332.35 | 402.5 | 6190.51 | 86.33 | 0 | Alimentador
CLAUDIA | CLAUDIA 012 | AL-104012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 5006.02 | 6513.33 | 6264.76 | 5017.63 | 5018.77 | 5161.98 | 6673.19 | 6979.34 | 6857.73 | 1423.48 | 1060.34 | 1000.22 | 1440.56 | 1475.3 | 1311.32 | 1106.86 | 1152.74 | 1541.29 | 1470.4 | 1464.09 | 1574.08 | 1434.56 | 1081.79 | 1137.78 | 1356.14 | 1627.2 | 1367.07 | 1224.3 | 1284.27 | 1494.86 | 1461.66 | 1506.57 | 1625.99 | 1786.54 | 1377.4 | 246.07 | 6979.34 | 77.87 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 001 | AL-038001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2482.57 | 2545.91 | 2355.85 | 2323.49 | 2346.74 | 2395.32 | 2360.07 | 2654.5 | 2676.92 | 2666.29 | 2410.01 | 2334.78 | 2358.87 | 2476.52 | 2544.64 | 2527.96 | 2588.85 | 2527.56 | 2478.53 | 2808.12 | 3879.5 | 2786.63 | 2934.94 | 2583.68 | 2426.77 | 9104.8 | 2619.1 | 2667.33 | 2775.98 | 2725.25 | 3369.36 | 3632.5 | 4024.89 | 4019.8 | 9228.43 | 2310.98 | 9228.43 | 92.28 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 002 | AL-038002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5067.29 | 5166.89 | 5234.6 | 5231.77 | 5280.26 | 5296.21 | 5155.06 | 11131.97 | 6407.3 | 6461.37 | 6000.7 | 5664.87 | 5444.82 | 5936.87 | 5879.95 | 5692.62 | 5762.33 | 5838.1 | 5420.07 | 5998.1 | 6356.3 | 6153.15 | 6402.99 | 5893.91 | 5488.93 | 6378.9 | 5601.67 | 5797.36 | 6010.67 | 6008.33 | 5880.81 | 6365.2 | 6670.7 | 6532.17 | 6652.47 | 0 | 11131.97 | 111.32 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 004 | AL-038004 | 13.8 | 13.8 | 14300 |  |  |  | 4989.12 | 4881.2 | 4810.82 | 4683.59 | 4937.53 | 4962.64 | 4878.24 | 4731.21 | 4561.48 | 4603.88 | 4707.44 | 4763.43 | 4106.9 | 2723.27 | 4393.39 | 4670.77 | 4662.82 | 4767.03 | 4862.56 | 4655.84 | 4721.04 | 4528.12 | 4364.64 | 4672.49 | 4539.93 | 4659.68 | 4788.55 | 4787.76 | 4859.01 | 5214.31 | 5169.21 | 5474.91 | 731.55 | 5474.91 | 38.29 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 011 | AL-038011 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5976.89 | 6497.47 | 4369.19 | 8015.71 | 4725.21 | 6263.72 | 8771.77 | 5299.12 | 8564.79 | 9321.46 | 7160.73 | 6060.53 | 8032.23 | 9372.33 | 6653.02 | 8204.45 | 6120.93 | 6228.35 | 10659.09 | 8641.05 | 8790.94 | 9869 | 8487.64 | 5534.79 | 8496.13 | 5958.74 | 6021.19 | 6446.83 | 5531.72 | 6288.24 | 6917.78 | 6676.15 | 6509.22 | 6348.4 | 10761.62 | 1143.44 | 10761.62 | 89.68 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 012 | AL-038012 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 1149.32 | 1153.16 | 1029.7 | 2533.47 | 2636.71 | 2525.44 | 2947.29 | 2562.55 | 2470.79 | 5017.69 | 4907.14 | 2195.31 | 7608.56 | 2435.18 | 2554.21 | 2372.68 | 2562.41 | 2889.34 | 2728.75 | 5539.28 | 2302.55 | 2282.77 | 2219.19 | 2046.26 | 2023.03 | 2263.21 | 2077.73 | 2117.56 | 2414.75 | 2249.29 | 2407.75 | 2339.75 | 2459.54 | 2512.28 | 2536.27 | 492.55 | 7608.56 | 95.11 | 0 | Alimentador
COLIDER | COLIDER 013 | AL-038013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 5672.21 | 6029.02 | 5780.01 | 5147.27 | 5302.16 | 5593.03 | 5549 | 6466.84 | 6080.67 | 5788.2 | 5314.95 | 5155.58 | 5910.67 | 6242.25 | 5840.56 | 5652.79 | 5788.09 | 5829.73 | 5846.49 | 6192.49 | 6312.87 | 6706.17 | 6145.29 | 5539.23 | 6450.63 | 6886.66 | 6216.81 | 6046.94 | 6000.56 | 6141.31 | 6287.17 | 7150.56 | 7704.3 | 7821.71 | 7900.04 | 1707.25 | 7900.04 | 65.83 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 001 | AL-126001 | 13.8 | 13.8 | 5736.5523 | 2747.46 | 3659.95 | 3292.36 | 2652.07 | 2735.17 | 3148.62 | 3059.18 | 2640.39 | 2671.57 | 2585.21 | 2508.24 | 2459.77 | 2858.97 | 3227.61 | 2831.06 | 2560 | 2711.91 | 3141.8 | 2728.83 | 2797.86 | 3245.66 | 2616.08 | 2556.46 | 2502.29 | 3012.65 | 3286.94 | 3106.65 | 2331.97 | 2393.8 | 2266.12 | 2184.39 | 2163.91 | 2239.49 | 2893.37 | 2199.36 | 500.74 | 3659.95 | 63.8 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 002 | AL-126002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 2292.58 | 2514.23 | 2433.2 | 2514.91 | 2324.08 | 2594.07 | 1745.69 | 2087.14 | 2528.41 | 2568.58 | 2435.42 | 2355.42 | 2575.36 | 2814.7 | 2304.4 | 2336.38 | 2312.15 | 2383.34 | 2219.86 | 2416.31 | 2572.41 | 2407.16 | 2283.42 | 2209.43 | 2346.79 | 2338.56 | 1991.86 | 1882.24 | 1873.9 | 1853.49 | 1473.95 | 1459.82 | 2265.9 | 2193.17 | 2267.5 | 400.86 | 2814.7 | 46.91 | 0 | Alimentador
FELIZ NATAL | FELIZ NATAL 011 | AL-126011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 1863.11 | 1966.56 | 1933.83 | 1839.73 | 1837.87 | 2029.49 | 1944.7 | 1952.38 | 2052.44 | 1894.37 | 1823.09 | 1810.69 | 2241.31 | 2543.18 | 2194.02 | 2166.94 | 2028.16 | 2282.64 | 1977.63 | 2000.26 | 2101.46 | 2024.95 | 1995.93 | 1931.65 | 2139.59 | 2553.71 | 2552.82 | 2306.28 | 2056.39 | 2358.38 | 2452.31 | 2395.49 | 2407.12 | 2454.34 | 2399.84 | 481.81 | 2553.71 | 36.48 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 001 | AL-092001 | 13.8 | 13.8 | 9300 |  |  |  | 5170.69 | 5419.82 | 5649.11 | 5563.18 | 6160.25 | 6241.64 | 6002.83 | 5573.25 | 5194.05 | 4913.59 | 5261.71 | 5477.05 | 5781.98 | 5785.77 | 5766.08 | 5555.99 | 6154.62 | 6352.72 | 5970.64 | 6291.04 | 5790.52 | 4972.2 | 5993.77 | 5341.04 | 5912.8 | 6253.68 | 6138.25 | 5950.62 | 7000.27 | 6585.8 | 6895.29 | 6793.71 | 1187.45 | 7000.27 | 75.27 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 002 | AL-092002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
GUARANTA | GUARANTA 011 | AL-092011 | 34.5 | 34.5 | 6000 |  | 2842.33 | 2838.4 | 2670.93 | 2544.01 | 3066.8 | 3097 | 3757.81 | 2741.81 | 3271.92 | 2421.61 | 3592.88 | 3373.05 | 3494.98 | 2974.38 | 3039.36 | 2990.43 | 3339.24 | 3229.42 | 3662.17 | 3186.48 | 2903.17 | 2938.47 | 2854.28 | 3705.84 | 4436.57 | 3503.68 | 3113.89 | 4160.1 | 3848.68 | 4664.83 | 3827.35 | 3770.68 | 4945.04 | 3933.69 | 675.04 | 4945.04 | 82.42 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 011 | AL-276011 | 138 | 34.5 | 10000 | 3274.18 | 4939.9 | 4272.46 | 4373.65 | 3900.89 | 5207.63 | 5752.01 | 5120.11 | 8504.7 | 5224 | 3012.21 | 2517.29 | 4729.52 | 4598.75 | 3967.05 | 3717.4 | 4706.2 | 7664.03 | 7536.12 | 6598.05 | 6179.59 | 6204.48 | 5850.52 | 2632.21 | 4846.57 | 5735.62 | 3886.52 | 6284.44 | 7054.74 | 7327.05 | 9571.08 | 9224.13 | 8628.24 | 7236.09 | 5952.81 | 1269.6 | 9571.08 | 95.71 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 012 | AL-276012 | 138 | 34.5 | 10000 | 1085.3 | 1568.53 | 1232.53 | 1712.11 | 2199.93 | 7795.84 | 7914.13 | 7563.03 | 11288.53 | 3410.44 | 971.39 | 1052.79 | 3203.16 | 1493.05 | 1816.97 | 1309.36 | 3510.25 | 5717.53 | 9983.56 | 9169.72 | 9833.08 | 4359.88 | 2754.56 | 2871.13 | 4394.74 | 3518.52 | 3445.17 | 75.69 | 6168.84 | 10964.64 | 6855.53 | 5131.63 | 6657.7 | 4057.21 | 3388.61 | 292.07 | 11288.53 | 112.89 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 013 | AL-276013 | 138 | 34.5 | 10000 | 1725.67 | 2198.44 | 1661.44 | 1722.33 | 2062.86 | 2555.27 | 6177.35 | 6560.34 | 4562.54 | 4769.81 | 3266.08 | 1288.37 | 2416.84 | 1975.79 | 1380.01 | 2089.07 | 2319.44 | 3551.39 | 5221.66 | 5213.55 | 5344.23 | 5067.79 | 5209.85 | 2491.64 | 3294.58 | 3073.09 | 2963.18 | 5588.34 | 5508.77 | 5093.24 | 8753.74 | 8918.58 | 11183.02 | 7379.98 | 9212.45 | 1744.01 | 11183.02 | 111.83 | 0 | Alimentador
IPIRANGA_DO_NORTE | IPIRANGA_DO_NORTE 014 | AL-276014 | 138 | 34.5 | 10000 | 4838.95 | 8226.12 | 7191.2 | 5240.7 | 6550.24 | 8868.09 | 7619.4 | 7030.33 | 10662.59 | 6858.55 | 5322.04 | 4549.82 | 6544.56 | 7495.35 | 6160.33 | 6443.42 | 8687.45 | 10698.86 | 10883.49 | 7871.05 | 7265.62 | 5864.76 | 5134.9 | 4028.37 | 5672.66 | 8110 | 7977.82 | 8707.12 | 9342.04 | 11497.41 | 11918.1 | 11478.85 | 8702.74 | 9582.03 | 7753.11 | 1240.07 | 11918.1 | 119.18 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 001 | AL-109001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 5695.27 | 6612.91 | 6420.72 | 6050.8 | 5999.02 | 5753.05 | 5622.39 | 5758.13 | 5774.35 | 5661.05 | 5318.93 | 5465.59 | 6084.07 | 6418.12 | 6539.72 | 6534.91 | 6622.2 | 6679.47 | 5806.28 | 1050.83 | 1062.93 | 1062.02 | 1078.3 | 1059.87 | 1069.94 | 1088.02 | 1099.83 | 1115.38 | 1159.57 | 1143.08 | 1116.52 | 1114.89 | 1098.14 | 1106.69 | 1112.13 | 233.47 | 6679.47 | 60.72 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 002 | AL-109002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5196.05 | 5329.56 | 5313.78 | 5340.35 | 5264.36 | 5611.61 | 5303.72 | 6286.06 | 6893.34 | 6542.33 | 5736.06 | 5624.06 | 6380.02 | 6588.38 | 7602.92 | 7554.39 | 6215.58 | 6220.22 | 6863.33 | 7291.63 | 8445.88 | 7685.07 | 8494.4 | 7861.41 | 6920.54 | 8635.43 | 7785.52 | 7662.68 | 7662.44 | 7500.65 | 7104.58 | 8318.36 | 1803.81 | 1685.9 | 1745.77 | 354.49 | 8635.43 | 86.02 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 003 | AL-109003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6193.98 | 6755.03 | 6459.73 | 6852.51 | 6713.42 | 6926.9 | 6252.87 | 8396.84 | 8381.93 | 8158.86 | 7170.89 | 6966.05 | 6558.34 | 7061.55 | 7261.43 | 7595.04 | 7506.82 | 7319.76 | 6572.39 | 7521.53 | 8004.62 | 8099.52 | 8017.06 | 7295.89 | 6408.19 | 7887.25 | 7792.64 | 7855.48 | 9432.08 | 7696.14 | 7625.52 | 8846.15 | 9400.44 | 8546.09 | 8320.39 | 1836.84 | 9432.08 | 93.95 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 005 | AL-109005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6642.46 | 8841.51 | 7554.04 | 7058.29 | 6506.1 | 7837.92 | 7372.86 | 7603.94 | 7899.92 | 7211.99 | 8848.13 | 6585.21 | 8348.37 | 8870 | 8130.7 | 7631.14 | 8282.42 | 8735.16 | 7829.03 | 8352.78 | 8201.12 | 7789.37 | 8915.86 | 7333.68 | 8988.44 | 9759.09 | 7197.7 | 6377.96 | 6539.29 | 6866.26 | 6368.45 | 8879.81 | 9296.35 | 8866.37 | 8419.92 | 1650.53 | 9759.09 | 97.59 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 006 | AL-109006 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3447.82 | 4163.64 | 4098.28 | 3695.44 | 3702.93 | 5127.45 | 5964.56 | 6181.21 | 5388.28 | 3854.73 | 3643.45 | 3480.87 | 4503.83 | 4317.68 | 4033.92 | 3938.05 | 4144.7 | 4294.65 | 6018.48 | 6261.66 | 6108.12 | 6922.1 | 4369.09 | 3087.56 | 3684.83 | 4041.55 | 3636.13 | 3249.56 | 3580.66 | 3970.96 | 6090.56 | 6836.21 | 7381.4 | 6863.43 | 5939.83 | 705.24 | 7381.4 | 73.53 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 007 | AL-109007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2406.48 | 2691.73 | 2124.9 | 2312.33 | 2694.36 | 2557.69 | 2312.71 | 2540.61 | 2433.53 | 1904.68 | 1892.56 | 1686.94 | 2375.41 | 1936.14 | 1962.04 | 1948.68 | 1904.73 | 2270.39 | 2144.33 | 2301.43 | 2631.46 | 1707.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186.36 | 41.86 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 008 | AL-109008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6214.03 | 6098.47 | 5949.84 | 6094.66 | 5889.06 | 5902.89 | 5147.96 | 6563.23 | 7284.19 | 6722.08 | 6207.21 | 5866.06 | 8568.11 | 6620.3 | 7356.46 | 7746.71 | 6331.98 | 6176.66 | 5618.97 | 6739.21 | 7474.38 | 6924.43 | 7740.65 | 7202.67 | 6106.94 | 7922.93 | 7174.76 | 7464.79 | 8097.23 | 6309.16 | 6458.13 | 8479.17 | 9346.25 | 9420.28 | 9601.92 | 2182.29 | 9601.92 | 96.02 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 011 | AL-109011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2985.73 | 3458.06 | 3285.9 | 3658.43 | 3699.04 | 5734.25 | 7242.61 | 7300.42 | 7242.78 | 5537.04 | 3151.66 | 2461.64 | 3564.45 | 3856.89 | 2883.01 | 3948.35 | 4910.86 | 7212.31 | 7356.14 | 7335.21 | 7342.69 | 4666.92 | 6545.55 | 2393.13 | 3294.53 | 3631.3 | 2308.15 | 3197.77 | 5511.55 | 7610.69 | 7919.21 | 7266.57 | 7196.37 | 6599.04 | 7140.98 | 1704.4 | 7919.21 | 82.83 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 012 | AL-109012 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 1679.55 | 2224.9 | 2022.55 | 2345.31 | 3687.7 | 5031.03 | 6235.99 | 6642.43 | 5489.38 | 5278.98 | 2056.13 | 2001.41 | 2623.16 | 2947.59 | 2491.81 | 2794.56 | 3653.4 | 4422.15 | 6706.41 | 6572.48 | 7127.87 | 4695.11 | 5108.39 | 2107.94 | 3071.79 | 3146.68 | 2815.64 | 2333.79 | 3260.88 | 4695.41 | 7422.51 | 8200.45 | 8611.2 | 8146.68 | 8052.1 | 1075.84 | 8611.2 | 96.07 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 013 | AL-109013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1294.86 | 1430.23 | 1463.58 | 1728.41 | 1691.22 | 1346.32 | 3971.44 | 4464.14 | 4125.2 | 2788.51 | 2373.89 | 1519.79 | 1255.98 | 1857.84 | 1467.59 | 1507.78 | 1397.9 | 1237.16 | 3903.48 | 3853.39 | 4461.41 | 4089.37 | 3164.82 | 2367.23 | 1717.55 | 3930.79 | 1764.27 | 2410.22 | 2074.61 | 2347.44 | 4637.38 | 6359.16 | 3918.92 | 7401.61 | 4097.63 | 715.49 | 7401.61 | 61.68 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 014 | AL-109014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 1068.94 | 2030 | 1863.87 | 1034.18 | 1747.41 | 3390.43 | 3626.95 | 3436.46 | 2676.58 | 4255.05 | 910.84 | 885.66 | 1475.42 | 1973.85 | 2124.37 | 1384.41 | 2060.32 | 4163.74 | 7271.31 | 4573.08 | 4436.23 | 1638.96 | 2525.5 | 1327.16 | 1712.58 | 1785.05 | 1085.85 | 994.11 | 1750.37 | 4345.09 | 5882.51 | 4868.07 | 4372.41 | 3675.15 | 4849.24 | 874.45 | 7271.31 | 101.4 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 015 | AL-109015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1907.99 | 912.61 | 1489.62 | 849.59 | 1666.23 | 1687.75 | 1787.56 | 1564.87 | 2359.71 | 680.39 | 669.21 | 653.55 | 2331.19 | 3900.4 | 1118.02 | 827.8 | 1429.19 | 1751.18 | 1679.16 | 1455.51 | 1738.7 | 948.12 | 4571.6 | 2177.14 | 1124 | 1067.46 | 1256.12 | 908.12 | 1480.29 | 1360.32 | 1609.01 | 1309.08 | 3624.68 | 5544.75 | 1532.69 | 265.19 | 5544.75 | 46.21 | 0 | Alimentador
LUCAS DO RIO VERDE | LUCAS DO RIO VERDE 061 | AL-109061 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [18 empty] | 2458.43 | 2316.5 | 2247.57 | 2115.83 | 2136.96 | 1594.84 | 2257.31 | 4870.93 | 3761.96 | 3617.87 | 5990.43 | 4778.87 | 4361.04 | 4153.97 | 5356.03 | 4734.79 | 5304.82 | 1263.39 | 5990.43 | 49.92 | 0 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 001 | AL-103001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2998.42 | 3663.36 | 3547.31 | 3363.11 | 3442.13 | 3571.61 | 3422.63 | 3803.91 | 3881.44 | 3933.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647.46 | 3874.86 | 4264.63 | 3670.2 | 3991.6 | 4167.27 | 4017.78 | 4037.02 | 4058.69 | 3256.51 | 3902.89 | 3931.79 | 3914.58 | 4081.97 | 3927.33 | 3815.6 | 4078.48 | 4172.57 | 4279.86 | 4158.71 | 751.95 | 4279.86 | 85.6 | 0 | Alimentador
MARCELANDIA | MARCELANDIA 011 | AL-103011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 1236.85 | 1618.36 | 1649.87 | 1418.48 | 1283.93 | 1513.32 | 2026.14 | 2005.67 | 2080.35 | 1959.25 | 1669.77 | 1049.24 | 1670.55 | 1749.57 | 1578.84 | 1301.69 | 1260.72 | 2100.49 | 2427.91 | 2223.14 | 2282.87 | 2257.18 | 1474.23 | 1399.48 | 1773.16 | 2936.16 | 1818 | 2377.31 | 2466.35 | 2535.52 | 2683.53 | 2318.12 | 2895.38 | 2722.38 | 1698.7 | 317.1 | 2936.16 | 73.4 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 001 | AL-093001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6946.16 | 6825.57 | 6853.39 | 7077.21 | 7519.81 | 7528.56 | 6975.91 | 8517.22 | 8580.48 | 7570.89 | 7227.95 | 7065.05 | 7348.25 | 7686.42 | 7806.06 | 8270.2 | 8188.77 | 7928.77 | 7616.22 | 8514.65 | 8493.35 | 8099.6 | 8617.59 | 7929.15 | 7049.21 | 7985.98 | 7452.85 | 7617.8 | 8282.22 | 7671.55 | 8092.43 | 9195.79 | 9647.26 | 9759.89 | 9881.15 | 2155.11 | 9881.15 | 98.43 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 002 | AL-093002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2655.55 | 2718.67 | 2702.06 | 2689.31 | 2814.52 | 2837.95 | 3064.3 | 3110.04 | 3151.72 | 2528.15 | 2936.85 | 2979.09 | 3046.65 | 3093.98 | 2828.76 | 3002.76 | 3067.67 | 3002.91 | 3029.44 | 3124.11 | 3132.83 | 3034.57 | 2873.23 | 2871.32 | 2944.84 | 3032.41 | 2864.85 | 3273.23 | 3300.57 | 3054.88 | 3188.01 | 3134.32 | 3309.31 | 3292.33 | 6310.9 | 660.39 | 6310.9 | 90.16 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 003 | AL-093003 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3552.19 | 3234.51 | 3289 | 3421.75 | 3473.97 | 3450.26 | 3380.1 | 3950.6 | 3957.97 | 3787.67 | 3665.14 | 3536.57 | 3583.18 | 3600.08 | 3773.23 | 3725.99 | 3657.57 | 3510.94 | 3376.63 | 3832.43 | 4037.07 | 3801.78 | 3993.32 | 3700.71 | 3482.12 | 4012.57 | 3676.23 | 3826.64 | 4063.09 | 3935.49 | 4121.81 | 4629.33 | 4805.18 | 4871.8 | 4997.99 | 1079.67 | 4997.99 | 69.7 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 004 | AL-093004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 4008.18 | 1823.32 | 1692.19 | 1712.85 | 1823.42 | 1803.7 | 1710.33 | 2062.19 | 2148.05 | 2111.7 | 1928.19 | 5557.37 | 1803.17 | 1765.48 | 1918.33 | 1947.21 | 2013.22 | 1929.53 | 1955.09 | 2128.79 | 2222.02 | 2176.6 | 2156.99 | 2069.35 | 1906.72 | 2149.93 | 1963.42 | 2169.5 | 2231.67 | 2201.83 | 2271.07 | 2511.85 | 2605.19 | 3324.15 | 4955.03 | 600.56 | 5557.37 | 79.39 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 011 | AL-093011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 6518.85 | 6201.94 | 7231.19 | 6153.13 | 5980.27 | 6109.72 | 5857.32 | 7106.38 | 8114.16 | 7730.52 | 7673.88 | 11675.06 | 7610.08 | 6447.51 | 9892.58 | 7094.92 | 6314.36 | 6734.03 | 6397 | 10007 | 7342.79 | 10373.37 | 7080.75 | 6629.6 | 7338.35 | 7812.73 | 7043.51 | 6574.31 | 7018.22 | 7046.66 | 7256.68 | 8170.7 | 9594.54 | 8267.06 | 8923.41 | 1907.93 | 11675.06 | 97.69 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 012 | AL-093012 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 2846.37 | 3024.83 | 3223.56 | 2955.61 | 2967.74 | 3370.24 | 3289.74 | 2940.13 | 2904.76 | 3023.74 | 2647.95 | 2811.52 | 3873.53 | 4188.17 | 3875.03 | 3663.72 | 4235 | 5007.33 | 4955.3 | 5436.39 | 5078.35 | 4173.77 | 5714.96 | 3569.33 | 5230.36 | 5179.49 | 4724.83 | 4723 | 4597.61 | 7247.13 | 5913.69 | 5868 | 5777.66 | 5815.47 | 5613.84 | 780.09 | 7247.13 | 75.8 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 015 | AL-093015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3221.34 | 3977.56 | 3976.38 | 3602.63 | 3224.35 | 3368.3 | 3460.8 | 3244.82 | 3321.89 | 3193.95 | 3177.94 | 3097.91 | 3899.55 | 4570.93 | 5737.67 | 4115.28 | 3671.49 | 3714.14 | 3423.14 | 4067.66 | 3359.62 | 3492.18 | 3283.91 | 4979.58 | 5108.9 | 6410.45 | 5405.48 | 4976.29 | 5648.68 | 6527.9 | 5827.92 | 5206.2 | 5646.87 | 7772.68 | 8171.18 | 716.06 | 8171.18 | 81.71 | 0 | Alimentador
MATUPA | MATUPA 014 | AL-093014 | 34.5 | 34.5 | 16000 | 9911.72 | 10434.24 | 9183.54 | 8681.84 | 10326.5 | 10548.47 | 9700.18 | 11215.74 | 10731.88 | 12056 | 8389.81 | 7799.96 | 10539.05 | 10945.22 | 11044.61 | 10943.56 | 11782.79 | 10339.3 | 10589.2 | 12080.1 | 12331.14 | 10644.01 | 13042.01 | 9292 | 10475.9 | 12238.64 | 9813.76 | 9543.03 | 13392.39 | 11906.78 | 11697.25 | 12357.38 | 12065.94 | 6589.46 | 10662.64 | 0 | 13392.39 | 83.7 | 0 | Alimentador
NOVA BANDEIRANTES | NOVA BANDEIRANTES 001 | AL-244001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 3206.27 | 3288.31 | 3347.38 | 3368.54 | 3446.43 | 3528.81 | 3589.19 | 3859.07 | 3831.26 | 3814.75 | 3698.75 | 3552.77 | 3330.4 | 3601.53 | 3566.74 | 3590.01 | 3737.88 | 3698.91 | 3849.18 | 3912.05 | 4139.02 | 3715.37 | 3788.12 | 3599.74 | 3191.82 | 3691.95 | 3657.79 | 3435.36 | 3559.44 | 3385.16 | 3546.46 | 4186.56 | 4031.84 | 4028.68 | 4110.96 | 828.77 | 4186.56 | 58.15 | 0 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 001 | AL-110001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA CANAA | NOVA CANAA 002 | AL-110002 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 001 | AL-238001 | 13.8 | 13.8 | 4300 | 1409.22 | 1537.31 | 1568.24 | 1581.59 | 1627.35 | 1638.66 | 1659.96 | 1664.36 | 1622.5 | 1699.13 | 1901.6 | 1912.6 | 1840.86 | 1816.05 | 1665.12 | 705.17 | 885.16 | 478.82 | 490.59 | 279.73 | 222.91 | 225.72 | 212.58 | 212.42 | 190.82 | 277.08 | 282.42 | 203.42 | 201.65 | 195.58 | 287.38 | 283.13 | 1283.66 | 1712.86 | 1413.66 | 237.95 | 1912.6 | 44.48 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 002 | AL-238002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2259.63 | 2280.49 | 2291.4 | 2284.13 | 2354.98 | 2480.79 | 2245.62 | 2852.49 | 2666.17 | 2584.27 | 2583.64 | 2417.98 | 2446.31 | 2652.53 | 2498.48 | 2633.42 | 2624.69 | 2582.3 | 2746.95 | 2954.78 | 2964.23 | 2733 | 2222.76 | 2177.99 | 2057.63 | 2442.09 | 2149.81 | 2150.37 | 2271 | 2253.65 | 2325.97 | 2503.47 | 2606.96 | 2582.68 | 2545.88 | 565.55 | 2964.23 | 59.28 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 011 | AL-238011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2570.62 | 2539.7 | 4149.18 | 3917.97 | 2190.69 | 1748.6 | 1719.23 | 1367.86 | 1186.85 | 2871.99 | 3850 | 3891.79 | 4372.96 | 3846.53 | 4177.45 | 3183.44 | 1567.51 | 1386.98 | 1819.13 | 1320.13 | 1310.95 | 2851.6 | 2976.03 | 4534.62 | 3794.16 | 3978.86 | 4311.22 | 4048.75 | 3873.69 | 1510.27 | 1518.36 | 1515.62 | 1537.04 | 1540.2 | 2189.5 | 363.06 | 4534.62 | 75.58 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 012 | AL-238012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2804.12 | 2886.93 | 2868.82 | 2941.63 | 2461.71 | 0 | 2929.25 | 3362.57 | 3343.75 | 3126.51 | 3034.89 | 2958.15 | 2961.67 | 3093.78 | 2934.27 | 3174 | 3085.56 | 2906.5 | 2980.46 | 3124.15 | 3250.04 | 3175.34 | 3324.64 | 3242.95 | 2862.18 | 3226.91 | 3112.73 | 3131.57 | 3162.89 | 3160.07 | 3232.77 | 3441.86 | 3506.42 | 3560.91 | 3715.17 | 767.78 | 3715.17 | 53.07 | 0 | Alimentador
NOVA MONTE VERDE | NOVA MONTE VERDE 013 | AL-238013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4039.13 | 4018.46 | 4075.52 | 4021.41 | 4131.85 | 4333.21 | 4498.36 | 4880.41 | 4910.97 | 4633.56 | 4226.89 | 4328.34 | 4029.09 | 4323.72 | 4312.71 | 4428.74 | 4577.04 | 4837.57 | 5116.14 | 5099.56 | 5223.24 | 4922.73 | 4821.86 | 4596.36 | 4354.14 | 4840.3 | 4710.36 | 4445.46 | 4615.42 | 4570.94 | 4641.24 | 5615.98 | 5296.48 | 5368.78 | 5279.6 | 1119.79 | 5615.98 | 80.23 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 001 | AL-119001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6970.16 | 7873.96 | 7457.51 | 7160.07 | 7356.88 | 7360.85 | 7112.56 | 8301 | 8964.28 | 7856.3 | 8330.5 | 8692.18 | 7668.73 | 8793.97 | 8772.33 | 9413.04 | 8997.65 | 8598.5 | 7905.95 | 7952.97 | 9345.2 | 7241.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7898.53 | 7578.05 | 7087.39 | 7233.99 | 8846.83 | 9402.12 | 9571.46 | 9543.95 | 2331.05 | 9571.46 | 95.71 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 002 | AL-119002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 7444.24 | 7995.75 | 7975.1 | 7950.36 | 7816.27 | 8049.46 | 7372.84 | 7928.56 | 7399.75 | 6975.49 | 6452.78 | 5942.69 | 6651.65 | 6931.85 | 8157.44 | 7524.65 | 7278.74 | 6831.08 | 8115.02 | 6770.3 | 7700.58 | 8054.88 | 7874.05 | 7807.81 | 7372.72 | 8007.39 | 7908.81 | 8127.35 | 8351.31 | 7807.7 | 7970.43 | 6009.09 | 5731.89 | 8889.2 | 6201.19 | 1521.96 | 8889.2 | 103.3 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 003 | AL-119003 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3027.16 | 3098.66 | 3032.53 | 3108.65 | 3080.14 | 8153.01 | 8165.62 | 5704.7 | 5391.19 | 5126.66 | 4404.24 | 4534.8 | 4052.8 | 4406.86 | 8296.8 | 6549.83 | 4974.36 | 4416.22 | 7686.88 | 4857.33 | 8586.95 | 4669.16 | 4690.62 | 4306.12 | 3952.91 | 4675.35 | 4603.99 | 4652.95 | 4464.92 | 4184.33 | 4649.97 | 5185.58 | 7821.81 | 7465.71 | 7349.37 | 1336.39 | 8586.95 | 95.41 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 005 | AL-119005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8684.15 | 8824.18 | 8877.68 | 8888.35 | 8891.72 | 8903.14 | 8509.25 | 9148.12 | 9167.59 | 9314.75 | 9433.05 | 9283.87 | 9163.68 | 8921.36 | 8989.51 | 9135.56 | 9075.72 | 8947.19 | 8987.85 | 8765.62 | 8881.55 | 8888.53 | 8720.22 | 9046.31 | 9122.11 | 9155.93 | 9225.98 | 8696.67 | 8732.68 | 8760.58 | 8918.99 | 9058.16 | 8856.07 | 8854.06 | 8648.83 | 2113.96 | 9433.05 | 94.33 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 006 | AL-119006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2856.15 | 3841.82 | 3516.01 | 3532.64 | 3291.05 | 3345.59 | 3858.63 | 4023.7 | 4292.92 | 3979.05 | 3491.32 | 3011.15 | 2876.69 | 3410.01 | 3660.33 | 4080.71 | 3455.41 | 3637.64 | 4080.19 | 4027.59 | 4581.38 | 5524.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3842.41 | 3561.85 | 0 | 0 | 0 | 3624.42 | 0 | 0 | 5524.55 | 55.25 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 011 | AL-119011 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 | 2937.64 | 5135.11 | 5320.09 | 3420.23 | 2447 | 5173.19 | 6072.94 | 4372.77 | 4435.2 | 2730.48 | 2935.87 | 2640.8 | 3960.23 | 5701.76 | 3615.83 | 3783.14 | 4307.94 | 6013.85 | 5193.99 | 5460.47 | 4057.21 | 9765.16 | 3328.1 | 4377.62 | 8609 | 8360.31 | 4096.85 | 3632.67 | 3373.21 | 5430.85 | 5321.61 | 12284.17 | 5250.19 | 4506.32 | 5636.57 | 1258.32 | 12284.17 | 102.79 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 012 | AL-119012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4180.55 | 4099.16 | 3897.92 | 3272.7 | 3208.56 | 4105.16 | 8851.08 | 6663.84 | 8617.37 | 7200.9 | 6313.55 | 3913.42 | 4130.28 | 4769.38 | 3309.19 | 3521.15 | 3774.22 | 5446.17 | 6974.22 | 7190.33 | 7883.81 | 9229.18 | 6180.49 | 4601.74 | 5683.08 | 5687.28 | 4145.65 | 4116.99 | 3866.79 | 4800.75 | 6804.01 | 7380.08 | 7299.95 | 7214.81 | 7109.13 | 1740.24 | 9229.18 | 92.29 | 0 | Alimentador
NOVA MUTUM | NOVA MUTUM 013 | AL-119013 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2474.18 | 2756.89 | 3067.63 | 2575.43 | 2364.28 | 2305.95 | 2496.98 | 2251.89 | 2951.29 | 2519.59 | 2263.21 | 2391.76 | 2577.71 | 3367.82 | 3123.89 | 2897.12 | 2842.57 | 2729.73 | 2698.71 | 2903.51 | 2924.34 | 2789.6 | 3692.05 | 3171.68 | 3280.26 | 3643.7 | 3664.39 | 2906.71 | 2989.91 | 2943.98 | 2851.25 | 2784.95 | 2902.55 | 2702.29 | 3009.16 | 442.55 | 3692.05 | 52.74 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 001 | AL-054001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 312.02 | 290.85 | 297.43 | 273.01 | 255.05 | 250 | 269.8 | 287.21 | 284.19 | 290.33 | 277.71 | 395 | 254.4 | 262.98 | 251.34 | 263.77 | 261.31 | 267.15 | 264.61 | 269.98 | 281.77 | 277.32 | 288.53 | 269.46 | 261.54 | 278.09 | 250.77 | 269.79 | 290.74 | 286.92 | 285.79 | 294.76 | 292.64 | 313.06 | 294.96 | 61.74 | 395 | 9.87 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 002 | AL-054002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2397.84 | 2294.89 | 2309.35 | 2390.24 | 2373.72 | 2396.22 | 2373.93 | 2866.18 | 2782.78 | 2677.37 | 2419.54 | 2398.86 | 2423.79 | 2437.44 | 2385.51 | 2477.99 | 2587.15 | 2531.59 | 2600.08 | 2724.17 | 2863.01 | 2632.54 | 2649.91 | 2549.3 | 2464.69 | 2624.63 | 2472.26 | 2584.24 | 2701.49 | 2717.34 | 2683.33 | 3002.9 | 3018.79 | 3133.39 | 3167.17 | 631.11 | 3167.17 | 45.25 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 011 | AL-054011 | 34.5 | 34.5 | 5975.5753 | 888.54 | 891.35 | 885.9 | 837.91 | 851.35 | 855.18 | 860.03 | 850.91 | 856.13 | 849.09 | 834.27 | 950.37 | 839.37 | 823.79 | 827.02 | 828.02 | 839.86 | 839.05 | 840.05 | 833.69 | 884.04 | 838.16 | 846.31 | 847.85 | 847.37 | 845.16 | 848.21 | 843.71 | 845.93 | 850.69 | 852.87 | 844.54 | 879.75 | 846.47 | 847.86 | 202.2 | 950.37 | 15.9 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 012 | AL-054012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 1522.14 | 2385.31 | 1517.99 | 1508.62 | 1557.09 | 1579.64 | 1588.68 | 1539.82 | 1533.07 | 1534.09 | 1537.98 | 1568.57 | 1531.51 | 1498.74 | 1535.74 | 1526.56 | 1550.27 | 1524.55 | 1543.22 | 1524.99 | 2389.85 | 1515.62 | 1499.19 | 1517.78 | 1518.31 | 1500.47 | 1510.51 | 1508.54 | 1489.46 | 1512.73 | 1494.65 | 1462.53 | 1477.4 | 1492.46 | 1481.65 | 324.38 | 2389.85 | 39.83 | 0 | Alimentador
PARANAITA | PARANAITA 013 | AL-054013 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 937.83 | 936.75 | 927.74 | 973.95 | 3131.99 | 960.65 | 981.44 | 1006.44 | 975.67 | 1000.33 | 980.63 | 966.98 | 959.98 | 986.49 | 982.2 | 977.34 | 948.64 | 933.41 | 992.42 | 1017.9 | 1007.61 | 971.09 | 972.69 | 963 | 1186.96 | 1146.02 | 1069.42 | 1033.66 | 1268.84 | 1101.54 | 8748.01 | 8789.95 | 8524.29 | 9399.23 | 9753.63 | 58.25 | 9753.63 | 116.59 | 0 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 001 | AL-151001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 842.34 | 938.14 | 824.66 | 654.91 | 609.52 | 1071.7 | 1305.19 | 1305.19 | 1691.65 | 1172.71 | 788.08 | 671.82 | 842.64 | 799.53 | 703.2 | 905.49 | 927.02 | 1245.02 | 1356.83 | 1235.98 | 1461.5 | 1191.11 | 1343.4 | 626.42 | 698.01 | 717.64 | 662.32 | 729.45 | 1164.34 | 1310.17 | 1324.2 | 1305.9 | 1306.52 | 1275.54 | 1278.76 | 161.76 | 1691.65 | 21.15 | 0 | Alimentador
PRIMAVERINHA | PRIMAVERINHA 002 | AL-151002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 656.8 | 752.83 | 746.3 | 996.11 | 1216.2 | 1523.71 | 1600.93 | 1583.29 | 1355.85 | 884.6 | 542.23 | 514.64 | 741.02 | 504.65 | 508.85 | 510.6 | 1271.43 | 1605.9 | 1660.57 | 1640.99 | 1345.67 | 754.22 | 844.45 | 472.44 | 572.04 | 547.39 | 559.81 | 526.59 | 848.59 | 1810.59 | 1833.83 | 1809.81 | 1144.63 | 1027.84 | 956.83 | 135.18 | 1833.83 | 45.85 | 0 | Alimentador
SANTA CARMEM | SANTA CARMEM 001 | AL-081001 | 13.8 | 13.8 | 5980.3557 | 2561.9 | 4063.81 | 3818.4 | 3055.53 | 2831.79 | 3740.59 | 3686.55 | 2953.08 | 3335.39 | 3269.04 | 2811.8 | 2618.87 | 3212.14 | 4238.34 | 3290.38 | 3202.88 | 3103.67 | 4385.05 | 4348.41 | 4191.6 | 3791.35 | 3327.63 | 3162.53 | 2975.02 | 4070.97 | 4788.17 | 3928.55 | 3465.77 | 3215.45 | 4239.13 | 4356.94 | 3892.45 | 4661.59 | 3604.32 | 3289.93 | 609.29 | 4788.17 | 80.06 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 001 | AL-075001 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3791.13 | 3861.82 | 4098.54 | 5942.41 | 3809.13 | 4495.36 | 4508.91 | 5378.22 | 4732.49 | 4637.55 | 4277.6 | 4240.41 | 4259.5 | 4489.08 | 6131.36 | 5094.8 | 4630.26 | 5460.97 | 4759.26 | 4977.21 | 3766.04 | 2502.22 | 6721.74 | 6433.21 | 2246.77 | 4638.01 | 2391.68 | 2541.55 | 2423.7 | 7547.62 | 2465.49 | 27.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7547.62 | 68.61 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 002 | AL-075002 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3485.04 | 3636.62 | 4189.64 | 3709.38 | 3871.92 | 3820.79 | 3830.89 | 4117.92 | 4153.86 | 3190.18 | 1252.14 | 1641.42 | 1215.12 | 1235.36 | 6781.62 | 3923.62 | 4187.44 | 7535.53 | 3718.93 | 3783.32 | 4.47 | 44.41 | 5249.05 | 0 | 3093.83 | 0 | 0 | 2854.14 | 0 | 7671.17 | 0 | 3431.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7671.17 | 69.74 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 003 | AL-075003 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3283.59 | 3348.16 | 3319.96 | 3655.03 | 3575.08 | 3744.29 | 3869.7 | 4413.77 | 4363.28 | 4098.27 | 3571.57 | 3341.44 | 3261.93 | 3713.85 | 3582.52 | 3740.65 | 3690.28 | 3643.49 | 3581.82 | 4278.1 | 4517.5 | 4381.1 | 4367.31 | 4044.56 | 3800.3 | 4248.1 | 4081.29 | 6278.27 | 4072.97 | 4073.4 | 4421.51 | 4277.17 | 362.24 | 380.94 | 368.61 | 63.51 | 6278.27 | 57.08 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 004 | AL-075004 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 3180.4 | 3124.81 | 3412.33 | 3205.95 | 3133.2 | 3155.4 | 3024.84 | 3706.7 | 4077.35 | 4009.29 | 3508.09 | 3503.51 | 3361.22 | 3472.77 | 3586.3 | 3660.27 | 3608.59 | 3314.17 | 3234 | 3903.59 | 7117.06 | 6966.41 | 7540.84 | 3406.73 | 3383.57 | 4288.55 | 5083.53 | 3972.93 | 3822.47 | 3650.89 | 3803.04 | 4490.17 | 4851.58 | 4976.59 | 5257.62 | 968.31 | 7540.84 | 68.55 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 005 | AL-075005 | 13.8 | 13.8 | 11000 | 4565.18 | 4728.12 | 5103.92 | 4730.77 | 6206.35 | 4977.94 | 4632.5 | 8450.23 | 8512.64 | 8521.6 | 7414.32 | 8171.02 | 7275.7 | 7720.67 | 8278.04 | 8222.75 | 8327.1 | 8206.77 | 9285.28 | 8996.15 | 9606.68 | 6371.05 | 7059.58 | 5667.12 | 5516.03 | 7315.71 | 6229.36 | 6701.7 | 6444.94 | 6139.88 | 6521.6 | 7751.48 | 8206.93 | 8345.65 | 8779.26 | 1653.96 | 9606.68 | 87.33 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 011 | AL-075011 | 34.5 | 34.5 | 10700 | 1563.15 | 2480.05 | 1525.61 | 1767.79 | 4994.16 | 6010.52 | 6224.95 | 5740.26 | 5061.26 | 4154.57 | 1265.04 | 1366.39 | 4342.72 | 1621.23 | 1747.6 | 1744.79 | 3253.73 | 7598.4 | 7696.99 | 9721.27 | 4398 | 5425.2 | 6509.02 | 1741.36 | 1680.86 | 3048.47 | 1922.55 | 2214.46 | 2988.82 | 6865.37 | 7111.74 | 6751.65 | 9826.64 | 10056.91 | 9799.86 | 1186.29 | 10056.91 | 93.99 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 012 | AL-075012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3210.7 | 5210.48 | 5356.12 | 3088.22 | 4515.27 | 5755.36 | 5474.61 | 3228.23 | 3102.45 | 3391.73 | 2519.94 | 2394.98 | 4509.21 | 5541.43 | 4150.98 | 3680.43 | 3777.39 | 5753.18 | 4843.77 | 3673.27 | 4140.61 | 3922.19 | 4267.25 | 2819.15 | 5799.05 | 6437.88 | 4804.65 | 4000.09 | 4314.32 | 6529.62 | 6758.56 | 6007.85 | 5903.12 | 6771.5 | 5513.9 | 1138.33 | 6771.5 | 56.43 | 0 | Alimentador
SINOP | SINOP 013 | AL-075013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 1537.06 | 1401.59 | 4496.36 | 1145.39 | 1158.77 | 1242.63 | 1265.45 | 3612.51 | 1634.37 | 1445.66 | 1202.78 | 1134.35 | 1225.42 | 1257.8 | 1249.81 | 1223.76 | 1379.33 | 2159.81 | 1918.56 | 5751.2 | 3471.3 | 3435.32 | 3979.81 | 1408.42 | 1569.64 | 1831.42 | 2121.64 | 1485.08 | 3020.11 | 4842.37 | 7793.89 | 6270.53 | 5588.79 | 7552.09 | 3092.44 | 479.8 | 7793.89 | 64.95 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 001 | AL-281001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1214.83 | 1339.8 | 1291.33 | 1247.69 | 1291.25 | 1396.51 | 1393.77 | 1390.11 | 1373.82 | 1282.49 | 1331.16 | 1283.26 | 1838.2 | 1508.39 | 1399.43 | 4399.43 | 1391.57 | 1567.11 | 1521.23 | 1591.02 | 1586.64 | 1556.1 | 1526.77 | 1413.04 | 1504.97 | 1560.39 | 1421.19 | 1477.74 | 1462.69 | 1727.02 | 1527.36 | 1453.58 | 1503.53 | 2677.92 | 3624.79 | 578.07 | 4399.43 | 43.82 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 002 | AL-281002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4508.04 | 4763.82 | 4545.06 | 4350.24 | 4309.01 | 4751.37 | 4067.57 | 4288.94 | 4080.39 | 4189 | 4258.27 | 4197.31 | 4708.52 | 4391.31 | 4424.54 | 4704.62 | 4398.38 | 4832.97 | 4997.1 | 5295.6 | 5335.04 | 5470.27 | 5291.69 | 5501.51 | 5975.08 | 6022.71 | 5533.63 | 5231.8 | 5261.49 | 5636.43 | 5416.22 | 5633.3 | 5695.38 | 5705.3 | 4020.55 | 714.25 | 6022.71 | 60.23 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 003 | AL-281003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 1226.77 | 3734.01 | 1550.44 | 1620.61 | 1480.51 | 1575.56 | 1579.49 | 1683.6 | 4243.39 | 4144.93 | 4302.47 | 4232.21 | 4020.21 | 4795.18 | 4956.15 | 1986.23 | 2120.74 | 2127.95 | 3689.03 | 5786.11 | 5913.8 | 5984.1 | 5747.62 | 10006.71 | 5377.08 | 6174.7 | 5932.02 | 5746.47 | 9654.54 | 5745.6 | 5797.4 | 6137.25 | 6497.91 | 9331.35 | 6254.19 | 1193.03 | 10006.71 | 99.68 | 0 | Alimentador
SINOP DIST INDUSTRIAL | SINOP DISTRITO 004 | AL-281004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4575.32 | 5123.11 | 5903.18 | 6373.12 | 6286.72 | 5709.49 | 5136.49 | 5820.2 | 6360.32 | 5627.01 | 5295.82 | 5495.85 | 5899.98 | 6160.26 | 6294.68 | 6272.31 | 6193.92 | 6054.82 | 9442.47 | 8471.16 | 9246.71 | 8738.15 | 8798.93 | 7907.03 | 5593.27 | 6217.36 | 5932.34 | 6157.48 | 6268.31 | 5197.56 | 5615.85 | 5786.6 | 6253.45 | 6265.88 | 5897.15 | 1439.61 | 9442.47 | 94.06 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 001 | AL-158001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3393.85 | 2468.24 | 2360.55 | 2011.14 | 3040.37 | 1985.28 | 2049.89 | 1843.77 | 1933.78 | 4522.48 | 4164.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4522.48 | 45.05 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 002 | AL-158002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 6033.2 | 5675.81 | 6366.69 | 6055.28 | 8259.37 | 8125.03 | 5215.64 | 8918.69 | 6687.6 | 6484.57 | 7841.17 | 5945.57 | 6029.99 | 6588.84 | 6570.52 | 6775.91 | 7675.02 | 8807.4 | 6697.74 | 7181.34 | 6889.04 | 1780.16 | 8206.94 | 7534.26 | 2098.42 | 2497.88 | 3324.2 | 2312.82 | 2938.82 | 2030.91 | 2688.72 | 4267.71 | 4668.18 | 4436.96 | 4179.04 | 791.75 | 8918.69 | 88.84 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 003 | AL-158003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 7754.34 | 8334.83 | 8405.29 | 8342.97 | 8334.76 | 8390.6 | 7841.57 | 9742.37 | 10091.83 | 8547.54 | 7779.5 | 7415.9 | 6862.71 | 7876.97 | 7669.41 | 8240.93 | 8167.41 | 7846.87 | 10058.87 | 8249.44 | 10161.55 | 9288.9 | 9961.44 | 8169.26 | 6178.84 | 8671.11 | 7461.29 | 7407.78 | 7441.7 | 7287.54 | 8225.31 | 7987.27 | 8619.23 | 8492.25 | 8410.86 | 1210.74 | 10161.55 | 101.22 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 004 | AL-158004 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4556.21 | 3074.91 | 2976.27 | 3047.19 | 2755.69 | 2851.69 | 2602.48 | 3149.45 | 5322.53 | 5178.86 | 4730.15 | 4362.74 | 4142.01 | 4497.46 | 4420.59 | 4835.05 | 4788.44 | 4640.66 | 4528.75 | 5056.42 | 5424.73 | 5417.39 | 6361.74 | 5776.99 | 2526.72 | 4541.03 | 4934.88 | 3188.96 | 3181.59 | 3226.85 | 8529.88 | 8798.96 | 9553.22 | 9319.72 | 8983.32 | 895.23 | 9553.22 | 95.53 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 005 | AL-158005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6389.41 | 6955.48 | 6739.09 | 6373.41 | 7059.47 | 6331.66 | 6163.83 | 8407.17 | 7912.01 | 7637.9 | 6665.29 | 9269.1 | 6723.43 | 6886.38 | 7151.6 | 7189.45 | 7065.59 | 6810.23 | 6638.36 | 7828.74 | 6890.55 | 2605.54 | 2708.1 | 7206.86 | 6344.23 | 2796.11 | 2461.6 | 2391.94 | 2209.92 | 2108.92 | 4172.83 | 5180.22 | 5557.76 | 5472.52 | 5720.37 | 1114.04 | 9269.1 | 92.69 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 006 | AL-158006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5471.53 | 5314.1 | 5825.16 | 5484.04 | 7038.46 | 6551.07 | 4931.22 | 6188.18 | 6605.52 | 9306.89 | 5523.45 | 5644.66 | 5712.09 | 6002.95 | 6254.87 | 6175.97 | 6126.21 | 5759.3 | 9509.73 | 6562.7 | 5196.41 | 5030.41 | 5474.47 | 4836.49 | 4804.47 | 6126.51 | 5234.6 | 5345.16 | 5198.73 | 5060.09 | 4893.81 | 7933.79 | 4159.95 | 8470.87 | 4419.47 | 851.07 | 9509.73 | 95.1 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 007 | AL-158007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5337.39 | 5674.23 | 5537.13 | 5499.97 | 5596.81 | 5431.02 | 5207.7 | 6509.84 | 6680.9 | 7442.5 | 6016.67 | 5677.08 | 5635.06 | 6142.9 | 5917.08 | 6013.7 | 6004.92 | 5803.27 | 5569.65 | 6118.11 | 6691.81 | 6691.53 | 6755.79 | 5970.7 | 9401.03 | 9662.64 | 6265.65 | 6251.39 | 6157.93 | 6147.83 | 6359.12 | 5694.82 | 5103.32 | 4902.42 | 4997.59 | 499.62 | 9662.64 | 96.63 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 008 | AL-158008 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4899.88 | 7917.97 | 5315.83 | 5186.25 | 5176.42 | 5177.92 | 4888.86 | 6127.03 | 8554.99 | 6242.94 | 5749.83 | 5395.63 | 4920.14 | 5414.47 | 5396.13 | 5608.98 | 5268.11 | 5183.65 | 5368.13 | 8120.02 | 8476.81 | 6141.76 | 6705.65 | 7039.7 | 5930.55 | 9215.29 | 7419.16 | 6945.27 | 6926.75 | 7081.29 | 7187.12 | 8024.95 | 8978.67 | 8946.74 | 8844.13 | 1648.16 | 9215.29 | 92.15 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 009 | AL-158009 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 5824.1 | 937.25 |  |  |  | 0 | 3558.96 | 284.85 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5824.1 | 116.48 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 010 | AL-158010 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3439.55 | 309.13 |  |  |  | 0 | 0 | 4199.31 | 4449.67 | 4951.22 | 3905.2 | 1813.74 | 2836.46 | 2024.56 | 2022.25 | 2083.86 | 2094.49 | 2018.59 | 1938.42 | 2175.71 | 2365.05 | 2352.99 | 2369.75 | 6561.54 | 4641 | 5583.67 | 5492.05 | 5698.52 | 5410.26 | 5439.49 | 7005.76 | 6260.04 | 6727.9 | 6706.84 | 6819.43 | 506 | 7005.76 | 70.06 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 001 | AL-088001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 8662.1 | 7532.15 | 7952.67 | 5895.81 | 5864.16 | 7566.28 | 6381.82 | 5570.4 | 5746.4 | 8060.92 | 0 | 5156.36 | 4842.2 | 7148.96 | 6172.22 | 6033.96 | 7035.9 | 8005.15 | 6855.24 | 6171.26 | 5906.56 | 6260.4 | 6955.36 | 6000.07 | 7452.42 | 8287.82 | 6926.87 | 6342.71 | 6823.79 | 8098.73 | 8040.15 | 6605.02 | 7114.18 | 6786.47 | 6669.83 | 1272.42 | 8662.1 | 86.28 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 002 | AL-088002 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 5457.35 | 5844.52 | 5656.82 | 5681.69 | 5277.23 | 5413.39 | 5045.26 | 6273.09 | 8290.91 | 8801.63 | 6.71 | 6217.96 | 6498.24 | 6400.94 | 6527.71 | 6818.98 | 6518.11 | 6399.63 | 6116.53 | 7931.57 | 8502.18 | 7740.2 | 6479.9 | 5647.47 | 5080.62 | 6198.52 | 5622.27 | 5988.81 | 5799.74 | 5466.36 | 5739.67 | 6990.91 | 7176.14 | 5416.69 | 5587.89 | 1177.05 | 8801.63 | 87.67 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 003 | AL-088003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6406.61 | 9274.77 | 6707.42 | 7039.02 | 7102.03 | 7200.5 | 6572.35 | 8274.44 | 8356.27 | 7503.25 | 8.94 | 7211.22 | 7364.19 | 7633.18 | 7367.11 | 4441.05 | 4442.37 | 4225.77 | 4060.79 | 4694.92 | 5568.86 | 5507.71 | 6011.29 | 4718.19 | 4783.03 | 5265.47 | 5255.13 | 6046.42 | 5654.52 | 5135.48 | 5049.62 | 8203.17 | 6708.13 | 7327.21 | 6393.98 | 1091.96 | 9274.77 | 92.75 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 004 | AL-088004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 8889.09 | 7097.99 | 7159.91 | 7534.09 | 6716.62 | 6754.57 | 6426.06 | 8171.05 | 8719.13 | 9752.66 | 9.22 | 7269.38 | 7817.65 | 7471.35 | 7756.33 | 8096.72 | 7915.81 | 7528.48 | 7149.88 | 7987.17 | 8662.68 | 8102.15 | 8908.58 | 7514.25 | 6736.74 | 8573.71 | 7643.67 | 8201.71 | 8550.77 | 7544.07 | 9151.31 | 9449.08 | 9512.7 | 8818.36 | 7896.3 | 1576.69 | 9752.66 | 97.15 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 007 | AL-088007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4405.69 | 6486.85 | 4464.76 | 4521.64 | 4479.86 | 6146.7 | 4012.48 | 4849.78 | 6332.88 | 6215.14 | 0 | 4391.44 | 4588.08 | 4696.21 | 8014.72 | 8539.42 | 8641.63 | 8054.17 | 7739.06 | 8891.47 | 9070.78 | 6360.31 | 6089.71 | 5877.75 | 4854.15 | 6564.32 | 6232.88 | 6248.99 | 6159.12 | 6176.47 | 5986.9 | 7354.55 | 7929.83 | 7796.04 | 7450.32 | 1361.19 | 9070.78 | 90.71 | 0 | Alimentador
SORRISO | SORRISO 008 | AL-088008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 8186.8 | 8814.52 | 3829.77 | 3864.17 | 6022.03 | 4155.27 | 3882.78 | 4418.53 | 7071.87 | 4555.23 | 0 | 3981.8 | 8555.19 | 8330.04 | 4149.14 | 4352.27 | 4274.44 | 4169.49 | 4011.08 | 7523.27 | 7183.63 | 6781.29 | 6541.13 | 6480.28 | 5683.63 | 6881.72 | 6664.52 | 6992.4 | 6859.35 | 8204.14 | 6638.37 | 8130.29 | 7754.62 | 7861.1 | 7617.6 | 1044.42 | 8814.52 | 87.8 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 001 | AL-279001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2845.27 | 3193.57 | 3235.43 | 6447.08 | 3097.31 | 3745.9 | 3872.23 | 4105.17 | 5568.74 | 5365.87 | 3093.16 | 2957.78 | 3780.28 | 3363.31 | 3118.26 | 3056.06 | 3168.98 | 3500.18 | 4500.93 | 4585.65 | 6019.25 | 6077.51 | 5201.89 | 5030.3 | 4087.81 | 4201.09 | 3973.18 | 5075.64 | 5231.42 | 5165.85 | 6065.95 | 6707.17 | 7174.49 | 6792.08 | 5755.47 | 1107.91 | 7174.49 | 71.47 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 002 | AL-279002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4147.26 | 4725.17 | 4668.03 | 4463.54 | 4329.62 | 4482.57 | 4291.88 | 4768.99 | 4990.55 | 6556.22 | 4621.01 | 4483.38 | 4760.15 | 4987.72 | 4977.27 | 4960.16 | 4739.52 | 4853.58 | 4546.49 | 5030.53 | 5143.85 | 5186.71 | 5105.12 | 4619.94 | 4228.3 | 4424.79 | 4491.24 | 5332.83 | 5305.3 | 5396.27 | 4969.65 | 6143.1 | 5995.21 | 6222.86 | 6312.5 | 1416.03 | 6556.22 | 65.56 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO RURAL 003 | AL-279003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 8139.42 | 9476.37 | 9437.69 | 9630.77 | 9494.27 | 8260.04 | 9869.53 | 9860.88 | 9193.07 | 9733.65 | 10113.75 | 9663.71 | 3472.77 | 5784.31 | 5852.9 | 5687.45 | 5629.63 | 5732.66 | 6277.53 | 6237.93 | 6386.85 | 6976.26 | 6516.86 | 6710.76 | 3734.96 | 5847.44 | 6936.18 | 7152.53 | 7727.87 | 6358.95 | 6249.95 | 6095.23 | 6289.88 | 6231.25 | 966.45 | 137.54 | 10113.75 | 101.14 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 011 | AL-279011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 524.95 | 2326.49 | 1919.88 | 2609.58 | 4103.18 | 7874.54 | 7807.37 | 7892.88 | 6864.3 | 3718.43 | 1364.55 | 1290.3 | 1895.51 | 2198.94 | 1625.96 | 3603.57 | 6230.41 | 7121.89 | 7108.91 | 6769.63 | 7272.53 | 2687.78 | 5971.53 | 1332.55 | 1948 | 2738.37 | 1568.22 | 2339.44 | 3805.22 | 5662.5 | 5834.09 | 5651.73 | 9223.4 | 6595.03 | 8334.89 | 328.12 | 9223.4 | 96.47 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 012 | AL-279012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 2753.44 | 2576.75 | 4568.95 | 4913.15 | 8996.38 | 12893.72 | 7765.37 | 10666.93 | 6921 | 3599.71 | 2279.97 | 2538.93 | 2999.28 | 3605.01 | 2333.24 | 2155.67 | 4162.65 | 6981.65 | 6976.19 | 6834.16 | 7950.57 | 8462.98 | 5746.52 | 3878.65 | 1989.19 | 2303.93 | 2855.14 | 3792.52 | 3154.48 | 8849.32 | 10535.7 | 8332.41 | 7656.67 | 11347.65 | 7455.92 | 838.79 | 12893.72 | 107.45 | 0 | Alimentador
SORRISO_RURAL | SORRISO_RURAL 013 | AL-279013 | 34.5 | 34.5 | 13150 | 2052.21 | 1002.6 | 2398.89 | 3253.47 | 1734.77 | 9197.87 | 11909.36 | 9799.48 | 6078.43 | 4946.46 | 4829.71 | 4569.08 | 3818.51 | 3206.61 | 3252.05 | 3330.71 | 7508.72 | 11545.17 | 12521.45 | 12161.81 | 10510.59 | 11579.99 | 13094.59 | 4267.07 | 3798 | 3947.48 | 5032.29 | 4682.71 | 8481.6 | 11597.51 | 9892.91 | 7524.03 | 6629.63 | 8779.16 | 6513.99 | 308 | 13094.59 | 99.58 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 001 | AL-089001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1869.06 | 2146.1 | 2213.26 | 3045.86 | 3441.16 | 3412.04 | 4499.2 | 4940.98 | 4696.01 | 3700.25 | 1659.89 | 1598.13 | 1350.77 | 1810.18 | 1294.43 | 2310.94 | 2228.47 | 3761.85 | 4214.49 | 4567.58 | 4742.81 | 4087.98 | 2219.87 | 1607.75 | 1656.65 | 1830.1 | 1818.79 | 1717.31 | 2194.91 | 2648.34 | 3861.77 | 3872.85 | 3995.05 | 3790.12 | 3501.87 | 423.76 | 4940.98 | 68.91 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 002 | AL-089002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 6165.56 | 5512 | 5303.6 | 4898.84 | 4703.62 | 4853.98 | 4930.1 | 4369.41 | 7199.64 | 7074.54 | 6041.85 | 4225.63 | 5617.05 | 5724.95 | 5473.93 | 4384.99 | 4995.3 | 6633.51 | 5194.04 | 4801.24 | 5451.11 | 4455.67 | 4344.93 | 4057.59 | 5766.25 | 6343.21 | 2827.31 | 2511.57 | 2629.47 | 3058.91 | 3503.35 | 3525.09 | 3991.39 | 4131.02 | 4379.07 | 232.13 | 7199.64 | 72 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 011 | AL-089011 | 34.5 | 34.5 | 11000 | 3437.5 | 4897.22 | 4391.7 | 4521.51 | 8109.45 | 10203.78 | 8535.79 | 8525.21 | 7980.14 | 5752.78 | 3133.99 | 2958.19 | 5691.4 | 4716.08 | 4178.07 | 5101.28 | 6602.01 | 8407.18 | 8858.16 | 7457.05 | 8097.69 | 8101.72 | 7282.72 | 3859.36 | 4280.31 | 4547 | 4068.28 | 3990.85 | 4897.58 | 7930.53 | 8235.6 | 5406.72 | 7481.4 | 7196.65 | 7694.16 | 1040.51 | 10203.78 | 92.76 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO RURAL 012 | AL-089012 | 34.5 | 34.5 | 11951.1506 |  |  |  | 707.31 | 700.45 | 4144.54 | 6879.57 | 4198.98 | 3636.72 | 3456.55 | 1833.7 | 1227.42 | 3214.54 | 2222.27 | 1595.63 | 1601 | 2373.94 | 3759.56 | 3772.24 | 3562.24 | 3765.39 | 4377.4 | 4164.5 | 1228.02 | 1781.7 | 1951.67 | 2891.15 | 1456.95 | 2540.23 | 4433.43 | 4175.47 | 2884.21 | 4749.96 | 4063.32 | 3927.15 | 965.52 | 6879.57 | 57.56 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 013 | AL-089013 | 34.5 | 34.5 | 7768.2479 | 1671.77 | 3048 | 3131.32 | 3230.31 | 3297.31 | 3175.63 | 3143.11 | 1810.68 | 2728.87 | 2669.07 | 2316.13 | 1676.75 | 2336.79 | 3169.29 | 2957.82 | 3238.77 | 3192.99 | 3425.08 | 2813.83 | 3229.74 | 2497.39 | 2643.87 | 2890.03 | 2202.27 | 4116.8 | 4361.38 | 4145.86 | 4172.77 | 3941.88 | 7868.67 | 5546.95 | 5367.27 | 5041.43 | 4181.5 | 3173.31 | 272.02 | 7868.67 | 101.29 | 0 | Alimentador
SORRISO-RURAL | SORRISO-RURAL 015 | AL-089015 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 1577.83 | 2040.83 | 1171.8 | 2617.19 | 4341.1 | 5144.07 | 5865.52 | 5662.95 | 6417.11 | 4166.21 | 932.77 | 944.1 | 1575.79 | 1215.32 | 1387.63 | 1286.01 | 2342.64 | 3602.99 | 3682.23 | 3543.99 | 5148.62 | 4460.51 | 5977.14 | 1366.17 | 1249.52 | 1076.48 | 1153.23 | 1176.52 | 3474.27 | 5181.08 | 5771.98 | 5785.17 | 6150.15 | 6042.98 | 6386.84 | 959.64 | 6417.11 | 64.17 | 0 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 011 | AL-227011 | 34.5 | 34.5 | 7200 |  |  |  | 1993.64 | 2344.3 | 3916.11 | 6543.25 | 4317.15 | 4449.34 | 2981.97 | 2500.8 | 3110.99 | 3075.75 | 4245.99 | 2535.06 | 3016.85 | 2890.96 | 5769.22 | 5623.86 | 5067.38 | 5726.62 | 4641.83 | 1986.21 | 1968.76 | 3968.13 | 4706.42 | 2440.3 | 3021.45 | 3009.98 | 4517.81 | 4516.04 | 4083.02 | 5142.96 | 2560.5 | 2815.92 | 543.78 | 6543.25 | 90.88 | 0 | Alimentador
STA. RITA DO TRIVELATO | STA. RITA DO TRIVELATO 012 | AL-227012 | 34.5 | 34.5 | 7000 |  |  |  | 819.04 | 790.05 | 945.36 | 957.62 | 886.75 | 818.53 | 2934.25 | 1981.34 | 700.36 | 915.05 | 1128.23 | 956.69 | 1093.17 | 961.97 | 1126.21 | 1024.32 | 892.99 | 860.19 | 839.17 | 775.55 | 719.54 | 1280.4 | 1472.71 | 1244.53 | 1029.85 | 1028.47 | 1121.81 | 1091.88 | 1172.66 | 1157.99 | 1092.47 | 1069.39 | 218.19 | 2934.25 | 41.92 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 001 | AL-118001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 1339.1 | 1679.6 | 1723.12 | 1400.28 | 1289.68 | 1599.31 | 1573 | 1576.2 | 1679.23 | 1622.85 | 1430.59 | 1465.92 | 1743.46 | 1913.49 | 1528.97 | 1597.59 | 1712.07 | 1785.56 | 1630.41 | 1629.92 | 1720.42 | 1664.94 | 1656.1 | 1403.6 | 2040.17 | 2269.23 | 1651.21 | 1735.69 | 1630.51 | 1947.18 | 1682.63 | 1794.08 | 1829.38 | 1891.54 | 1913.54 | 402.73 | 2269.23 | 31.65 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 003 | AL-118003 | 13.8 | 13.8 | 8600 | 4930.38 | 6817.55 | 6690.85 | 5196.24 | 5180.97 | 6165.06 | 5461.25 | 6065.05 | 6212.03 | 6174.49 | 5353.59 | 4471.57 | 5903.74 | 6664.41 | 5207.47 | 4992.29 | 5878.37 | 6096.04 | 5756.18 | 6448.52 | 6816.26 | 6399.63 | 6267.97 | 4966.33 | 6647.73 | 7421.56 | 5897.63 | 5467.86 | 5671 | 6177.6 | 6290.38 | 7017.41 | 7299.35 | 6899.4 | 7198.77 | 1346.33 | 7421.56 | 86.3 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 011 | AL-118011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 424.23 | 571.55 | 635.13 | 543.47 | 551.29 | 885.03 | 2332.42 | 2070.64 | 2179.12 | 741.15 | 737.9 | 698.12 | 1107.32 | 1199.46 | 962.09 | 1117.05 | 638.85 | 1287.08 | 2307.44 | 2445.94 | 2337.86 | 2084.37 | 738.08 | 697.69 | 1167.39 | 1278.09 | 894.38 | 666.03 | 554.81 | 1028.78 | 2277.03 | 2204.68 | 1982.1 | 4906.69 | 1832 | 89.94 | 4906.69 | 61.33 | 0 | Alimentador
TAPURAH | TAPURAH 012 | AL-118012 | 34.5 | 34.5 | 8365.8054 | 2025.27 | 1569.19 | 1419.75 | 2316.89 | 2306.06 | 3001.28 | 2844.89 | 2653.89 | 3037.84 | 2336.2 | 2356.46 | 2411.45 | 3561.83 | 2707.92 | 2452.15 | 2791.08 | 2625.45 | 2365.14 | 3595.84 | 3783.12 | 3917.53 | 3318.51 | 3898.47 | 1932 | 2190.51 | 1955.21 | 2267.12 | 2237.65 | 2479.69 | 2514.97 | 2298.4 | 2496.41 | 3938.85 | 3961.85 | 3372.26 | 614.21 | 3961.85 | 47.36 | 0 | Alimentador
TERRA NOVA DO NORTE | TERRA NOVA DO NORTE 001 | AL-094001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
UNIAO DO SUL | UNIAO DO SUL 001 | AL-129001 | 13.8 | 13.8 | 7000 | [22 empty] | 7761134.6 | 7505029.47 | 864098.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7761134.6 | 110873.35 | 0 | Alimentador
VERA | VERA 001 | AL-082001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 2795.08 | 2811.16 | 2594.63 | 3337.38 | 3428.25 | 4466.93 | 4596.23 | 4696.95 | 4382.69 | 4300.43 | 2733.2 | 2563.04 | 3153.08 | 2925.76 | 3091.98 | 2950.65 | 3117.86 | 5276.85 | 5365.23 | 5240.63 | 5704.97 | 5454 | 5490.51 | 2858.2 | 3236.18 | 3308.78 | 3059.98 | 2963.32 | 4098.76 | 5673.22 | 5731.04 | 6269.85 | 6494.12 | 6601.52 | 6217.41 | 904.31 | 6601.52 | 92.06 | 0 | Alimentador
VERA | VERA 002 | AL-082002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3092.65 | 3613.33 | 3173.91 | 2697.56 | 3513.65 | 4853.16 | 5022.12 | 4856.11 | 4212.71 | 4852.98 | 2762.15 | 2841.83 | 3457.45 | 3228.98 | 3109.3 | 3042.21 | 3161.56 | 5270.36 | 5188.59 | 5192.39 | 5302.06 | 4662.76 | 5119.09 | 3087.01 | 3140.07 | 4643.72 | 3495.72 | 3265.66 | 3885.7 | 5747.64 | 5553.15 | 5215.78 | 5924.91 | 5506.68 | 3665.65 | 721.22 | 5924.91 | 84.64 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 001 | AL-077001 | 13.8 | 13.8 | 7900 | 5160.07 | 5531.33 | 5530.02 | 5383.7 | 5287.69 | 5223.34 | 5012.05 | 5484.06 | 5641 | 5536.54 | 5979.33 | 6185.26 | 5769.99 | 5675.55 | 6009.93 | 6064.33 | 6142.39 | 5838.45 | 5573.46 | 5717.37 | 6591.42 | 6526.13 | 6334.32 | 6483.91 | 5819.89 | 5843.59 | 5868.64 | 6187.74 | 6076.69 | 5730.95 | 5661.88 | 7032.07 | 7339.39 | 7305.52 | 7404.64 | 1693.7 | 7404.64 | 93.73 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 002 | AL-077002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 2515.12 | 1387.9 | 1297.39 | 1307.71 | 1244.16 | 1388.34 | 1187.39 | 1459.08 | 1608.51 | 1587.89 | 1356.15 | 1565.42 | 1473.88 | 1450.39 | 1415.93 | 1414.82 | 1353.57 | 1336.87 | 1272.2 | 1306.08 | 1504.53 | 1426.99 | 1509.82 | 1508.26 | 1413.99 | 1445.62 | 1415.46 | 1440.1 | 1427.67 | 1379.03 | 1413.69 | 1652.79 | 1948.01 | 1833 | 1810.4 | 415.01 | 2515.12 | 50.3 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 004 | AL-077004 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 4751.69 | 5173.22 | 4393.37 | 4238.73 | 4176.26 | 4014.35 | 3974.66 | 4785.25 | 5290.92 | 5147.71 | 4434.15 | 4918.88 | 4734.76 | 4851.25 | 4561.95 | 4852.72 | 4590.91 | 4243.4 | 3944.01 | 4268.61 | 5107.06 | 4933.38 | 5081.25 | 4706.96 | 4455.22 | 4798.6 | 5005.46 | 4773.15 | 4450.48 | 4233.14 | 4426.08 | 5635.55 | 5933.85 | 6593.62 | 6353.85 | 1538.53 | 6593.62 | 91.95 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 011 | AL-077011 | 34.5 | 34.5 | 4800 | 937.15 | 839.22 | 841.37 | 854.62 | 1382.03 | 832.86 | 1238.35 | 1793.33 | 1166.96 | 859.54 | 1053.85 | 1059.18 | 843.91 | 1039.1 | 936.53 | 2723.05 | 1005.15 | 854.64 | 858.61 | 870.76 | 913.96 | 2489.65 | 902.07 | 899.7 | 968.23 | 890.57 | 1183.19 | 1211.74 | 923.83 | 884.03 | 1017.28 | 1154.91 | 1444.4 | 2861.53 | 1007.12 | 226.15 | 2861.53 | 59.62 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRES 012 | AL-077012 | 34.5 | 34.5 | 5000 | 2672.46 | 2915.57 | 3010.88 | 3002.94 | 2975.57 | 3468.7 | 3478.27 | 3721.81 | 3818 | 3709.82 | 3260.04 | 3045.33 | 3132.41 | 2940.17 | 3430.58 | 3676.2 | 3420.11 | 3354.63 | 3335.97 | 3343.05 | 3623.47 | 3368.1 | 2858.75 | 2938.11 | 2771.61 | 3375.93 | 3538.94 | 3536.32 | 3585.74 | 3462.16 | 3730.5 | 3861.06 | 4054.75 | 3885.72 | 3000.4 | 252.45 | 4054.75 | 81.1 | 0 | Alimentador
BARRA DO BUGRES | BARRA DO BUGRAS 003 | AL-077003 | 13.8 | 13.8 | 20000 | 1657.11 | 1771.74 | 1628.04 | 2670.5 | 9558.38 | 11109.42 | 10499.95 | 10083.29 | 10129.74 | 10047.34 | 6587.58 | 5815.71 | 1466.94 | 1705.2 | 1411.68 | 5814.77 | 10083.21 | 10720.11 | 11108.97 | 10812.18 | 10733.54 | 10381.84 | 10539.83 | 1694.01 | 1483.11 | 1906.53 | 1652.46 | 3778.47 | 6617.5 | 10359.73 | 10392.86 | 10403.18 | 10499.64 | 10381.16 | 7765.16 | 204.19 | 11109.42 | 55.55 | 0 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 001 | AL-178001 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3972.48 | 4136.55 | 3705.53 | 3766.3 | 4939.68 | 3998.82 | 4031.76 | 4544.23 | 4677.34 | 4734.86 | 4250.16 | 4373.2 | 4076.8 | 4361.08 | 4586.02 | 4588.96 | 4816.29 | 4528.4 | 4366.92 | 4778.51 | 5282.88 | 4975.75 | 5142.74 | 4914.96 | 4275.63 | 4478.89 | 4680.12 | 4632.88 | 4771.19 | 4734.78 | 4777.59 | 5377.91 | 5928.86 | 5664.07 | 5595.13 | 1234.05 | 5928.86 | 82.68 | 0 | Alimentador
BRASNORTE | BRASNORTE 011 | AL-178011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 816.89 | 820.52 | 822.56 | 823.91 | 834.16 | 869.88 | 866.07 | 856.67 | 835.25 | 830.05 | 844.26 | 840.32 | 848.5 | 852.43 | 862.79 | 876.28 | 924.12 | 906.53 | 920.32 | 929.27 | 914.75 | 902.37 | 910.02 | 914.96 | 920.95 | 923.81 | 909.16 | 938.98 | 933.84 | 938.03 | 957.6 | 949.27 | 951.57 | 944.02 | 934.48 | 224.72 | 957.6 | 23.94 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS 001 | AL-124001 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 3228.63 | 4265.82 | 4155.01 | 4482 | 3856.17 | 3488.16 | 3797.23 | 4986.52 | 6665.35 | 6054.25 | 4596.47 | 4526.96 | 4422.54 | 4684.62 | 4451.92 | 5160.63 | 4228.86 | 4033.69 | 4209.39 | 4174.42 | 4568.79 | 4344.16 | 4214.04 | 3014.51 | 3711.18 | 5054.41 | 4492.56 | 3896.07 | 4406.68 | 4450.63 | 4177.73 | 4528.43 | 4609.41 | 5117.93 | 4986.03 | 951.77 | 6665.35 | 74.06 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 002 | AL-124002 | 13.8 | 13.8 | 7170.6903 | 3358.66 | 3941.82 | 3558.02 | 3185.79 | 3446.33 | 3361.06 | 3266.37 | 3455.74 | 2414.06 | 2384.63 | 2034.97 | 1904.33 | 2213.81 | 2618.88 | 2464.71 | 2589.07 | 2826.4 | 2523.95 | 2353.23 | 2574.65 | 2476.28 | 2451.67 | 2543.98 | 2261.22 | 3719.46 | 2962.19 | 2978.07 | 2620.22 | 2739.66 | 4248.2 | 3686.07 | 3128.68 | 2785.59 | 4253.34 | 2892.89 | 663.65 | 4253.34 | 59.32 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 003 | AL-124003 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2189.8 | 2208.9 | 2400.86 | 2397.68 | 2431.1 | 2366.85 | 2261.47 | 2883.3 | 2936.77 | 4109.41 | 1550.01 | 1510.14 | 1518.37 | 1501.62 | 1554.48 | 1663.09 | 1902.95 | 1931.97 | 1878.52 | 1983.62 | 2361.06 | 2305.28 | 2403.03 | 2070.4 | 1977.17 | 2200.79 | 2369.3 | 2299.22 | 2224.82 | 1991.1 | 2155.86 | 2553.47 | 2739.01 | 2836.1 | 2892.47 | 677.41 | 4109.41 | 40.93 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 004 | AL-124004 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 2411.1 | 2487.81 | 2430.98 | 2473.45 | 2518.27 | 2516.96 | 2585.54 | 2769.23 | 3287.01 | 3333.12 | 1586.23 | 1547.78 | 1565.94 | 1575.82 | 1669.8 | 1696.17 | 1670.19 | 1625.79 | 1650.83 | 1639.7 | 1688.96 | 1675.81 | 1738.38 | 1749.43 | 1670.68 | 1795.21 | 1764.95 | 1780.98 | 1778.79 | 1716.12 | 1795.7 | 1978 | 2127.27 | 2281.63 | 2351.46 | 534.49 | 3333.12 | 47.62 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 011 | AL-124011 | 34.5 | 34.5 | 11800 | 1848.68 | 2306.24 | 4414.93 | 1992 | 3151.71 | 4339.84 | 6520.48 | 5992.41 | 6704.65 | 4205.68 | 2051.99 | 1966.95 | 2327.03 | 2624.45 | 2136.78 | 4575.33 | 5565.78 | 5855.8 | 7334.22 | 6419.73 | 7039.63 | 4911.65 | 6168.92 | 2369.63 | 2973.17 | 3039.96 | 2403.1 | 2218.49 | 3616.12 | 5568.3 | 5771.4 | 4528 | 5948.94 | 4948.79 | 4731.23 | 597.94 | 7334.22 | 62.15 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 012 | AL-124012 | 34.5 | 34.5 | 8300 | 3611.16 | 6140.05 | 6094.3 | 4358.1 | 4439.38 | 4422.35 | 6700.66 | 6501.28 | 7367.44 | 6565.6 | 4152.74 | 3466.76 | 5707.57 | 7213.63 | 5841.1 | 6049.31 | 6524.72 | 7981.56 | 8100.09 | 8165.8 | 8256.28 | 7793.17 | 6845.93 | 3595.62 | 6303.01 | 7391.67 | 6631.42 | 6195.58 | 5964.01 | 6278.6 | 9551.47 | 11033.54 | 9499.92 | 10430.65 | 8306.87 | 1626.93 | 11033.54 | 132.93 | 0 | Alimentador
CAMPO NOVO PARECIS - NOVA | CAMPO NOVO PARECIS - NOVA 013 | AL-124013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 4424.58 | 5581.75 | 5021.61 | 2338.29 | 2843.53 | 3280.56 | 7094.25 | 6361.13 | 7700.91 | 6102.4 | 6034.68 | 4080.17 | 5546.8 | 7123.01 | 6009.47 | 5805.26 | 4944.38 | 4781.39 | 8783.65 | 7937.87 | 7574.9 | 6259.71 | 4981.16 | 4599.99 | 4716.03 | 6157.69 | 5188.43 | 4892.72 | 5456.71 | 4489.5 | 5606.43 | 9114.63 | 9396.42 | 9559.42 | 11384.65 | 2273.9 | 11384.65 | 94.87 | 0 | Alimentador
CAMPOS DE JULIO | CAMPOS DE JULIO 001 | AL-135001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
CASTANHEIRA | CASTANHEIRA 001 | AL-113001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | 1467.93 | 1433.75 | 1364.51 | 1390.93 | 1446.27 | 1447.85 | 1484.03 | 1636.25 | 1522.62 | 0 | 0 | 0 | 29754940.74 | 10717235.15 | 10717178.73 | 1514 | 11384244.59 | 11017063.58 | 10814892.56 | 11486149.62 | 11948400.29 | 11935691.4 | 11966968.42 | 11001674.31 | 10446233.37 | 12099116.17 | 11098615.91 | 11613429.32 | 11292508.43 | 10945006.59 | 11373393.56 | 12311340.8 | 12654263.99 | 13242863.6 | 13573787.03 | 2680408.74 | 29754940.74 | 371936.76 | 0 | Alimentador
COLNIZA | COLNIZA 001 | AL-193001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | [19 empty] | 0 | 3297.51 | 3009.64 | 3045.58 | 2952.08 | 2472.89 | 2785.06 | 2650.19 | 2757.85 | 2908.27 | 2700.57 | 2646.34 | 3078.41 | 3183.38 | 3149.21 | 3294.48 | 678.95 | 3297.51 | 54.96 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 001 | AL-273001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 002 | AL-273002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
COMODORO | COMODORO 011 | AL-273011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 3612.73 | 3705.25 | 3889.95 | 4086.72 | 3524.13 | 3339.32 | 3065.11 | 3038 | 3108.13 | 2961.11 | 3827.09 | 3767.83 | 2583.96 | 2471.69 | 3830.68 | 3672.92 | 3396.43 | 3055.92 | 2724.77 | 2608.32 | 3163.19 | 3843.33 | 3447.24 | 3931.21 | 3658.45 | 3825.77 | 3795.58 | 3938.33 | 3951.15 | 3939.79 | 2336.23 | 2395.03 | 3272.22 | 3412.96 | 3142.49 | 617.52 | 4086.72 | 58.38 | 0 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 001 | AL-265001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 776.98 | 846.23 | 836.5 | 849.78 | 795.52 | 1106.1 | 804.56 | 893.19 | 871.62 | 924.4 | 947 | 918.63 | 809.58 | 823.97 | 866.26 | 941.41 | 849.87 | 881.72 | 904.1 | 866.26 | 936.39 | 889.86 | 907.54 | 901.69 | 951.89 | 1072.15 | 1031.58 | 936.67 | 896.18 | 955.65 | 993.93 | 1046.11 | 1046.18 | 1070.61 | 1174.52 | 216.61 | 1174.52 | 29.36 | 0 | Alimentador
COTRIGUAÇU_NOVA | COTRIGUAÇU_NOVA 002 | AL-265002 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 1029.94 | 1041.93 | 1070.2 | 1060.37 | 1237.81 | 1252.97 | 1157.08 | 1333.58 | 1287.39 | 1321.28 | 1246 | 1153.71 | 1090.05 | 1080.89 | 1168.85 | 1182.63 | 1223.62 | 1188.95 | 1275.69 | 1299.09 | 1420.05 | 1482.62 | 1341.33 | 1334.78 | 1112.32 | 1289.67 | 1228.82 | 1282.35 | 1250.86 | 1393.62 | 1281.9 | 1431.6 | 1397.59 | 1470.64 | 1337.75 | 0 | 1482.62 | 37.07 | 0 | Alimentador
DENISE | DENISE 001 | AL-027001 | 13.8 | 13.8 | 6000 | 1808.2 | 2056.44 | 1815.69 | 1879.83 | 1755.34 | 1740.55 | 1798.77 | 2018.88 | 5252.97 | 1966.97 | 2011.45 | 2061.84 | 1899.95 | 1989.41 | 1905.46 | 1974.95 | 2020.36 | 1769.19 | 1910.46 | 1829.28 | 2350.97 | 2018.2 | 1912.44 | 1917.91 | 1877.72 | 2001.69 | 2164.02 | 2662.58 | 2613.92 | 2264.23 | 1780.47 | 0 | 0 | 0 | 2487.22 | 623.61 | 5252.97 | 87.55 | 0 | Alimentador
DENISE | DENISE 002 | AL-027002 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 962.88 | 749.49 | 773.26 | 962.29 | 1007.19 | 999.46 | 916.75 | 955.32 | 1120.71 | 1026.07 | 987.83 | 1040.1 | 2253.53 | 2061.82 | 863 | 744.62 | 875.29 | 1037.12 | 990.47 | 1026.04 | 1088.55 | 1063.67 | 758.43 | 990.14 | 3364.44 | 3857.38 | 3870.72 | 3880.09 | 3453.13 | 3925.2 | 3794.66 | 0 | 0 | 0 | 3881.99 | 106.45 | 3925.2 | 78.5 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 001 | AL-013001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4218.8 | 4904.45 | 5649.42 | 4105.98 | 4075.22 | 4062.25 | 4511.7 | 4336.34 | 4765.58 | 4754.6 | 4059.85 | 4239.8 | 4335.09 | 5543.47 | 5200.01 | 4778.2 | 4147.01 | 4850.67 | 4415.61 | 4270.31 | 4949.47 | 4713.75 | 4529.47 | 4128.05 | 5732.25 | 5929.71 | 5652.9 | 4532.71 | 4630.59 | 4966.72 | 3526.8 | 3853.18 | 4457.57 | 5867.45 | 4502.29 | 1093.2 | 5929.71 | 82.36 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 002 | AL-013002 | 13.8 | 13.8 | 7000 | 3514.36 | 3656.15 | 3588.61 | 3396.21 | 3247.01 | 3223.96 | 3117.8 | 3880.09 | 4141.84 | 4155.32 | 3534.97 | 3905.14 | 3627.17 | 8556.31 | 6095.72 | 3853.37 | 3776.36 | 6237.16 | 3289.51 | 3620.7 | 4122.26 | 4060.16 | 3970.93 | 3671.7 | 3409.23 | 3842.04 | 4115.16 | 3780.47 | 3541.94 | 3348.56 | 3310.95 | 4356.46 | 4774.6 | 4782.64 | 4692.77 | 1170.44 | 8556.31 | 122.23 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 012 | AL-013012 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 989.31 | 1000.62 | 1001.48 | 1010.16 | 1009.07 | 960.53 | 329.05 | 333.14 | 323.29 | 340.58 | 345.98 | 335.68 | 325.96 | 326.83 | 293.66 | 291.56 | 324.5 | 286.4 | 315.55 | 293.34 | 329.05 | 321.08 | 301.36 | 296.12 | 272.59 | 263.44 | 276.74 | 271.96 | 286.5 | 299.82 | 274.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.16 | 14.43 | 0 | Alimentador
DIAMANTINO | DIAMANTINO 013 | AL-013013 | 34.5 | 34.5 | 21512.071 | 13916.5 | 14912.76 | 13686.4 | 12937.16 | 8035.67 | 7407.03 | 11438.31 | 14598.97 | 15067.68 | 14641.01 | 14204.58 | 13637.45 | 14355.51 | 15343.46 | 15131.05 | 13316.84 | 7467.98 | 8855.99 | 9430.45 | 12133.59 | 14951.15 | 12873.98 | 12732.66 | 12135.58 | 15707.63 | 16181.29 | 16549.27 | 13076.68 | 10405.12 | 8502.72 | 6758.52 | 11627.21 | 12328.17 | 12855.51 | 13309.41 | 2146.3 | 16549.27 | 76.93 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 011 | AL-063011 | 34.5 | 34.5 | 8000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 012 | AL-063012 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 013 | AL-063013 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 2097.34 | 3535.78 | 4884.1 | 3112.23 | 3113.56 | 3198.3 | 935.22 | 1845.24 | 8646.97 | 2608.59 | 2454.44 | 2012.97 | 3562.85 | 4597.48 | 3691.35 | 2794.49 | 2551.1 | 3355.54 | 3500.84 | 3365.49 | 3663.44 | 3664.74 | 3091.04 | 1704.94 | 7430.06 | 3637.57 | 2955.44 | 2513.98 | 2338.83 | 2844.93 | 3290.45 | 3842.1 | 4930.12 | 5295.33 | 3640.94 | 665.81 | 8646.97 | 144.12 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 014 | AL-063014 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 5945.75 | 5194.43 | 7541.54 | 3467.47 | 3399.55 | 3230.24 | 6422.8 | 7915.29 | 7805.73 | 7447.52 | 5846.48 | 7395.31 | 3749.17 | 3596.32 | 1800.48 | 3357.16 | 3068.99 | 4020.62 | 7674.03 | 6996.04 | 5897.61 | 6715.53 | 4009.14 | 3453.59 | 3723.58 | 4635.42 | 4889.26 | 3815.57 | 4429.1 | 3439.86 | 7146.25 | 8353.01 | 8431.68 | 8982.29 | 8643.77 | 1495.51 | 8982.29 | 89.82 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 015 | AL-063015 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 7973.3 | 7446.15 | 8706.38 | 9639.49 | 10569.22 | 13036.91 | 11146.37 | 11200.12 | 12574.63 | 12486.98 | 7900.54 | 8913.04 | 8166.07 | 10643.26 | 8885.32 | 11030.1 | 11110.12 | 11755.22 | 12156.41 | 13084.6 | 13191.62 | 8469.97 | 5651.65 | 2392.25 | 2768.59 | 2312.85 | 2313.57 | 2542.68 | 3133.77 | 3074.38 | 3324.15 | 3258.71 | 3415.35 | 4628.93 | 4515.69 | 774.61 | 13191.62 | 109.93 | 0 | Alimentador
ITANORTE | ITANORTE 016 | AL-063016 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 262.23 | 220.45 | 1179.61 | 1023.56 | 1049.98 | 1030.1 | 1597.07 | 1658.59 | 2178.7 | 1496.03 | 1503.56 | 1534.74 | 1194.78 | 1387.46 | 1302.17 | 1149.1 | 1081.02 | 1878.22 | 2184.22 | 2114.08 | 1881.73 | 1933.93 | 3087.99 | 1129.73 | 1440.38 | 1609.11 | 1494.88 | 1361.05 | 1294.01 | 2258.7 | 2536.24 | 2153.27 | 2038.31 | 2087.64 | 2016.28 | 477.77 | 3087.99 | 34.31 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 001 | AL-022001 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2704 | 2858.61 | 487.54 | 2785.61 | 2926.06 | 2936.31 | 6402.18 | 6680.61 | 3504.83 | 3349.81 | 3182.45 | 3071.41 | 2720.8 | 2866.9 | 2923.49 | 3087.51 | 3021.43 | 2953.33 | 2912.48 | 3147.59 | 3388.46 | 3294.09 | 3203.77 | 3098.03 | 2848.55 | 2868.53 | 2959.72 | 3148.54 | 2963.92 | 2900.12 | 3034.34 | 4661.24 | 3563.16 | 3445.4 | 6297.7 | 597.38 | 6680.61 | 66.55 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 002 | AL-022002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3724.66 | 3776.14 | 768.97 | 3758.88 | 3826.06 | 3857.03 | 3730.86 | 4343.86 | 4689.6 | 4390.55 | 4208.19 | 4113.9 | 3860.33 | 4375.13 | 4052.29 | 4281.34 | 4351.18 | 4225.31 | 4102.73 | 4490.95 | 4822.69 | 7377.77 | 6142.25 | 4274.64 | 4008.89 | 4989.02 | 4419.36 | 4368.83 | 4568.26 | 4452.41 | 4561.11 | 5235.47 | 5528.3 | 5488.74 | 6223.8 | 1377.62 | 7377.77 | 73.78 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 003 | AL-022003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3719.36 | 3790.12 | 575.26 | 3684.86 | 3707.54 | 3742.49 | 3548.98 | 3823.89 | 3902.76 | 3738.5 | 3559.85 | 3657.65 | 3258.67 | 5282.78 | 3768.24 | 6393.5 | 3612.7 | 3599.12 | 3579.53 | 4070.17 | 4564.27 | 4397.38 | 3927.97 | 3842.94 | 3202.07 | 3713.98 | 3779.99 | 3870.76 | 4026.22 | 3784.38 | 4030.4 | 4274.52 | 4418.08 | 4503.37 | 4744.09 | 896.83 | 6393.5 | 63.93 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 011 | AL-022011 | 34.5 | 34.5 | 9560.9205 | 712.65 | 717.56 | 172.19 | 726.7 | 729.61 | 749.48 | 744.43 | 747.78 | 750.27 | 766.23 | 762.23 | 760.84 | 780.73 | 762.81 | 769.04 | 772.21 | 772.61 | 789.56 | 804.63 | 796.8 | 832.58 | 809.45 | 813.93 | 808.26 | 823.16 | 836.31 | 828.48 | 828.51 | 824.7 | 820.72 | 837.65 | 849.68 | 862.67 | 866.36 | 880.74 | 212.05 | 880.74 | 9.21 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 012 | AL-022012 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 7236.67 | 9305.4 | 1482.23 | 7138.09 | 6312.27 | 8112.83 | 7899.59 | 7583.74 | 7950.4 | 7581 | 6794.21 | 6822.66 | 9040.12 | 10902.35 | 9628.29 | 8436.35 | 7984.53 | 9666.77 | 8540.17 | 8234.37 | 9238.42 | 8538.54 | 8921.7 | 7290.19 | 4797.07 | 6272.04 | 5968.74 | 4506.44 | 4630.06 | 5312.15 | 5504.84 | 5250.56 | 7169.79 | 5642.36 | 8973.37 | 1300.56 | 10902.35 | 109.02 | 0 | Alimentador
JUARA | JUARA 013 | AL-022013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 2163.78 | 2049.47 | 223.57 | 488.56 | 2177.78 | 2040.29 | 1936 | 2016.71 | 2114.68 | 2058.05 | 2400.21 | 2448.47 | 2466.29 | 2275.18 | 380.06 | 347.48 | 177.69 | 221.46 | 7274.62 | 217.33 | 209.29 | 222.51 | 213.6 | 3034.94 | 4645.04 | 5771.88 | 5045.41 | 4280.94 | 3941.34 | 4833.41 | 5973.71 | 8865.59 | 6837.47 | 6976.33 | 9790.84 | 1255.07 | 9790.84 | 97.91 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 001 | AL-030001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4692.37 | 5045.86 | 891.28 | 0 | 5134.54 | 5193.06 | 5159.39 | 5642.41 | 5408.76 | 5353.14 | 5041.21 | 5090.11 | 4855.05 | 5033.02 | 4869.11 | 5217.2 | 5126 | 4967.97 | 4904.07 | 5298.26 | 5750.78 | 5368.5 | 5339.68 | 4875.59 | 4857.47 | 5226.41 | 4891.64 | 5034.45 | 5008.11 | 5017.86 | 5299.66 | 5654.91 | 0 | 6258.07 | 5892.86 | 1205.79 | 6258.07 | 62.58 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 002 | AL-030002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5148.36 | 5085.09 | 779.85 | 5291.4 | 5308.86 | 5399.23 | 5311.08 | 6207.19 | 7186.23 | 6121.84 | 5437.99 | 5359.41 | 4741.33 | 4939.3 | 5069.14 | 5761.68 | 5668.7 | 5417.91 | 5293.66 | 5841.98 | 6142.58 | 5928.75 | 6292.57 | 5690.22 | 4927.64 | 5589.91 | 5402.04 | 6069.01 | 5743.04 | 5641.24 | 5418.49 | 6518.15 | 6600.74 | 6884.68 | 7008.63 | 1174.74 | 7186.23 | 71.86 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 003 | AL-030003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3821.46 | 3699.07 | 781.11 | 3684.81 | 3530.49 | 3595.73 | 3804.2 | 4145.29 | 5449.78 | 4145.96 | 3899.44 | 3739.43 | 3833.79 | 3822.7 | 3953.49 | 4072.46 | 4030.21 | 3784.57 | 3947.03 | 4299.66 | 4543.78 | 4612.7 | 4678.94 | 4204.12 | 3989.52 | 4688.51 | 4385.39 | 4264.46 | 4206.9 | 4179.12 | 4060.75 | 4636.39 | 4795.41 | 4995.4 | 5368.31 | 1128.19 | 5449.78 | 54.5 | 0 | Alimentador
JUINA | JUINA 011 | AL-030011 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 2866.52 | 2900.82 | 545.49 | 2868.6 | 2977.48 | 3097.51 | 3045.08 | 3434.04 | 3340.09 | 3231.24 | 3149.94 | 4048.95 | 3232.2 | 3249.87 | 3088.45 | 3084.3 | 3205.56 | 3207.36 | 3265.25 | 3329.75 | 3373.48 | 3349.92 | 3412.12 | 3179.86 | 3191.04 | 3413.06 | 3326.47 | 3400.19 | 3375.25 | 3535 | 3403.12 | 3568.82 | 3536.06 | 3731.62 | 3881.24 | 782.91 | 4048.95 | 57.84 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 001 | AL-264001 | 13.8 | 13.8 | 4700 |  | 0 | 3534.53 | 2972.33 | 2577.35 | 2747.8 | 3289.12 | 3839.92 | 3835.22 | 3532.55 | 3819.87 | 3755.86 | 3009.66 | 2055.83 | 2239.14 | 3170.12 | 3453.06 | 3813.76 | 3888.4 | 4052.67 | 2613.18 | 2579.18 | 2597.17 | 2485.57 | 2374.28 | 2547.1 | 2688.32 | 2482.96 | 2374.24 | 2347.79 | 2509.79 | 2515.7 | 2501.73 | 2555.23 | 2532.98 | 527.79 | 4052.67 | 86.23 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 002 | AL-264002 | 13.8 | 13.8 | 4000 |  | 0 | 1339.98 | 1325.48 | 1362.71 | 1453.9 | 1536.88 | 2847.91 | 1688.49 | 1581.82 | 1498.45 | 1523.39 | 1385.86 | 1465.79 | 1500.5 | 1563.1 | 1599.44 | 1585.66 | 1664.68 | 3177.48 | 3276.62 | 3137.25 | 3195.53 | 2971.65 | 2791.23 | 2860.59 | 2779.86 | 2870.08 | 2727.06 | 2736.71 | 2914.94 | 3234.51 | 3111.2 | 3591.86 | 3166.23 | 684.37 | 3591.86 | 89.8 | 0 | Alimentador
JURUENA NOVA | JURUENA NOVA 011 | AL-264011 | 34.5 | 34.5 | 8000 |  | 0 | 1887.47 | 1795.21 | 1825.64 | 2036.22 | 1930.75 | 2184.84 | 2109.75 | 2045.58 | 1969.04 | 1909.73 | 1785.83 | 1881.48 | 1935.08 | 1990.51 | 2062.4 | 2038.58 | 2148.71 | 2125.93 | 2350.48 | 2296.67 | 2218.73 | 2247.66 | 1998.51 | 2241.72 | 2228.25 | 2248.83 | 2189.32 | 2213.68 | 2356.93 | 2571.29 | 2471.18 | 2629.98 | 2654.77 | 550.47 | 2654.77 | 33.18 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 001 | AL-009001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1419.51 | 1251.09 | 1203.57 | 1184.23 | 1148.1 | 1067.2 | 1012.18 | 1211.02 | 1346.77 | 1358.24 | 1211.32 | 1282.97 | 1194.75 | 1151.88 | 1233.39 | 1259.7 | 1218.56 | 1079.07 | 1085.66 | 1202.99 | 1597.53 | 1388.67 | 1356.98 | 1330.65 | 1451.01 | 1285.66 | 1355.97 | 1254.64 | 1265.21 | 1145.83 | 1154.26 | 1445.02 | 1592.52 | 1664.7 | 1664.09 | 418.55 | 1664.7 | 83.23 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 002 | AL-009002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4375.45 | 4372.95 | 4085.91 | 4168.95 | 4114.27 | 3902.72 | 5475.11 | 4450.21 | 5485.19 | 4917.38 | 4508.25 | 4928.67 | 4467.37 | 4466.83 | 4502.01 | 4792.93 | 4580.64 | 4066.59 | 4396.08 | 6057.73 | 5010.05 | 4814.58 | 4869.07 | 4578.4 | 4430.03 | 4444.23 | 4855.08 | 4603.17 | 4638.06 | 4364.37 | 5687.89 | 5358.7 | 5836.64 | 6074.51 | 6130.57 | 1502.67 | 6130.57 | 85.15 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 003 | AL-009003 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 1901.59 | 2370.32 | 2363.08 | 2139.96 | 2050.52 | 1960.13 | 3403.07 | 3716.24 | 2212.85 | 2262.55 | 2582 | 2136.64 | 2186.01 | 2412.45 | 2314.48 | 2137.88 | 4378.8 | 4488.28 | 2388.42 | 506.82 |  |  |  |  | 0 | 2713.29 | 4385.03 | 3023.97 | 2653.85 | 2702.6 | 2534.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488.28 | 89.77 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 011 | AL-009011 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 014 | AL-009014 | 34.5 | 34.5 | 7000 | 4419.13 | 4222.36 | 4640.03 | 4572.06 | 4423.3 | 4082.7 | 4076.25 | 4081.41 | 4375.96 | 4500.27 | 4492.2 | 4477.29 | 4582.6 | 4441.49 | 4581.04 | 4581.91 | 3786.87 | 3593.7 | 3528.7 | 3489.35 | 3495.09 | 3435.26 | 3951.07 | 3737.22 | 4018.13 | 4173.32 | 4085.07 | 4273.56 | 4465.02 | 4623.64 | 398.21 | 368.55 | 416.92 | 321.44 | 4427.9 | 38.28 | 4640.03 | 66.29 | 0 | Alimentador
NORTELANDIA | NORTELANDIA 013 | AL-009013 | 34.5 | 34.5 | 25000 | 11588.42 | 14799.58 | 13791.35 | 12925.35 | 7684.66 | 6682.01 | 10032.55 | 12288.45 | 12561.72 | 12287.81 | 11902.63 | 13553.09 | 14330.38 | 14844.55 | 14886.44 | 13343.93 | 6765 | 7865.8 | 8433.3 | 10557.17 | 12521.38 | 10967.69 | 10995.8 | 11882.72 | 15621.02 | 15990.66 | 16458.23 | 12984.52 | 9270.73 | 7684.3 | 6230.99 | 11292.51 | 11836.88 | 12118.46 | 12424.31 | 2064.41 | 16458.23 | 65.83 | 0 | Alimentador
NOVA MARINGA | NOVA MARINGA 001 | AL-196001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 002 | AL-078002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3736.69 | 3924.04 | 3461.78 | 3343.75 | 3360.48 | 3137.04 | 3051.16 | 7746.81 | 8329.41 | 8417.55 | 6859.57 | 7732.04 | 7138.7 | 6999.49 | 6951.45 | 7359.89 | 7138.82 | 6417.12 | 6363.3 | 7266.54 | 8343.71 | 7796.53 | 8200.66 | 7423.13 | 7545.71 | 8037.98 | 8242.08 | 7707.96 | 7596.1 | 7379.02 | 7555.17 | 10061.84 | 9773.71 | 5101.12 | 5059.01 | 1142.98 | 10061.84 | 100.62 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 003 | AL-078003 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVA OLIMPIA | NOVA OLIMPIA 001 | AL-078001 | 13.8 | 13.8 | 14000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 001 | AL-107001 | 13.8 | 13.8 | 2000 | 1274.24 | 1265.7 | 1275.34 | 1358.31 | 1400.76 | 1374.56 | 1418.44 | 1629.33 | 1560.33 | 1502.02 | 1429.2 | 1403.34 | 1368.72 | 1379.26 | 1361.05 | 1492.07 | 1460.32 | 1448.83 | 1447.8 | 1609.32 | 1581.98 | 1556.78 | 1554.17 | 1351.12 | 1307.6 | 1513.98 | 1425.08 | 1429.59 | 1509.8 | 1453.49 | 1529.85 | 1671.5 | 1605.13 | 1669.96 | 1687.18 | 385.78 | 1687.18 | 84.36 | 0 | Alimentador
NOVO HORIZONTE DO NORTE | NOVO HORIZONTE DO NORTE 032 | AL-107032 | 34.5 | 34.5 | 6000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PARANORTE | PARANORTE 001 | AL-341001 | 13.8 | 13.8 | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PCH_ALTO PARAGUAI | ALTO PARAGUAI 004 | AL-007004 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
PORTO DOS GAUCHOS-U.T | PORTO DOS GAUCHOS-U.T 001 | AL-023001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 001 | AL-068001 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 2510.63 | 2879.01 | 2709.52 | 5805.48 | 2711.93 | 2788.83 | 2732.44 | 6289.45 | 3477.19 | 3617.86 | 2999.43 | 3097.21 | 2662.95 | 5719.76 | 2865.67 | 3059.32 | 4657.4 | 4687.28 | 3504.65 | 4363.32 | 6921.72 | 6123.47 | 4739.33 | 4380.93 | 4092.22 | 4482.98 | 4523.2 | 4493.6 | 4765.86 | 4251.05 | 5431.01 | 6172.39 | 6534.44 | 6664.84 | 6887.23 | 1571.34 | 6921.72 | 96.14 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 002 | AL-068002 | 13.8 | 13.8 | 7200 | 4972.97 | 5305.05 | 4976 | 4912.87 | 4970.62 | 4856.7 | 5294.98 | 5689.84 | 6229.36 | 6097.49 | 5310.38 | 5378.34 | 5130.04 | 4936.35 | 5161.87 | 5549.65 | 5360.77 | 5046.78 | 5486.98 | 5546.1 | 4130.64 | 3888.98 | 3802.43 | 3350.32 | 3289.55 | 3582.7 | 3623.62 | 3544.91 | 3528.17 | 3423.41 | 3837.23 | 4268.44 | 4420.74 | 4621.02 | 4818.14 | 1047.17 | 6229.36 | 86.52 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 012 | AL-068012 | 34.5 | 34.5 | 6095.0868 | 4129.52 | 2481.07 | 2503.17 | 1944.18 | 2575.51 | 1536.17 | 3365.01 | 5012.15 | 7121.34 | 7097.36 | 5109.05 | 5866.42 | 4425.07 | 5938.98 | 2550.31 | 2029.04 | 2191.91 | 2949.84 | 4071 | 5518.14 | 5765.92 | 5531.22 | 4253.29 | 2421.01 | 2304.28 | 4186.62 | 3119.55 | 2583.34 | 2860.95 | 2769.55 | 5037.44 | 5625.31 | 5636.75 | 5898 | 6046.5 | 1388.33 | 7121.34 | 116.84 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 013 | AL-068013 | 34.5 | 34.5 | 12010.9063 | 2176 | 2867.9 | 2330.21 | 1755.63 | 1591.08 | 2013.64 | 6748.41 | 6867.87 | 6906.85 | 6339.58 | 5679.48 | 3737.09 | 3156.8 | 4500.76 | 2131.73 | 1794.39 | 1898.99 | 3319.91 | 4722.85 | 6875.31 | 6988.1 | 6197.34 | 2674.47 | 1172.54 | 3185.57 | 3705.64 | 2177.04 | 1816.15 | 2399.03 | 2409.08 | 6693.47 | 6884.38 | 7170.57 | 6858.3 | 6837.99 | 1528.33 | 7170.57 | 59.7 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 014 | AL-068014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 3335.55 | 3923.99 | 3143.28 | 2052.11 | 1853.81 | 2540.17 | 4848.6 | 5054.06 | 4950.16 | 4778.25 | 4778.39 | 3977.8 | 4637.94 | 5369.78 | 2972.31 | 2003.07 | 1511.47 | 3178.57 | 4020.2 | 4483.65 | 4020.08 | 3751.86 | 1678.8 | 937.21 | 3461.23 | 4364.06 | 2301.51 | 2312.42 | 2058.64 | 3394.83 | 2253.66 | 3927.88 | 3266.7 | 3441.05 | 3353.01 | 686.92 | 5369.78 | 74.89 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 015 | AL-068015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 2772.17 | 3228.25 | 2793.33 | 2051.19 | 2000.88 | 2002.67 | 5473.44 | 7953.09 | 7660.92 | 7935.73 | 7496.2 | 5560.93 | 4681.38 | 4946.72 | 2554.39 | 1932.99 | 1893.69 | 2772.08 | 6993.93 | 8380.23 | 8272.88 | 7589.95 | 1589.61 | 1483.1 | 3228.06 | 3589.55 | 2210.37 | 1560.25 | 2158.25 | 3729.98 | 6928.65 | 8652.49 | 8049.79 | 8670.54 | 8543.05 | 1923.1 | 8670.54 | 96.73 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL_NOVO 016 | AL-068016 | 34.5 | 34.5 | 9680.432 | 4254.33 | 3969.94 | 3431.08 | 2609.87 | 2617.19 | 3761.88 | 3970.56 | 3040.07 | 3140.19 | 2842.52 | 6236.08 | 2792.92 | 4176.36 | 5861.33 | 2808.91 | 2906.48 | 3066.14 | 3932.6 | 4077.84 | 4093.16 | 4007.79 | 3662.93 | 2932.65 | 2671.88 | 3466.38 | 3885.09 | 3045.88 | 5165.26 | 2764.63 | 3665.96 | 3797 | 3950.76 | 6989.65 | 4131.33 | 6195.06 | 886.65 | 6989.65 | 72.2 | 0 | Alimentador
SAPEZAL_NOVO | SAPEZAL NOVO 017 | AL-068017 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 0 | 0 | 4399.71 | 4642.65 | 4482.33 | 4165.15 | 5813.51 | 8039.93 | 4672.08 | 10403.91 | 9877.23 | 4381.01 | 4880.58 | 6958.33 | 1651.15 | 1738 | 2161.25 | 2296.99 | 2148.67 | 3724.5 | 1775.28 | 4030.39 | 4028.24 | 5024.01 | 5071.22 | 4501.23 | 5216.8 | 5587.6 | 5412.07 | 6365.11 | 4962.27 | 10962.59 | 11090.19 | 11516.25 | 11884.59 | 705.95 | 11884.59 | 99.04 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | ARIPUANÃ 001 | AL-280001 | 13.8 | 13.8 | 4000 | 821 | 424.43 | 829.29 | 819.24 | 824.2 | 960.05 | 818.18 | 802.01 | 818.4 | 816.09 | 816.01 | 810 | 815.01 | 824.02 | 900.7 | 829.01 | 810.24 | 815.01 | 806 | 813.01 | 811.07 | 821.08 | 806.01 | 815.03 | 813.06 | 805.04 | 3445.92 | 4345.23 | 815.02 | 792.02 | 793.02 | 798.11 | 6734.68 | 818.51 | 814.68 | 186.6 | 6734.68 | 168.37 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 002 | AL-280002 | 13.8 | 13.8 | 14300 | 6200.53 | 6237.11 | 6260.67 | 6978.41 | 6832.34 | 6752.03 | 6710.04 | 7557.98 | 7968.21 | 7868.92 | 7404.35 | 7472.17 | 6817.39 | 6824.94 | 7885.74 | 7808.7 | 7518.6 | 7165.79 | 6958.07 | 7462.2 | 7789.6 | 7657.05 | 8274.68 | 8029.4 | 6699.72 | 7378.49 | 7482.82 | 7534.85 | 7767.91 | 6849.61 | 7024.72 | 7634.61 | 7966.25 | 8374.09 | 8620.95 | 1601.03 | 8620.95 | 60.29 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 011 | AL-280011 | 34.5 | 34.5 | 9000 | 1575.5 | 1694.25 | 1629.66 | 1887.79 | 1701.49 | 1784.78 | 1717.19 | 2470.98 | 2342.5 | 2505.81 | 2937.57 | 2947.71 | 2760.71 | 2553.04 | 2745.1 | 2900.78 | 2964.18 | 3040.22 | 3129.99 | 1046.95 | 3086.41 | 2139.91 | 2541.11 | 2400.18 | 2235.47 | 2436.52 | 2533.41 | 1845.77 | 1848.39 | 2910.65 | 2367.85 | 2173.17 | 2251.52 | 2359.82 | 2989.12 | 313.85 | 3129.99 | 34.78 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 012 | AL-280012 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 3625.21 | 3162.37 | 3514.66 | 3928.68 | 5225.98 | 4554.35 | 6224.09 | 6155.39 | 5153.7 | 5595.4 | 6545.87 | 5878.23 | 3857.16 | 5407.32 | 5816.41 | 4598.12 | 4806.13 | 5908.41 | 7038.63 | 2186.4 | 2840.82 | 2294.69 | 2757.07 | 1912.35 | 2691.52 | 1973.05 | 1992.1 | 2004.5 | 5016.14 | 3139 | 2050.02 | 2028.82 | 1604.25 | 1598.13 | 1612.05 | 394.47 | 7038.63 | 58.66 | 0 | Alimentador
SE_ARIPUANÃ | SE_ARIPUANÃ 016 | AL-280016 | 34.5 | 34.5 | 6000 | 4995.96 | 6172.37 | 2115.32 | 2118.84 | 2212.52 | 4355.41 | 2219.49 | 5728.09 | 6376.02 | 2240.85 | 2036.87 | 750 | 2118.43 | 753.24 | 1869.38 | 2075.86 | 756.8 | 963.54 | 1055.88 | 290.64 | 669.26 | 1724.88 | 1654.63 | 1637.04 | 2407.83 | 1975.33 | 1638.91 | 2091.66 | 1669.53 | 1679.04 | 1694.06 | 1701.87 | 1762.73 | 1086.07 | 1098.48 | 256.2 | 6376.02 | 106.27 | 0 | Alimentador
TABAPORA | TABAPORA 001 | AL-128001 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1828.06 | 1912.3 | 1929.97 | 1878.17 | 1880.88 | 2034.35 | 2050.01 | 2208.95 | 2300.51 | 2143.01 | 1983.89 | 1923.68 | 2107.57 | 2118.67 | 2166.52 | 2031.37 | 2097.16 | 2179.67 | 2156.47 | 2165.22 | 2228.33 | 2115.75 | 2177.21 | 2231.89 | 1957.88 | 2130.45 | 2162.6 | 2017.01 | 2088.79 | 2102.57 | 2206.16 | 2289.72 | 2358.28 | 2315.48 | 2351.31 | 500.6 | 2358.28 | 78.61 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 001 | AL-018001 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 2626.41 | 2780.29 | 2547.13 | 2548.93 | 2570.78 | 2320.88 | 2404.03 | 2761.99 | 3015.88 | 3048.28 | 2477.79 | 2678 | 2449.9 | 2507.55 | 2815.39 | 2944.17 | 0 | 0 | 2540.54 | 2753.33 | 2927.43 | 2781.8 | 0 | 2421.21 | 2500.07 | 2747.16 | 2888.28 | 2868.74 | 3167.34 | 2951.43 | 3036.01 | 3714.55 | 3942.5 | 3895.89 | 3883.03 | 830.82 | 3942.5 | 39.42 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 002 | AL-018002 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4556.84 | 5116.52 | 4770.77 | 4912.22 | 4976.64 | 4773.81 | 4651.3 | 5327.73 | 5909.2 | 5951.66 | 5276.57 | 5818.71 | 5017.99 | 5072.03 | 5429.11 | 5649.12 | 0 | 0 | 5084.18 | 5320.01 | 6126.35 | 5688.91 | 6096.94 | 5560.31 | 4651.4 | 5332.96 | 5705.57 | 5727.11 | 5508.72 | 5350.33 | 5639.66 | 6476.96 | 7103.54 | 7039.48 | 7064.81 | 1481.28 | 7103.54 | 71.04 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 003 | AL-018003 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 5909.44 | 6001.65 | 5638.24 | 5580.11 | 5888.13 | 5654.16 | 5400.31 | 6401.6 | 6986.65 | 7062.36 | 6150.99 | 6667.9 | 5833.4 | 5821.7 | 6170.32 | 6620 | 0 | 0 | 5575.11 | 5916.92 | 6897.86 | 8291.64 | 8896.84 | 8111.13 | 5490.56 | 6004.21 | 6578.4 | 6149.54 | 5755.43 | 5458.58 | 5864.04 | 7118.95 | 7750.91 | 9024.92 | 5891.9 | 864.29 | 9024.92 | 90.25 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 004 | AL-018004 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4346.83 | 4379.76 | 4321.16 | 4319.08 | 4474.82 | 4139.93 | 4893.6 | 4929.05 | 4897.45 | 4782.9 | 4958 | 4966.24 | 4927.28 | 5091.41 | 5080.64 | 5110.5 | 0 | 0 | 5215.86 | 5644.05 | 6920.4 | 7439.33 | 5923.61 | 4799.13 | 4674.64 | 5294.84 | 5151.52 | 5437.66 | 4974.75 | 4901.55 | 5002.47 | 5346.19 | 5059.72 | 5045.49 | 5150.6 | 1059.83 | 7439.33 | 74.1 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 005 | AL-018005 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3256.42 | 3517.43 | 3277.4 | 3368.15 | 3443.73 | 3144.08 | 3055.71 | 3627.01 | 4144 | 4023.02 | 3515.19 | 3684.94 | 3420.42 | 3527.77 | 3541.76 | 143.22 | 0 | 0 | 3282.79 | 3507.81 | 8519.75 | 4075.19 | 5100.72 | 3656.22 | 3378.17 | 3975.38 | 3784.08 | 3615.82 | 3542.04 | 3432.31 | 3609.11 | 4272.2 | 4242.73 | 5890.5 | 5605.51 | 1092.37 | 8519.75 | 85.2 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 006 | AL-018006 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 3791.67 | 4704.82 | 4902.66 | 4559.51 | 4103.88 | 4894.84 | 4812.3 | 4855.69 | 4859.65 | 4824.69 | 4505.06 | 5138.88 | 4408.88 | 5406.95 | 5336.34 | 5128.5 | 5024.96 | 5277.25 | 5256.21 | 4737.02 | 5931.79 | 4910.15 | 5776.63 | 5347.82 | 3942.04 | 5572.13 | 5406.4 | 4609.48 | 4997.79 | 5057.92 | 4980.53 | 5916.2 | 5525.79 | 4801.36 | 5078.03 | 1128.52 | 5931.79 | 59.32 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 007 | AL-018007 | 13.8 | 13.8 | 10000 | 4310.25 | 4611.57 | 4086.84 | 3830 | 3982.73 | 3826.72 | 3772.13 | 4668.46 | 5233.6 | 5101.99 | 4343.81 | 4860.77 | 4318.99 | 4173 | 4351.52 | 4629.76 | 4536.94 | 4207 | 3897.49 | 4386.31 | 5148.22 | 4735.19 | 4926.03 | 4227.03 | 4127.81 | 4316.89 | 4702.48 | 4466.56 | 4434.5 | 4146.12 | 4492.56 | 5466.29 | 5963.14 | 7014.98 | 6341.97 | 1424.23 | 7014.98 | 70.15 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 008 | AL-018008 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 3917.96 | 4279.84 | 3710.78 | 3571.09 | 3651.11 | 3529.02 | 3404.19 | 4397.76 | 4984.9 | 4833.56 | 4038.04 | 4410.46 | 4233.18 | 4062.58 | 4106.32 | 4488.34 | 4221.79 | 3954.3 | 3746.47 | 5086.1 | 5066.66 | 4513.62 | 4970.63 | 4214.63 | 4034.09 | 4416.38 | 4522.28 | 4392.31 | 4277.18 | 4133.74 | 4271.72 | 5663.63 | 5887.87 | 6250.16 | 6333.96 | 1483.33 | 6333.96 | 63.09 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 009 | AL-018009 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 4423.43 | 4898.31 | 5044.14 | 5027.53 | 5320.04 | 4923.4 | 5184.72 | 4885.64 | 5336.79 | 4854.87 | 4820.29 | 4797.22 | 5055.02 | 4929.76 | 5093.98 | 5100.04 | 5060.19 | 5113.7 | 5196.64 | 5183.61 | 5113.18 | 4838.79 | 5283.73 | 5103.29 | 5504.86 | 5787.19 | 5502 | 5485.91 | 5459.28 | 5472.09 | 5175.2 | 5412.42 | 5808.37 | 5951.81 | 5782.49 | 397.2 | 5951.81 | 59.29 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 011 | AL-018011 | 13.8 | 13.8 | 9000 | 4726.31 | 5058.57 | 4441.59 | 4441.6 | 4633.66 | 4404.68 | 4500.55 | 5010.75 | 5660.97 | 5663.81 | 4752.54 | 5422.62 | 5151.71 | 4864.05 | 5197.1 | 5270.22 | 5074.95 | 4804.33 | 4798.94 | 5220.47 | 5885.11 | 5539.56 | 5343.35 | 4620.23 | 4608.33 | 4714.68 | 4955.09 | 4840.31 | 4796.87 | 4603.06 | 4761.29 | 5929.19 | 6846.47 | 7348.21 | 6723.55 | 1591.68 | 7348.21 | 81.65 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 014 | AL-018014 | 34.5 | 34.5 | 7170.6903 | 504.17 | 507.99 | 514.78 | 516.98 | 513.73 | 518.51 | 4864.8 | 5036.86 | 5806.23 | 523.83 | 3184.57 | 958.82 | 520.92 | 527.85 | 3523.5 | 1680.72 | 536.97 | 539.68 | 545.21 | 634.89 | 2695.51 | 546.96 | 1013.98 | 318.86 | 346.66 | 334.01 | 339.43 | 391.34 | 406.2 | 400.22 | 385.29 | 419.67 | 5455.53 | 405.5 | 420.21 | 91.71 | 5806.23 | 80.97 | 0 | Alimentador
TANGARA DA SERRA | TANGARA DA SERRA 015 | AL-018015 | 34.5 | 34.5 | 8963.3629 | 1594.59 | 1527.95 | 1547.07 | 1607.29 | 1316.26 | 1168.25 | 1016.62 | 2023.74 | 1205.4 | 1224.73 | 1568 | 1721.3 | 1644.07 | 1770.4 | 1720.07 | 1716.9 | 3079.13 | 1415.16 | 1359.71 | 1625.09 | 2655.71 | 1828.98 | 3244.83 | 1785.98 | 1507.38 | 1560.77 | 2125.05 | 1964.72 | 2107 | 2008.68 | 1753.52 | 3060.7 | 2891.06 | 2812.08 | 1786.27 | 212.28 | 3244.83 | 36.2 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 001 | AL-195001 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 4642.94 | 1712.35 | 1715.35 | 1674.32 | 1660.69 | 1592.1 | 1547.94 | 1779.46 | 3215.2 | 1804.99 | 1706.02 | 1709.48 | 1726.86 | 1720.32 | 1753.25 | 1784.29 | 3820.04 | 1689.92 | 1633.07 | 1821.33 | 2004.5 | 3827.22 | 1929.38 | 1940.54 | 1671.09 | 2012.97 | 2204.24 | 1833.38 | 1842.64 | 1765.84 | 1789.43 | 2045.63 | 2221.48 | 2228.96 | 2335.71 | 568.25 | 4642.94 | 53.96 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 002 | AL-195002 | 13.8 | 13.8 | 8604.8284 | 3498.13 | 3677.41 | 3619.38 | 3299.13 | 3845.66 | 3534.46 | 3291.77 | 3848.78 | 4033.16 | 3738.05 | 3223.97 | 3390.78 | 3951.73 | 4122.82 | 3500.34 | 3877.27 | 4002.68 | 3635.59 | 3153.77 | 3668.39 | 3968.6 | 4364.77 | 3857.67 | 3552.94 | 3467.06 | 3784.43 | 3640.45 | 3803.29 | 3749.14 | 3788.56 | 3295.41 | 3410.36 | 4496.92 | 4377.84 | 4583.41 | 831.23 | 4583.41 | 53.27 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 011 | AL-195011 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 4846.01 | 4959.08 | 6444.05 | 7162.66 | 6829.24 | 4867.86 | 4280.29 | 4319.6 | 3560.61 | 3471.87 | 4882.09 | 8442.49 | 8541.35 | 8922.37 | 7768.23 | 7557.53 | 5743.47 | 7031.3 | 5238.24 | 6250.47 | 4534.21 | 7244.77 | 8010.93 | 8797.77 | 8851.91 | 8796.62 | 9200.17 | 9375.63 | 8398.86 | 7063.67 | 8100.26 | 7857.7 | 7742.77 | 7902.92 | 6837.75 | 34.93 | 9375.63 | 93.76 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 012 | AL-195012 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 227.08 | 391.51 | 440.31 | 190.52 | 185.15 | 408.8 | 435.91 | 188.92 | 189.03 | 187.22 | 226.04 | 211.15 | 392.23 | 440.52 | 417.53 | 239.77 | 251.21 | 516.42 | 448.51 | 345.01 | 237.36 | 227.88 | 229.65 | 225.74 | 532.46 | 626.58 | 367.66 | 364.84 | 361.29 | 545.22 | 401.66 | 503.61 | 366.27 | 305 | 298.04 | 73.01 | 626.58 | 3.13 | 0 | Alimentador
UT_SAO JOSE RIO CLARO | UT_SAO JOSE RIO CLARO 013 | AL-195013 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 41.23 | 76.16 | 14.14 | 63.25 | 60.03 | 70.84 | 71.31 | 69.87 | 80.75 | 67.12 | 46.04 | 45.1 | 69.92 | 91 | 74.55 | 80.31 | 73.33 | 82.57 | 70.09 | 61.29 | 87.46 | 62.29 | 69.01 | 78.11 | 147.98 | 183.7 | 162.31 | 164.15 | 165.37 | 184.81 | 151.75 | 113.99 | 150.4 | 156.39 | 141 | 32 | 184.81 | 0.92 | 0 | Alimentador
PORTO ALEGRE II | PORTO ALEGRE II 011 | AL-211011 | 34.5 | 34.5 | 4000 | 3108.38 | 2507.52 | 2605.09 | 2537.76 | 2384.59 | 2536.63 | 2531.65 | 2510.81 | 2596.31 | 2601.59 | 2421.06 | 2459.36 | 2637.31 | 2860.84 | 2833.54 | 2564.6 | 2516.61 | 2591.28 | 2497.74 | 2588.78 | 2688.48 | 2764.16 | 2649.49 | 2608.6 | 2774.54 | 3318.3 | 3211.13 | 3018.02 | 2847.57 | 2848.64 | 2942.09 | 3270.33 | 3101.53 | 3190.25 | 3177.46 | 612.83 | 3318.3 | 82.96 | 0 | Alimentador
DISTRITO CUIABA | DISTRITO CUIABA 013 | AL-240013 | 13.8 | 13.8 | 10038.9665 | 2485.32 | 2680.51 | 4671.51 | 4453.82 | 4758.3 | 4697.48 | 4591.64 | 4515.34 | 4650.33 | 5054.45 | 4302.83 | 3964.02 | 6439.53 | 0 | 5233.21 | 4880.74 | 4952.15 | 5114.9 | 4666.06 | 4605.28 | 4692.71 | 4800.64 | 4579.75 | 4796.05 | 4542.11 | 7878.56 | 8348.97 | 4737.16 | 5033.78 | 6755.53 | 5405.41 | 5681.92 | 7420.89 | 5694.78 | 5767.4 | 1036.71 | 8348.97 | 83.17 | 0 | Alimentador
VILA BELA | VILA BELA 002 | AL-020002 | 13.8 | 13.8 | 3000 | 1204.15 | 1294.43 | 1198.85 | 1124.32 | 1176.64 | 1220 | 1142.43 | 1302.87 | 1468.24 | 1448.05 | 1297.24 | 1346.3 | 1309.98 | 1264.2 | 1288.09 | 1288.66 | 1229.85 | 1153.09 | 1248.1 | 1395.75 | 1522.51 | 1506.6 | 1460.83 | 1280.09 | 1294.79 | 1290.73 | 1369.15 | 1494.21 | 1331.07 | 1444.08 | 1566.21 | 1796.2 | 1909.87 | 0 | 2058.74 | 451.72 | 2058.74 | 68.62 | 0 | Alimentador
FERRONORTE | FERRONORTE 013 | AL-180013 | 34.5 | 34.5 | 12000 | 7200 | 8309.47 | 7663.01 | 7439.27 | 7296.32 | 7281.17 | 8803.17 | 9002.69 | 8652.77 | 9606.86 | 9677.09 | 9807.63 | 8381.37 | 9631.5 | 8320.37 | 9076.51 | 8424.84 | 8460.74 | 9165.77 | 9030.4 | 9016.62 | 10026.4 | 9007.65 | 9127.28 | 8277.97 | 10167.32 | 9151.48 | 7897.4 | 8007.79 | 7928.53 | 9507.9 | 10199.81 | 11106.74 | 10279.12 | 10760.78 | 1936.15 | 11106.74 | 92.56 | 0 | Alimentador
PARANATIGA | PARANATIGA 013 | AL-271013 | 34.5 | 34.5 | 10000 | 3440.12 | 1767.29 | 2554.53 | 3216.29 | 3026.35 | 4580.73 | 1121.06 | 1865.33 | 1273.98 | 1516.64 | 1560.11 | 1565.2 | 1627.41 | 1510.83 | 4240.9 | 1526.07 | 1175.65 | 5608.83 | 4344.27 | 3870.84 | 2594.2 | 1151.23 | 1184.34 | 1504.53 | 6359.43 | 3036.35 | 3791.29 | 4906.64 | 4967.67 | 5485.28 | 2996.51 | 3053.18 | 4819.07 | 4460.53 | 3733.68 | 206 | 6359.43 | 63.59 | 0 | Alimentador
QURENCIA DO NORTE | QURENCIA DO NORTE 013 | AL-221013 | 34.5 | 34.5 | 8000 | 3158.19 | 3960.26 | 4364.14 | 3941.59 | 3496.67 | 3230.87 | 3263.73 | 3301.09 | 3784.23 | 3511.43 | 3110.27 | 3090.62 | 4340.41 | 4511.61 | 4876.47 | 4630.01 | 3851.68 | 4892.95 | 4758.36 | 5155.82 | 5915.66 | 5676.93 | 4077.79 | 4032.92 | 3634.36 | 5985.52 | 5133.17 | 4742.01 | 4678.9 | 5802.64 | 5915.28 | 5236.04 | 7713.7 | 7843.04 | 7308.03 | 1424.35 | 7843.04 | 98.04 | 0 | Alimentador
UT_GUARIBA | UT_GUARIBA 001 | AL-388001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 016 | AL-278016 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 2002.25 | 1741.66 | 1348.1 | 3158.01 | 2841.33 | 4062.83 | 4414.17 | 3686.08 | 10514.98 | 8103.14 | 536.78 | 1899.79 | 793.1 | 1516.53 | 1447.84 | 5015.22 | 3612.33 | 2177.46 | 2267.47 | 2741.53 | 4474.49 | 3083.06 | 4575.91 | 3356.38 | 914.18 | 1377.6 | 1968.03 | 2231.02 | 2718.54 | 1637.47 | 6859.25 | 6781.28 | 11416.35 | 13256.01 | 4386.26 | 504.36 | 13256.01 | 66.28 | 0 | Alimentador
Primavera Rural | Primavera Rural 017 | AL-278017 | 34.5 | 34.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 7.62 | 0 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 0.04 | 0 | Alimentador
Pontal do Glória | Pontal do Glória 001 | AL-292001 | 13.8 | 13.8 | 8000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
Barra do Peixe | Barra do Peixe 011 | AL-200011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 011 | AL-039011 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [8 empty] | 0 | 0 | 7254.7 | 4963.72 | 4761.98 | 4463.81 | 4752.65 | 4871.98 | 4164.49 | 3999.08 | 4027.57 | 4491.41 | 7458.49 | 5643.38 | 5085.36 | 5742.01 | 4497.37 | 7215.04 | 6779.59 | 4779.75 | 5740.85 | 3951.52 | 6251.63 | 5009.82 | 7338.78 | 5759.34 | 5105.82 | 936.84 | 7458.49 | 62.15 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 012 | AL-039012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [8 empty] | 0 | 4029.03 | 3893.64 | 3853.68 | 3857.21 | 3237.95 | 3619.67 | 3842.03 | 3268.62 | 2977.71 | 2719.68 | 3272.59 | 4274.3 | 4109.39 | 4155.87 | 3675.52 | 3359.98 | 3738.17 | 3825.99 | 3550.46 | 4859.58 | 2818.66 | 3383.37 | 4022.99 | 6822.85 | 8572.71 | 4828.06 | 909.6 | 8572.71 | 71.44 | 0 | Alimentador
RONDONOPOLIS CENTRO | RONDONOPOLIS CENTRO 013 | AL-039013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [8 empty] | 0 | 1609.61 | 1541.24 | 1577.73 | 1479.83 | 3316.44 | 4229.72 | 4490.97 | 3923.74 | 3626.02 | 2827.82 | 5077.19 | 4153.04 | 4121.75 | 4133.6 | 3678.05 | 3507.25 | 3868.08 | 3929.14 | 3606.26 | 3552.18 | 2955.34 | 3277.4 | 4106.38 | 6366.33 | 6267.52 | 4778.66 | 884.23 | 6366.33 | 53.05 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 012 | AL-158012 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [10 empty] | 0 | 4122.9 | 5858.17 | 6664.23 | 6618.24 | 6250.6 | 6144.74 | 8306.54 | 7878.52 | 7437.28 | 5743.92 | 5304.39 | 5557.4 | 4647.26 | 4671.72 | 5870.36 | 5059.71 | 5227.16 | 5005.37 | 4834.61 | 4864.84 | 5789.86 | 6339.2 | 6293.81 | 6787.16 | 1313.2 | 8306.54 | 69.22 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 013 | AL-158013 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [10 empty] | 0 | 1889.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6540.28 | 7795.85 | 8627.05 | 5684.55 | 4533.87 | 6242.69 | 7924.14 | 6851.05 | 6527.83 | 6901.39 | 8725.98 | 8470.3 | 8091.05 | 5533.9 | 4880.4 | 3032.28 | 575.67 | 8725.98 | 72.72 | 0 | Alimentador
SINOP_CENTRO | SINOP_CENTRO 014 | AL-158014 | 13.8 | 13.8 | 12000 | [10 empty] | 0 | 3755.32 | 3273.06 | 3521.87 | 3661.01 | 4317.08 | 4030.86 | 3996.39 | 4587.96 | 4401.2 | 4482.95 | 4547.31 | 4471.04 | 4142.49 | 3536.64 | 4420 | 4413.75 | 4877.22 | 4370.93 | 8650.64 | 8435.16 | 5115.94 | 6816.21 | 5223.56 | 5385.52 | 942.19 | 8650.64 | 72.09 | 0 | Alimentador
NOVA UBIRATAN | NOVA UBIRATAN 014 | AL-327014 | 138 | 34.5 | 10000 | 3692.89 | 5326.71 | 5515.35 | 4470.27 | 4691.8 | 5936.34 | 9229.21 | 9152.44 | 9292.37 | 8304.82 | 3563.21 | 3386.8 | 5080.21 | 6423.57 | 5492.92 | 4718.22 | 6546.88 | 11031.72 | 9784.8 | 8551.1 | 9853.6 | 7587.28 | 9309.21 | 4261.18 | 5791.78 | 8084.44 | 6577.27 | 6022.85 | 5854.21 | 9469.75 | 12771.03 | 12757.22 | 13886.46 | 11721.2 | 14074.35 | 2081.91 | 14074.35 | 140.74 | 0 | Alimentador
Barra do Garças | Paranatinga II AL-224011 | AL-224011 | 138 | 34.5 | 5000 |  | 7126.96 | 10318.67 | 1766.77 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 4324.64 | 4216.27 | 4510.02 | 5013.37 | 5250.69 | 5125.63 | 5359.54 | 5538.41 | 923.01 | 10318.67 | 206.37 | 0 | Alimentador